## LISTADO TAMIZ NEONATAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 20-19 PÁRA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LABORATORIO DEL PROGRAMA NACIONAL DE TAMIZ
NEOTANAL Y ALTO RIESGO, UBICADO EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, REP. DOM.-
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
I.- | PRELIMINARES GENERALES
a.- | Caseta de Materiales | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de verja provisional de madera y zinc | 252.11 | ml |  | 0
c.- | Letrero en obra (16 ʹ x 10 ʹ) | 1 | ud |  | 0
d.- | Valla de 4 x 3" | 1 | ud |  | 0
e.- | Limpieza inicial del solar | 456.2 | m2 |  | 0
f.- | Corte de capa vegetal general | 91.24 | m3 |  | 0
g.- | Bote de corte de capa vegetal y de limpieza inicial del solar | 255.47 | m3 |  | 0
h.- | Replanteo y topografía | 1314.73 | m2 |  | 0
i.- | Fumigación general | 1172.99 | m2 |  | 0
j.- | Andamios exteriores | 2896.24 | m2 |  | 0
k.- | Rapillado y masillado en pintura de edificios aledaños | 88 | m2 |  | 0
l.- | Pintura acrílica en edificios aledaños primer nivel (para embellecimiento del área) | 1434.33 | m2 |  | 0
m.- | Pintura acrílica en edificios aledaños segundo nivel (para embellecimiento del área) | 1434.33 | m2 |  | 0 | 0
n.- | Demolición de verja existente
n1.- | Excavación en perímetro de verja existente | 41.39 | m3 |  | 0
n2.- | Demolición de zapata existente | 31.04 | m3 |  | 0
n3.- | Demolición de columna hormigón armado | 3.84 | m3 |  | 0
n4.- | Demolición de viga de amarre S.N.P | 2.91 | m3 |  | 0
n5.- | Demolición de acera de hormigón (e=0.10)m | 116.4 | m2 |  | 0
n6.- | Demolición de muros de block B.N.P | 77.6 | m2 |  | 0
n7.- | Demolición de muros de block S.N.P | 193.26 | m2 |  | 0
n8.- | Desmonte de paños de hierro fijos | 72.96 | m2 |  | 0
n9.- | Acarreo de material para bote | 149.67 | m3 |  | 0
n10.- | Bote de material excavado | 149.67 | m3 |  | 0 | 0
ñ.- | Desvío de tubería de agua potable de Ø 6" PVC SCH-40
ñ1.- | Preliminares
a.- | Replanteo con brigada topográfica incluyendo equipo | 80 | ml |  | 0 | 0
ñ2.- | Movimiento de tierra
a.- | Excavación en roca de zanja (Ancho 0.45m, Profundidad 0.60, Longitud 80.00m) | 21.6 | m3 |  | 0
b.- | Asiento de arena ( e = 0.10 mt ) | 3.6 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado de reposición de caliche | 18 | m3 |  | 0
d.- | Bote de material sobrante | 28.08 | m3e |  | 0 | 0
ñ3.- | Suministro y colocación de tubería PVC incluye materiales menores y mano de obra
a.- | Tubo de Ø 6" PVC SCH-40 | 14 | ud |  | 0 | 0
ñ4.- | Suministro y colocación de piezas especiales de PVC, incluye mano de obra y materiales menores para su instalación
a.- | Codo 6" PVC SCH-40 | 8 | ud |  | 0 | 0
ñ5.- | Misceláneos
a.- | Empalme a línea existente | 1 | ud |  | 0 | 0
| Sub-total desvio tuberia agua potable |  |  |  | RD$ | 0
o.- | Desvío de línea sanitaria Ø 12" PVC
o1.- | Topografía y control de pendiente
a.- | Topografía y control de pendiente | 84 | ml |  | 0 | 0
o2.- | Movimiento de tierra
a.- | Excavación con compresor | 134.91 | m3n |  | 0
b.- | Asiento de arena | 6.73 | m3 |  | 0
c.- | Relleno compactado con caliche | 146.46 | m3c |  | 0
d.- | Bote de material sobrante llenado con equipo (dist=20 km) | 188.88 | m3e |  | 0 | 0
o3.- | Suministro y colocación de tubería
a.- | Tubo de Ø 12" PVC SDR-41 | 84 | ml |  | 0 | 0
o4.- | Registros
a.- | Registros en ladrillo ( R1, R2, R3 ) | 3 | uds |  | 0
b.- | Registro en bloques de 8" con varillas Ø 3/8" a 0.40 mt. ( R4 ) | 1 | ud |  | 0 | 0
| Sub-total tubería de arrastre |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
II.- | SOTANO 2
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1275.84 | m2 |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con equipo | 4800.7 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposición, incluye Caliche | 491.05 | m3 |  | 0
c.- | Bote de material | 7182.71 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado en área de pisos nuevos | 467.85 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de Muro de Contención (1.30 x 0.45)m | 111.96 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de Muro de Contención (1.50 x 0.45)m | 11.68 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de columnas Z1 (4.60x4.60x0.70)m | 59.25 | m3 |  | 0
d.- | Zapata de columnas Z2 (4.40x4.40x0.70)m | 13.55 | m3 |  | 0
e.- | Zapata de columnas Z3 (4.20x4.20x0.70)m | 86.44 | m3 |  | 0
f.- | Zapata de columna combinada Z1 (8.38x4.00x0.70)m | 23.46 | m3 |  | 0
g.- | Zapata de columna combinada Z2 (6.70x4.20x0.70)m | 19.7 | m3 |  | 0
h.- | Zapata de columna combinada Z3 (8.60x3.60x0.70)m | 43.34 | m3 |  | 0
i.- | Platea en núcleo de ascensor (11.80x11.70x0.70)m | 96.64 | m3 |  | 0
j.- | Fosa en núcleo de ascensor (3.40x3.70x0.60)m | 7.55 | m3 |  | 0
k.- | Viga de fundación VF (0.50x0.70)m | 44.89 | m3 |  | 0
l.- | Columna C1 (0.55x0.75)m | 7.84 | m3 |  | 0
m.- | Columna C2 (0.70x0.60)m | 9.98 | m3 |  | 0
n.- | Columna C3 (0.65x0.65)m | 12.04 | m3 |  | 0
ñ.- | Columna C4 (0.55x0.55)m | 10.06 | m3 |  | 0
o.- | Columna C5 (0.55x0.55)m | 4.31 | m3 |  | 0
p.- | Columna C6 (0.40x0.40)m | 12.92 | m3 |  | 0
q.- | Muro de contención perimetral MC (1 cara) (e= 0.25 m) | 190.56 | m3 |  | 0
r.- | Muro de H.A Curvo (e=0.25m) | 21.39 | m3 |  | 0
s.- | Muro de H.A. en núcleo de ascensor (e= 0.25m) | 9.8 | m3 |  | 0
t.- | Muro de H.A. curvo para-choques (e= 0.15m), h=1.00 m | 3.38 | m3 |  | 0
u.- | Viga pórtico 2X (0.30 x 0,45)m | 6.25 | m3 |  | 0
v.- | Viga pórtico 3X (0.30 x 0,45)m | 6.25 | m3 |  | 0
w.- | Viga pórtico 4X (0.30 x 0,45)m | 6.25 | m3 |  | 0
x.- | Viga pórtico 5X (0.30 x 0,45)m | 4.69 | m3 |  | 0
y.- | Viga pórtico BY (0.30 x 0,45)m | 3.61 | m3 |  | 0
z.- | Viga pórtico CY (0.30 x 0,45)m | 3.98 | m3 |  | 0
a.1.- | Viga pórtico DY (0.30 x 0,45)m | 4.22 | m3 |  | 0
b.1.- | Viga pórtico EY (0.30 x 0,45)m | 3.61 | m3 |  | 0
c.1.- | Viga pórtico FY (0.30 x 0,45)m | 2.49 | m3 |  | 0
d.1.- | Viga V1 (0.30 x 0,45)m | 0.97 | m3 |  | 0
e.1.- | Viga V2 (0.30 x 0,45)m | 1.06 | m3 |  | 0
f.1.- | Dinteles DE (0.20 x 0.30) | 0.43 | m3 |  | 0
g.1.- | Dinteles D1 (0.15 x 0.20) | 0.18 | m3 |  | 0
h.1.- | Dinteles D1 (0.20 x 0.20) | 0.12 | m3 |  | 0
i.1.- | Rampas de escalera principal/ascensor (e=0.15 mts) | 1.65 | m3 |  | 0
j.1.- | Rampas de escalera secundaria (emergencia) (e=0.15 mts) | 3.46 | m3 |  | 0
k.1.- | Rampas vehicular de H.A. (e=0.15 mts) | 35.25 | m3 |  | 0
l.1.- | Losas de H.A. (e =0.15 mts) | 9.03 | m3 |  | 0
m.1.- | Losa Aligeradas con malla electro soldada corrugada D2.5xD2.5 150x150, (incluye Foam y armado en Nervios) (e=0.25)m | 1047.68 | m2 |  | 0
n.1.- | Torta de piso con malla electrosoldada D2.3x2.3x100x100 (e= 0.10 m) | 1275.84 | m2 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.80 S.N.P. | 20.12 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 S.N.P. | 78.48 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete en muros interiores | 197.2 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 1267.46 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache | 1267.46 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 1326.8 | m2 |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION EN ESCALERAS
Escalera principal/ascensor
a.- | Suministro y colocación de escalones de porcelanato (incl. Huella y contra-huella) | 28.8 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de porcelanato (0.60x0.60)m | 3.46 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en escalones | 36 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en descanso | 3.77 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 12.83 | ml |  | 0 | 0
Escalera de emergencia
a.- | Suministro y colocación de escalones de porcelanato (incl. Huella y contra-huella) | 26.4 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de porcelanato (0.60x0.60)m | 3.08 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en escalones | 22 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en descanso | 4.9 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación baranda en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 7.2 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 11.85 | ml |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato blanco (0.60x0.60) anti-deslizante | 17.7 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato blanco de 0.60m | 24.68 | ml |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de Puerta (AVD-160), Abatible flotante de vidrio templado con sistema de bisagras decorativas, Incluye herrajes laminado de seguridad y rotulación en frosted. (1.60x2.10)m | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Puerta (E-100) abatible de polimetal color blanco de diseño liso de 1/2″, con barra de pánico colocada del lado indicado según diseño. Incluye herrajes, rejilla de ventilación y marcos (1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Puerta (PTC-100) en Tola a dos caras de 1/2" (1/4″ cada cara), corrediza para interior. Incluye cubre mochetas y jambas en ambos lados del hueco + una pieza cubrefalta para cubrir el riel, herrajes, rejilla de ventilación y pestillo. (1.00x 2.10)m | 2 | ud |  | 0 | 0
9.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de Vidrio Fijo (VF190) perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad. (1.90 x 1.70)m 2 uds | 6.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Vidrio Fijo (VF200) perfil P92 blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad. Tamaño (2.00 x 1.70)m 2 uds | 6.8 | m2 |  | 0 | 0
10.- | INSTALACION SANITARIA
a.- | Suministro y colocación de Llave con manguera | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3/4" COLGADA | 100.33 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1 1/2" COLGADA | 42.72 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3" COLGADA | 43.61 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 4'' PVC SDR-32.5 COLGADA | 103.88 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 3'' (h=4.20)m | 2 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 1 1/2'' (h=4.20)m | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 1'' (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 3/4'' (h=4.20)m | 4 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de bajante pluvial Ø 4'' SDR-32.5 (BP) (h=4.20)m | 6 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación Registros de inspección de aguas pluviales (0.80x0.80)m | 9 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación Rejillas de (1.18x0.40)m (3 uds) | 3.54 | ml |  | 0
m.- | Suministro y colocación Rejillas de (7.00x0.35)m (1 ud) | 7 | ml |  | 0
n.- | Suministro y colocación de Geo-membrana para drenaje + tubería flexible Ø 4" en muros de contención. | 25.3 | ml |  | 0 | 0
11.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de base | 1449.66 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica en interior | 1449.66 | m2 |  | 0 | 0
12.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de acera en hormigón con terminación rayado | 276.16 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de junta de construcción (Ranura con disco de corte, relleno con masilla elastometrica). | 715.57 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de canaleta metálica para desagüe general de piso | 7.8 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de junta elastometrica de polietileno expandido | 52.6 | ml |  | 0 | 0
13.- | RUTA DE EVACUACION
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC de 5 lbs. | 9 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de señal de extintor | 9 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Señal de ruta de evacuación (Flechas) | 25 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de señal de lámparas de emergencia | 8 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de señal de punto de reunión | 1 | ud |  | 0 | 0
14.- | SEÑALIZACION PARA PARQUEOS
a.- | Suministro y colocación de paragomas de hormigón | 29 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura para líneas de parqueos | 95 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura para numeración de parqueos | 29 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SOTANO 2 |  |  |  | RD$ | 0
III.- | SOTANO 1
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1242.42 | m2 |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con equipo | 4800.7 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 7182.71 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 107.12 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de Muro de Contención (1.30 x 0.45)m | 11 | m3 |  | 0
b.- | Columnas C1 ( 0.55 x 0.75 )m | 3.8 | m3 |  | 0
c.- | Columnas C2 ( 0.70 x 0.60 )m | 5.18 | m3 |  | 0
d.- | Columnas C3 ( 0.65 x 0.65 )m | 5.83 | m3 |  | 0
e.- | Columnas C4 ( 0.55 x 0.55 )m | 5.57 | m3 |  | 0
f.- | Columnas C5 ( 0.55 x 0.55 )m | 2.09 | m3 |  | 0
g.- | Columnas C6 ( 0.40 x 0.40 )m | 6.62 | m3 |  | 0
h.- | Viga pórtico 2X (0.30 x 0,45)m | 4.96 | m3 |  | 0
i.- | Viga pórtico 3X (0.30 x 0,45)m | 4.96 | m3 |  | 0
j.- | Viga pórtico 4X (0.30 x 0,45)m | 4.96 | m3 |  | 0
k.- | Viga pórtico 5X (0.30 x 0,45)m | 3.75 | m3 |  | 0
l.- | Viga pórtico BY (0.30 x 0,45)m | 4.11 | m3 |  | 0
m.- | Viga pórtico CY (0.30 x 0,45)m | 3.36 | m3 |  | 0
n.- | Viga pórtico DY (0.30 x 0,45)m | 3.37 | m3 |  | 0
ñ.- | Viga pórtico EY (0.30 x 0,45)m | 4.11 | m3 |  | 0
o.- | Viga pórtico FY (0.30 x 0,45)m | 2.03 | m3 |  | 0
p.- | Viga V1 (0.30 x 0,45)m | 1.1 | m3 |  | 0
q.- | Viga V2 (0.30 x 0,45)m | 1.1 | m3 |  | 0
r.- | Muro de contención perimetral de H.A (e= 0.25m) | 142.62 | m3 |  | 0
s.- | Muro de contención curvo de H.A (e= 0.25m) | 18.21 | m3 |  | 0
t.- | Muro de hormigón en núcleo de ascensor N1 (e= 0.25m) | 7.73 | m3 |  | 0
u.- | Rampas de escalera principal (e=0.15 m) | 2.04 | m3 |  | 0
v.- | Rampas de escalera secundaria (exterior) (e=0.15 m) | 2.21 | m3 |  | 0
w.- | Rampas vehicular de losa aligerada con malla D2.3x2.3-150x150 (e=0.15 m) | 154.55 | m2 |  | 0
x.- | Dinteles DE (0.20x0.30)m | 0.43 | m3 |  | 0
y.- | Losas de H.A. (e =0.15 m) | 14.79 | m3 |  | 0
z.- | Losa Aligeradas con malla electro soldada corrugada D2.3xD2.3 150x150, (incluye Foam y armado en Nervios) (e=0.25)m | 1093.68 | m2 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15m con cámaras llenas y Ø 3/8" a 0.60m | 134 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de panderetas en denglass (dos caras) | 17.05 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete interior en muros | 268 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 2178.62 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache | 2178.62 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 1106.3 | m2 |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION EN ESCALERAS
Escalera principal/ascensor
a.- | Suministro y colocación de escalones de porcelanato (incl. Huella y contra-huella) | 31.5 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de porcelanato (0.60x0.60)m | 6.59 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en escalones | 21 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en descanso | 8.64 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 14.46 | ml |  | 0 | 0
Escalera de emergencia
a.- | Suministro y colocación de escalones de porcelanato (incl. Huella y contra-huella) | 25.96 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de porcelanato (0.60x0.60)m | 3.08 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en escalones | 22 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en descanso | 5 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación baranda en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 7.2 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 11.85 | ml |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de cerámica (0.50x0.50)m en área de ascensor | 17.7 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de cerámica de 0.50m | 9.72 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso de hormigón pulido en área de parqueos | 1006.86 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de piso de hormigón frotado en rampas | 217.86 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de zócalos de cerámica de 0.50m. | 6.31 | ml |  | 0 | 0
8.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de Puerta FC-80 ,Contra fuego abatible en estructura de acero revestida con plancha de acero de 1/16" calibre 18, pintado resistente al fuego, relleno de aislante térmico, Resistencia a 180 grados y marcos a 360 grados. (0.80x2.10) m | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Puerta CFC-90 ,Contra fuego corrediza en estructura de acero revestida con plancha de acero de 1/16" calibre 18, pintado resistente al fuego, relleno de aislante térmico, Resistencia a 180 grados y marcos a 360 grados. (0.92x2.10) m | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Puerta (PTC-100) en Tola a dos caras de 1/2" (1/4″ cada cara), corrediza para interior. Incluye cubre mochetas y jambas en ambos lados del hueco + una pieza cubrefalta para cubrir el riel, herrajes, rejilla de ventilación y pestillo. (1.00x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Puerta AVD-180, Abatible flotante de vidrio templado con sistema de bisagras decorativas, Incluye herrajes laminado de seguridad y rotulación en frosted. (1.80*2.10)m | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Puerta ET-400, Abatible de tola a dos caras de 2¨ (1´´cada cara ), con terminación en pintura automotriz de poliuretano, Incluye herrajes, rejilla de ventilación y marcos, (4.00*2.50)m | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Puerta E-100, Abatible de polimetal color blanco lisa de 1/2" con barras de pánico colocada del lado indicado s/diseño, Incluye herrajes, rejillas para ventilación y marcos. (1.00*2.10)m | 1 | ud |  | 0 | 0
9.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de Ventana V-160 exterior corrediza perfil p92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad, (1.60*1.70)m, 1 ud | 2.72 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Vidrio fijo VF-200 perfil p-92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad, (2.00x1.70)m, 2 ud | 3.4 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Vidrio fijo VF-190 perfil p-92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad, (1.90x1.70)m, 1 ud | 3.23 | m2 |  | 0 | 0
10,- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3/4" COLGADA | 19.79 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1 1/2" COLGADA | 8.2 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3" COLGADA | 9.27 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 3'' (h=4.20)m | 2 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 1 1/2'' (h=4.20)m | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 3/4'' (h=4.20)m | 7 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de columna de acometida PVC SCH-40 Ø 1'' (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 4'' SDR-32,5 COLGADA | 9.44 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocación de bajante pluvial Ø 4'' SDR-32.5 (BP) (h=4.20)m | 6 | ud |  | 0
j.- | Registros de inspección de aguas pluviales (0.80x0.80)m | 6 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación Rejillas de (1.18x0.40)m (7 uds) | 8.16 | ml |  | 0
l.- | Suministro y colocación Rejillas de (7.00x0.35)m (1 ud) | 7 | ml |  | 0
m.- | Suministro y colocación de Geo-membrana para drenaje + tubería flexible Ø 6" en muros de contención. | 171.21 | ml |  | 0 | 0
11,- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de base | 2463.67 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica en interior (muros, hormigón y techo) | 2463.67 | m2 |  | 0 | 0
12,- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de acera en hormigón con terminación rayado | 212.6 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Contenes | 140.15 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de junta elastometrica de polietileno expandido en muros y losas | 58.3 | ml |  | 0 | 0
13.- | RUTA DE EVACUACION
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC de 5 lbs. | 9 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de señal de extintor | 9 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Señal de ruta de evacuación (Flechas) | 25 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de señal de lámparas de emergencia | 8 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de señal de punto de reunión | 1 | ud |  | 0 | 0
14.- | SEÑALIZACION PARA PARQUEOS
a.- | Suministro y colocación de paragomas de hormigón | 26 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura para líneas de parqueos | 84.7 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura para numeración de parqueos | 34 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SOTANO 1 |  |  |  | RD$ | 0
IV.- | PRIMER NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1332.17 | m2 |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con equipo | 9.53 | m3 |  | 0
b.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 0.39 | m3 |  | 0
c.- | Bote de material | 12 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 4.31 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapatas de muros 0.15m (0.45x0.20)m | 0.46 | m3 |  | 0
b.- | Columnas C1 ( 0.55 x 0.75 )m | 5.78 | m3 |  | 0
c.- | Columnas C2 ( 0.60 x 0.60 )m | 6.3 | m3 |  | 0
d.- | Columnas C3 ( 0.65 x 0.65 )m | 8.87 | m3 |  | 0
e.- | Columnas C4 ( 0.55 x 0.55 )m | 7.41 | m3 |  | 0
f.- | Columnas CF1 ( 0.20 x 0.30 )m | 0.95 | m3 |  | 0
g.- | Muro de hormigón en núcleo de ascensor (e= 0.25mts) | 10.29 | m3 |  | 0
h.- | Vigas 2X (0.30 x 0.45)m | 4.52 | m3 |  | 0
i.- | Vigas 3X (0.30 x 0.45)m | 4.67 | m3 |  | 0
j.- | Vigas 4X (0.30 x 0.45)m | 4.33 | m3 |  | 0
k.- | Vigas 5X (0.30 x 0,45)m | 4.5 | m3 |  | 0
l.- | Vigas BY (0.30 x 0.45)m | 3.86 | m3 |  | 0
m.- | Vigas CY (0.30 x 0.45)m | 3.96 | m3 |  | 0
n.- | Vigas DY (0.30 x 0.45)m | 4.25 | m3 |  | 0
ñ.- | Vigas EY (0.30 x 0.45)m | 3.91 | m3 |  | 0
o.- | Vigas FY (0.30 x 0.45)m | 3.49 | m3 |  | 0
p.- | Vigas V8 ( 0.30 x 0.55 )m | 3.02 | m3 |  | 0
q.- | Vigas V9 ( 0.20 x 0.55 )m | 0.79 | m3 |  | 0
r.- | Vigas V10 ( 0.20 x 0.55 )m | 2.95 | m3 |  | 0
s.- | Vigas V11 ( 0.20 x 0.55 )m | 0.79 | m3 |  | 0
t.- | Vigas V12 ( 0.20 x 0.55 )m | 1.1 | m3 |  | 0
u.- | Vigas V13 ( 0.20 x 0.55 )m | 2.27 | m3 |  | 0
v.- | Vigas V24 ( 0.20 x 0.25 )m | 0.15 | m3 |  | 0
w.- | Vigas VM1 ( 0.20 x 0.25 )m | 0.17 | m3 |  | 0
x.- | Dinteles D1 (0.20 x 0.20)m | 0.24 | m3 |  | 0
y.- | Dinteles D1 (0.15 x 0.20)m | 2.84 | m3 |  | 0
z.- | Dinteles DE (0.15 x 0.30)m | 0.26 | m3 |  | 0
a.1.- | Rampas de escalera principal (e=0.15 mts) | 3.39 | m3 |  | 0
b.1.- | Rampas de escalera secundaria (exterior) (e=0.15 mts) | 2.28 | m3 |  | 0
c.1.- | Losas de H.A. (e =0.15 m) | 40.45 | m3 |  | 0
d.1.- | Losa Aligeradas con malla electro soldada corrugada D2.3xD2.3 150x150, (incluye Foam y armado en Nervios) (e=0.25)m | 706.95 | m2 |  | 0
e.1.- | Torta de piso con malla electrosoldada de D2.3x2.3-100x100 e= 0.10 m en área de terraza posterior y cocina | 42.9 | m2 |  | 0 | 0
4.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 B.N.P. | 4.1 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.80 S.N.P. | 47.49 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 S.N.P. | 1355.64 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.10m con Ø 3/8" a 0.80 S.N.P. | 39.15 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de muros en denglass (una cara) | 8.55 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de divisiones de cristal con perfileria | 6.92 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de damas en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable en forma de L, incl. Puerta de 0.60m, prof=1.35m, frente=1.22m, altura=1.50m | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de damas en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable (solo frente) incl. Puerta de 0.60m, frente=1.22m, altura=1.50m | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de caballeros en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable en forma de L, incl. Puerta de 0.60m, prof=1.35m, frente=1.11m, altura=1.50m | 2 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de unidades de divisiones de orinales en baño de caballeros en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable, prof=0.50m, altura=1.50m | 2 | ud |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete en muros interiores | 2326.32 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en muros exteriores | 376.98 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 1637.85 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 1637.85 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 1922.93 | m2 |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de techo en losas horizontales (con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 10.56 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Zabaletas en techo | 17.08 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante lona asfaltica gravillada de 3mm | 13.98 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Antepecho de bloques de 0.15 m, incluyen pañete y pintura (h=0.20m) | 10.04 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de bajante pluvial 3" | 1 | ud |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION EN ESCALERAS
Escalera principal/ascensor
a.- | Suministro y colocación de escalones vaciado in situ con mortero epóxico industrial y arenas de cuarzo (incl. Huella y contra-huella) | 35.95 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso vaciado in situ con mortero epóxico industrial y arenas de cuarzo | 8.85 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de curvas epóxica en escalones | 42 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de curvas epóxica en descanso | 7.91 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 23.63 | ml |  | 0 | 0
Escalera de emergencia
a.- | Suministro y colocación de escalones de porcelanato (incl. Huella y contra-huella) | 27.5 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de porcelanato (0.60x0.60)m | 3 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en escalones | 22 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en descanso | 4.9 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación baranda en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 6.6 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 11.85 | ml |  | 0 | 0
8.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de (0.60 x 0.60), rectificado monocalibre, vitrificado con terminación cristalizada color crema | 288.17 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso gres porcelanico antiderrapante para exterior color marrón wengue (0.60 x 0.30) | 8.8 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso gres porcelanico antiderrapante para exterior color marrón (0.60 x 0.30) | 1.08 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de piso gres porcelanico antiderrapante para exterior color marrón (0.60 x 0.60) | 43.33 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato con aspecto de madera. | 193.19 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de piso vaciado en situ fabricado con mortero industrial expósito y arenas de cuarzo color rosado | 248.39 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de piso vaciado en situ fabricado con mortero industrial expósito y arenas de cuarzo color rojo vino | 10.34 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de piso vaciado en situ fabricado con mortero industrial expósito y arenas de cuarzo en forma de logo | 6.03 | m2 |  | 0
i.- | Suministro y colocación de piso expósito en exterior | 21.17 | m2 |  | 0
j.- | Suministro y colocación de piso industrial expósito | 48.99 | m2 |  | 0
k.- | Suministro y colocación de torta de piso de hormigón simple (e=0.08)m. | 70.16 | m2 |  | 0
l.- | Suministro y colocación de piso de hormigón frotado en parte posterior (e=0.05)m. | 16.61 | m2 |  | 0
m.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de (0.12x0.60), rectificado monocalibre, vitrificado con terminación cristalizada color crema | 235.07 | ml |  | 0
n.- | Suministro y colocación de zócalos de gres porcelanico antiderrapante para exterior color marrón (0.60 x 0.12) | 30.24 | ml |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato con aspecto de madera | 74.55 | ml |  | 0 | 0
9.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de cerámica blanca de (0.20 x 0.30) en área de cocina (h=0.70)m. | 4.67 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de cerámica de (0.22 x 0.662) MLE1 ivory en área de baños | 124.6 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cerámica blanca de (0.20 x 0.30) en área de ducha en vestidor (h=2.80)m. | 23.8 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cerámica blanca de (0.20 x 0.30) en área de conserje (h=0.70)m. | 0.8 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cerámica blanca de (0.20 x 0.30) en área de vertederos (h=2.80)m. | 21.71 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de revestimiento en muros con epoxico antisépticos | 344.08 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de ACM en muros | 50.04 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de revestimiento en paneles de fibrocemento exterior frontal | 459.39 | m2 |  | 0 | 0
10.- | PLAFONES
a.- | Suministro y colocación de plafón de sheetrock | 383.18 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de plafón de vinil yeso | 351.17 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de plafón en durock | 27.43 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de plafón PVC (2" x 2" ) | 7.43 | m2 |  | 0 | 0
11.- | TERMINACIÓN DE COCINA
a.- | Suministro y colocación de tope de Granito en cocina | 3.83 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de gabinete de pared modular en MDF hidrófugo con formica gris | 4.27 | pl |  | 0
c.- | Suministro y colocación de gabinete de piso modular en MDF hidrófugo con formica gris | 17.94 | pl |  | 0 | 0
12.- | TERMINACIÓN DE CONSEJERIA
a.- | Suministro y colocación de tope de Granito en cocina | 0.8 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de gabinete de pared modular en MDF hidrófugo con formica gris | 3.74 | pl |  | 0
c.- | Suministro y colocación de gabinete de piso modular en MDF hidrófugo con formica gris | 3.74 | pl |  | 0 | 0
13.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puerta AC-400 automática de doble hoja (4.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puerta AC-420 automática de doble hoja (4.20 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puerta AC-312 automática de doble hoja (3.10 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puerta AVC-190 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted. (1.90 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de puerta MDF-80 abatible doble de 1 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (0.80 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de puerta MDF-85 abatible doble de 1 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (0.85 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de puerta MDF-90 abatible de 1 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (0.90 x 2.10)m | 4 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de puerta MDF-100 abatible de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (1.00 x 2.10)m | 3 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de puerta MDF-105 de 1/2" corrediza con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (1.05 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de puerta VT-100 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted (1.00 x 2.10)m | 14 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de puerta VT-90 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted (0.90 x 2.10) | 5 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de Puerta AL-100 abatible con una capa externa de 1/8 "de espesor, de polietileno rotativamente moldeado con una densidad ultra alta, con núcleo de poliuretano expandido de uretano sin CFC. El grosor total de la puerta es de 1 3/4 ". Este panel puede conservar sus propiedades de servicio continuo de -40 ° F a 150 ° F y servicio intermitente de 170 ° F con diferencias de temperatura de hasta 40 ° F. Incluye un barrido inferior reemplazable, pasos y cerraduras con acabado cromado y inoxidable, manijas de empuje / tracción de acero inoxidable, cerrojos, pernos al ras, tapas protectoras de borde de acero y ventana con vidrio de (1.00 x 2.10) m | 1 | ud |  | 0
m.- | Suministro y colocación de puerta AVD-160 abatible flotante de vidrio templado con sistema de bisagras decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted. (1.60x2.10) | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de puerta AVD-140 abatible flotante de vidrio templado con sistema de bisagras decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted.(1.40x2.10) | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de puerta E-100 abatible de polimetal color blanco de diseño liso de 1/2″, con barra de pánico colocada del lado indicado s/diseño. Incluye herrajes, rejilla de ventilación y marcos. (1.00 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de puerta VTC-95 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted. (0.95 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de puerta VTC-100 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted. (1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
q.- | Suministro y colocación de puerta VTC-200 corrediza flotante doble de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted (2.00 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
r.- | Suministro y colocación de puerta T-100 abatible de Tola a dos caras de 2″ (1″ cada cara) con terminación en pintura automotriz de poliuretano. Incluye herrajes, rejilla de ventilación y marcos.(1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
s.- | Suministro y colocación de puerta PTC-120 de Tola a dos caras de 1/2" (1/4″ cada cara), corrediza para interior. Incluye cubre mochetas y jambas en ambos lados del hueco así como una pieza cubre falta para cubrir el riel, herrajes, rejilla de ventilación y pestillo (1.20 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
t.- | Suministro y colocación de puerta CF-100 contra fuego en estructura de acero revestida con plancha de acero 1/16" calibre 18, pintado, resistente al fuego, relleno de aislante térmico. Resistencia a 180 grados en cualquier punto de la hoja y de 360 grados con el marco (1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
u.- | Suministro y colocación de puerta EN-247 enrollable conformada por perfiles galvanizados extra fuertes de 8mm, resistente a la intemperie. Incluye guía barrote de acero, regla en L con refuerzo de ángulo, topes de aluminio o remaches laterales, espuma de EPDM, motor lateral comercial con cadena y un control remoto (opcional).(2.47x2.10)m | 1 | ud |  | 0
v.- | Suministro y colocación de puerta EN-350 enrollable conformada por perfiles galvanizados extra fuertes de 8mm, resistente a la intemperie. Incluye guía barrote de acero, regla en L con refuerzo de ángulo, topes de aluminio o remaches laterales, espuma de EPDM, motor lateral comercial con cadena y un control remoto (opcional) (3.50x2.10)m | 1 | ud |  | 0 | 0
14.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de ventana exterior corrediza perfil P-92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad | 33.13 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de ventana de vidrio fijo perfil P-92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad | 38.87 | m2 |  | 0 | 0
15.- | INSTALACIONES SANITARIAS
a.- | Suministro de inodoros fluxómetros | 7 | ud |  | 0
b.- | Suministro de inodoro sencillo de dos cuerpos | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro de lavamanos empotrado incluye mezcladora | 6 | ud |  | 0
d.- | Suministro de lavamanos de pared incluye mezcladora | 4 | ud |  | 0
e.- | Suministro de Orinales simplex con válvula Fluxómetro | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro de pileta revestida incl. Ducha y desagüe | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro de vertedero revestido incl. Desagüe y llave de chorro | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro de fregadero sencillo de acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro de fregadero doble de acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro de calentador de agua eléctrico de 6 gls. | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de desagüe de piso de Ø 2'' | 8 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación desagüe de piso de Ø 2''(para jardineras) | 3 | ud |  | 0
m.- | Suministro de dispensador de papel higiénico | 9 | ud |  | 0
n.- | Suministro de dispensador de papel toalla | 4 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro de dispensador de jabón liquido | 8 | ud |  | 0
o.- | Suministro de dispensador de jabonera en ducha | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro de barra para discapacitado en inodoros | 2 | ud |  | 0
q.- | Suministro de tubo galvanizado en ducha | 1 | ud |  | 0
r.- | Suministro y colocación de espejos 24"x 60" con bordes biselados | 4 | ud |  | 0
s.- | Suministro y colocación de llave de jardín de (1/2") | 3 | ud |  | 0
t.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1/2'' | 3 | ud |  | 0
u.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 3/4'' | 5 | ud |  | 0
v.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1'' | 1 | ud |  | 0
w.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 2'' | 2 | ud |  | 0
x.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 4'' SDR-32.5 | 3 | ud |  | 0
y.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 3'' SDR-32.5 | 4 | ud |  | 0
z.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 2'' SDR-32.5 | 6 | ud |  | 0
a.1.- | Suministro y colocación de ventilación Ø 3'' | 10 | ud |  | 0
b.1.- | Suministro y colocación de tapón registro Ø 4'' | 4 | ud |  | 0
c.1.- | Suministro y colocación de tapón registro Ø 3'' | 5 | ud |  | 0
d.1.- | Suministro y colocación de tapón registro Ø 2'' | 1 | ud |  | 0
e.1.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 6'' colgada | 23.11 | ml |  | 0
f.1.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 4'' colgada | 81.24 | ml |  | 0
g.1.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 3'' colgada | 79.01 | ml |  | 0
h.1.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 2'' colgada | 20.8 | ml |  | 0
i.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1/2" COLGADA | 44.61 | ml |  | 0
j.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3/4" COLGADA | 53.7 | ml |  | 0
k.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1" COLGADA | 11.68 | ml |  | 0
l.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅2" COLGADA | 11.28 | ml |  | 0
m.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua caliente potable 1/2" COLGADA | 5.21 | ml |  | 0
n.1.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 3'' (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
ñ.1.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 2'' (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
o.1.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 1 1/2'' (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
p.1.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 3/4'' (h=4.20)m | 3 | ud |  | 0
q.1.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería PVC SCH-40 Ø 1'' (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
r.1.- | Suministro y colocación de bajante pluvial PVC SDR-32.5 Ø 4'' (BP) (h=4.20)m | 3 | ud |  | 0
s.1.- | Tuberías y piezas por aparato | 1 | pa |  | 0
t.1.- | Mano de obra plomero | 1 | pa |  | 0 | 0
16.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de base | 2389.1 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica en exterior | 46 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica en interior | 2293.06 | m2 |  | 0 | 0
17.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de junta elastometrica de polietileno expandido | 167.75 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de junta de polietileno expandido de alta densidad (foam) en ascensor | 4.5 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de gabinete de piso modular en MDF con tope de granito y fregadero sencillo de acero inoxidable en consultorios | 8.81 | ml |  | 0
d.- | Canaleta con rejilla en área de lavado de 0.20 m | 2.75 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de tope de granito en baños | 4.33 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de jardinera interna en Lobby (5.30 x 1.00) mt | 7.3 | ml |  | 0
g.- | Suministro y colocación de jardinera externa en entrada a edificio (1.50x1.72) mt (2 uds) | 9.68 | ml |  | 0
h.- | Suministro y colocación de jardinera externa en terraza (19.71x2.70) mt (1 ud) | 19.71 | ml |  | 0
i.- | Cerramiento con blocks de 8" en área de planta eléctrica (incl. Pañete, cantos, pintura y malla ciclónica) | 1 | p.a |  | 0 | 0
18.- | RUTA DE EVACUACION
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC de 5 lbs. | 5 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de señal de extintor | 5 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Señal de ruta de evacuación (Flechas) | 46 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de señal de lámparas de emergencia | 7 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de señal de lámparas de emergencia con luces Exit. | 3 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de señal para puerta cortafuego | 3 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de señal para cuarto eléctrico | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de Señal de dirección de evacuación | 13 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de señal de salidas de emergencia | 5 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de señal de punto de reunión | 1 | ud |  | 0 | 0
Ruta de evacuación exterior
a.- | Suministro y colocación de Señal de ruta de evacuación (Flechas) | 26 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Señal de dirección de evacuación | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de señal de punto de encuentro | 1 | ud |  | 0 | 0
19.- | CONSTRUCCION DE PASARELA
a.- | Excavación a mano | 1.15 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 1.495 | m3 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de relleno compactado para acera exterior e=0.40 m | 4.228 | m3 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de relleno compactado en área de piso de pasarela frontal (e=0.70) m | 16.63 | m3 |  | 0
e.- | Zapatas para tubos HSS 6 x 6 x 1/4" (0.80x0.80x0.30) m | 1.15 | m3 |  | 0
f.- | Torta de piso con malla elect D2.3x2.3-100x100 e= 0.10 m | 23.75 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de rampa de acceso peatonal izquierda de (1.55 m de ancho y L=8.85 ml), incl. Piso de porcelasnato de (0.60x1.20)m. para exterior marazzi monolith color gris | 1 | p.a |  | 0
h.- | Suministro y colocación de baranda de acero inoxidable en rampa, plataforma y escalones exteriores con tubos de acero de 2" y de 1/2" con parales de 2" | 41.66 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocación de muros de Acm (una cara) en fachada exterior | 118.44 | m2 |  | 0
j.- | Suministro y colocación de plafón de Acm | 157.01 | m2 |  | 0
k.- | Suministro y colocación de fascia de Acm en borde de techo de 0.65 m. | 48.41 | m2 |  | 0
l.- | Suministro y colocación de mochetas de Acm en revestimiento de pasarela de 0.25 m. | 11.5 | m2 |  | 0
m.- | Suministro y colocación de mochetas de Acm en revestimiento de pasarela de 0.15 m. | 3.26 | m2 |  | 0
n.- | Suministro y colocación de acera en exterior de e= 0.08 mt antes de rampa peatonal de 1.50 m con malla electrosoldada de D2.7xD2.7x100x100 y terminación frotada | 10.55 | m2 |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de pérgola de entrada HSS4x4x3/16 | 48.86 | m2 |  | 0
o.- | Suministro y colocación de pérgola en patio HSS6x4x3/16, columnas pérgola en patio HSS6x6x1/4 | 99.74 | m2 |  | 0
p.- | Suministro y colocación de pérgola en isleta HSS8x4x1/4, columnas pérgola en isleta HSS6x6x1/4 | 198.62 | m2 |  | 0
q.- | Suministro y colocación de fachada lateral derecha HSS4x4x1/4 | 108.28 | m2 |  | 0 | 0
20.- | SEÑALIZACION PARA PARQUEOS
a.- | Suministro y colocación de paragomas | 9 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura para líneas de parqueos | 45 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura para numeración de parqueos | 9 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de brazos hidráulicos (Long=4.00mts) | 2 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
V.- | SEGUNDO NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 969.79 | m2 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Columnas C1 ( 0.55 x 0.75 )m | 5.78 | m3 |  | 0
b.- | Columnas C2 ( 0.60 x 0.60 )m | 6.3 | m3 |  | 0
c.- | Columnas C3 ( 0.65 x 0.65 )m | 8.87 | m3 |  | 0
d.- | Columnas C4 ( 0.55 x 0.55 )m | 7.41 | m3 |  | 0
e.- | Columnas CF1 ( 0.20 x 0.30 )m | 0.96 | m3 |  | 0
f.- | Muro de hormigón en núcleo de escalera (e= 0.30m) | 10.29 | m3 |  | 0
g.- | Viga Pórtico 2X ( 0.30 x 0.45 )m | 4.83 | m3 |  | 0
h.- | Viga Pórtico 3X ( 0.30 x 0.45 )m | 4.83 | m3 |  | 0
i.- | Viga Pórtico 4X ( 0.30 x 0.45 )m | 4.83 | m3 |  | 0
j.- | Viga Pórtico 5X ( 0.30 x 0.45 )m | 4.53 | m3 |  | 0
k.- | Viga Pórtico BY ( 0.30 x 0.45 )m | 4.01 | m3 |  | 0
l.- | Viga Pórtico CY ( 0.30 x 0.45 )m | 4.01 | m3 |  | 0
m.- | Viga Pórtico DY ( 0.30 x 0.45 )m | 4.01 | m3 |  | 0
n.- | Viga Pórtico EY ( 0.30 x 0.45 )m | 4.01 | m3 |  | 0
ñ.- | Viga Pórtico FY ( 0.30 x 0.45 )m | 3.54 | m3 |  | 0
o.- | Viga V8 (0.30 x 0,55)m | 2.92 | m3 |  | 0
p.- | Viga V11 (0.20 x 0,55)m | 0.23 | m3 |  | 0
q.- | Viga V13 (0.20 x 0,55)m | 2.26 | m3 |  | 0
r.- | Viga V14 (0.20 x 0,55)m | 3.85 | m3 |  | 0
s.- | Viga V15 (0.20 x 0,55)m | 3.12 | m3 |  | 0
t.- | Viga V24 (0.20 x 0.25)m | 0.15 | m3 |  | 0
u.- | Vigas ME (0.20 x 0.25)m | 0.14 | m3 |  | 0
v.- | Dinteles DE (0.20 x 0.30)m | 0.38 | m3 |  | 0
w.- | Dinteles D1 (0.20 x 0.20)m | 0.16 | m3 |  | 0
x.- | Dinteles D1 (0.15 x 0.20)m | 4.93 | m3 |  | 0
y.- | Rampas de escalera principal (e=0.15 m) | 3.39 | m3 |  | 0
z.- | Rampas de escalera secundaria (exterior) (e=0.15 m) | 2.28 | m3 |  | 0
a.1.- | Losas de H.A. (e =0.15 m) | 39.67 | m3 |  | 0
b.1.- | Losa Aligeradas con malla electro soldada corrugada D2.3xD2.3 150x150, (incluye Foam y armado en Nervios) (e=0.25)m | 691.09 | m2 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.20m con Ø 3/8" a 0.80 m | 63.47 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 m | 1365.6 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación en divisiones en denglass (1 cara) | 66.43 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación en divisiones en denglass (2 caras) | 87.06 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de damas en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable en forma de L, incl. Puerta de 0.60m, prof=1.35m, frente=1.22m, altura=1.50m | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de damas en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable (solo frente) incl. Puerta de 0.60m, frente=1.22m, altura=1.50m, | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de caballeros en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable en forma de L, incl. Puerta de 0.60m, prof=1.35m, frente=1.11m, altura=1.50m | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de unidades de divisiones de orinales en baño de caballeros en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable, prof=0.50m,altura=1.50m | 2 | ud |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete interior en muros | 2261.55 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete exterior en muros | 489.64 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 1553.94 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 1553.94 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 1654.36 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION EN ESCALERAS
Escalera principal/ascensor
a.- | Suministro y colocación de escalones vaciado in situ con mortero epóxico industrial y arenas de cuarzo (incl. Huella y contra-huella) | 35.95 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso vaciado in situ con mortero epóxico industrial y arenas de cuarzo | 8.85 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de curvas epóxica en escalones | 42 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de curvas epóxica en descanso | 7.91 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 23.63 | ml |  | 0 | 0
Escalera de emergencia
a.- | Suministro y colocación de escalones de porcelanato (incl. Huella y contra-huella) | 27.5 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso de porcelanato (0.60x0.60)m | 3 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en escalones | 22 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato en descanso | 4.9 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación baranda en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 6.6 | ml |  | 0
f.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 11.85 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de (0.60 x 0.60), rectificado monocalibre, vitrificado con terminación cristalizada color crema | 395.61 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de (0.60 x 0.60), rectificado monocalibre, vitrificado con terminación cristalizada color rojo | 31.04 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato con aspecto de madera | 100.2 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de piso vaciado en situ fabricado con mortero industrial expósito y arenas de cuarzo color rosado | 273.85 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de piso vaciado en situ fabricado con mortero industrial expósito y arenas de cuarzo color rojo vino | 45.95 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de piso industrial expósito | 5.24 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de piso de hormigón simple (e=0.08m) | 5.24 | m2 |  | 0
h.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato con aspecto de madera | 62.45 | ml |  | 0
i.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de (0.12 x 0.60), rectificado monocalibre, vitrificado con terminación cristalizada color crema | 318.79 | ml |  | 0 | 0
7.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de cerámica blanca de (0.20 x 0.20) en área de cocina | 16 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de cerámica de (0.22 x 0.662)m MLE1 ivory en área de baños | 95.17 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cerámica blanca de (0.20 x 0.20)m en área de vertederos | 15.97 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de porcelanato (0.20 x 0.50)m color beige | 78.08 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de revestimiento en muros con expósito antisépticos | 402.14 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de ACM en muros | 4.63 | m2 |  | 0
g.- | Suministro y colocación de revestimiento en paneles de fibrocemento exterior frontal | 588.09 | m2 |  | 0 | 0
8.- | PLAFONES
a.- | Suministro y colocación de plafón de sheetrock | 382.84 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de plafón de vinil yeso | 150.72 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de plafón en durock | 9.59 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de plafón clean room | 295.28 | m2 |  | 0 | 0
9.- | TERMINACIÓN DE COCINA
a.- | Suministro y colocación de tope de Granito en cocina | 4.85 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de gabinete de pared modular en MDF chapeado en formica blanca | 17.85 | pl |  | 0
c.- | Suministro y colocación de gabinete de piso modular en MDF chapeado en formica blanca | 18.55 | pl |  | 0 | 0
10.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de puerta AC-420 automática de doble hoja (4.20 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puerta VT-90 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted (0.90 x 2.10)m | 3 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puerta VT-100 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted (1.00 x 2.10)m | 13 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puerta VTC-140 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted, (1.40 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de puerta VTC-200 corrediza flotante doble de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted (2.00 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de puerta MDF-80 abatible doble de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (0.80 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de puerta MDF-85 abatible doble de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (0.85 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de puerta MDF-90 abatible de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (0.90 x 2.10)m | 3 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de puerta MDF-100 abatible de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (1.00 x 2.10)m | 3 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de puerta MDF-105 de 1/2" corrediza con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié de 20 cms en plancha de acero inoxidable s/diseño. Incluye herrajes y marco (1.05 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de puerta CF-100 contra fuego en estructura de acero revestida con plancha de acero 1/16" calibre 18, pintado, resistente al fuego, relleno de aislante térmico. Resistencia a 180 grados en cualquier punto de la hoja y de 360 grados con el marco (1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de puerta E-100 abatible de polimetal color blanco de diseño liso de 1/2″, con barra de pánico colocada del lado indicado s/diseño. Incluye herrajes, rejilla de ventilación y marcos. (1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
m.- | Suministro y colocación de Puerta AL-100 abatible con una capa externa de 1/8 "de espesor, de polietileno rotativamente moldeado con una densidad ultra alta, con núcleo de poliuretano expandido de uretano sin CFC. El grosor total de la puerta es de 1 3/4 ". Este panel puede conservar sus propiedades de servicio continuo de -40 ° F a 150 ° F y servicio intermitente de 170 ° F con diferencias de temperatura de hasta 40 ° F. Incluye un barrido inferior reemplazable, pasos y cerraduras con acabado cromado y inoxidable, manijas de empuje / tracción de acero inoxidable, cerrojos, pernos al ras, tapas protectoras de borde de acero y ventanas con vidrio de (1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-120 corrediza construida con laminas de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (1.20 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-140 corrediza construida con laminas de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (1.40 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-210 corrediza construida con laminas de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (2.10 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-574 corrediza construida con laminas de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (5.74 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0 | 0
11.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de ventana exterior corrediza perfil P-92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad | 31.94 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de ventana de vidrio fijo perfil P-92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad | 10 | m2 |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro de inodoros fluxómetros | 7 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Inodoros blanco completos | 3 | ud |  | 0
c.- | Suministro de Lavamanos empotrado con mezcladora | 9 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 2 | ud |  | 0
e.- | Suministro de Orinales simplex con válvula Fluxómetro | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro de ducha de seguridad (1.00x0.90)m. incl. revestimiento y llave de chorro | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro de vertedero revestido incl. Desagüe y llave de chorro | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro de fregadero doble de acero inoxidable | 3 | ud |  | 0
i.- | Suministro de calentador de agua de 50 gls. | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de Desagüe de Piso de 2" | 12 | ud |  | 0
k.- | Suministro de dispensador de papel higiénico | 10 | ud |  | 0
l.- | Suministro de dispensador de papel toalla | 7 | ud |  | 0
m.- | Suministro de dispensador de jabón liquido | 9 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de barra para discapacitado en inodoros | 2 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de espejos 24"x 60" con bordes biselados | 4 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 3'' (h=4.20)m | 2 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 1 1/2'' (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
q.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 1'' (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
r.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1/2" COLGADA | 26.8 | ml |  | 0
s.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3/4" COLGADA | 25.33 | ml |  | 0
t.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1" COLGADA | 5.46 | ml |  | 0
u.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 2" COLGADA | 8.64 | ml |  | 0
v.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1 1/2" COLGADA | 25.35 | ml |  | 0
w.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua tratada ∅ 1/2" COLGADA | 30.29 | ml |  | 0
x.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua tratada ∅ 3/4" COLGADA | 13.2 | ml |  | 0
y.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua tratada ∅ 1" COLGADA | 24.4 | ml |  | 0
z.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua destilada ∅ 1/2" COLGADA | 26.08 | ml |  | 0
a.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua destilada ∅ 3/4" COLGADA | 14.54 | ml |  | 0
b.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua caliente potable ∅ 1/2" COLGADA | 23.35 | ml |  | 0
c.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua caliente potable ∅ 3/4" COLGADA | 22.68 | ml |  | 0
d.1.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 3'' colgada | 43.55 | ml |  | 0
e.1.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 2'' colgada | 33.65 | ml |  | 0
f.1.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1/2'' | 7 | ud |  | 0
g.1.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 3/4'' | 6 | ud |  | 0
h.1.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1'' | 2 | ud |  | 0
i.1.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 4'' SDR-32.5 (BD) (h=4.20)m | 3 | ud |  | 0
j.1.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 3'' SDR-32.5 (BD) (h=4.20)m | 3 | ud |  | 0
k.1.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 2'' SDR-32.5 (BD) (h=4.20)m | 2 | ud |  | 0
l.1.- | Suministro y colocación de bajante drenaje aguas laboratorio Ø 4'' SDR-32.5 (BDL) (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
m.1.- | Suministro y colocación de bajante drenaje aguas laboratorio Ø 3'' SDR-32.5 (BDL) (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
n.1.- | Suministro y colocación de bajante pluvial Ø 4'' SDR-32.5 (BP) (h=4.20)m | 9 | ud |  | 0
ñ.1.- | Suministro y colocación de bajante de aguas grasa Ø 2'' SDR-32.5 (BDG) (h=4.20)m | 1 | ud |  | 0
o.1.- | Suministro y colocación de Ventilación de 3" | 7 | ud |  | 0
p.1.- | Suministro y colocación de tapón de registro de 3" | 5 | ud |  | 0
k.1.- | Suministro y colocación de tapón de registro de 2" | 3 | ud |  | 0
r.1.- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
s.1.- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
13.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de base | 2048.95 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica en interior | 2044.32 | m2 |  | 0 | 0
14.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de junta elastometrica de polietileno expandido | 112 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de gabinete de piso modular en MDF con tope de granito y lavamanos en consultorios | 3.51 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de tope de granito en baños | 6.44 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de tramerias en madera de roble de 0.25m. De ancho, en baños | 3.51 | ml |  | 0 | 0
15.- | RUTA DE EVACUACION
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC de 5 lbs. | 5 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de señal de extintor | 5 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Señal de ruta de evacuación (Flechas) | 25 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de señal de lámparas de emergencia | 8 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de señal para puerta cortafuego | 3 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de señal para cuarto eléctrico | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de señal de salidas de emergencia | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de señal de punto de reunión | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
VI.- | TERCER NIVEL
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 843.53 | m2 |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Columnas C1 ( 0.55 x 0.75 )m | 5.86 | m3 |  | 0
b.- | Columnas C2 ( 0.60 x 0.60 )m | 6.39 | m3 |  | 0
c.- | Columnas C3 ( 0.65 x 0.65 )m | 9 | m3 |  | 0
d.- | Columnas C4 ( 0.55 x 0.55 )m | 7.52 | m3 |  | 0
e.- | Columnas CF1 ( 0.20 x 0.30 )m | 0.96 | m3 |  | 0
f.- | Muro de hormigón en núcleo de escalera (e= 0.30mts) | 12.25 | m3 |  | 0
g.- | Viga pórtico 2X (0.30 x 0,45)m | 4.76 | m3 |  | 0
h.- | Viga pórtico 3X (0.30 x 0,45)m | 4.76 | m3 |  | 0
i.- | Viga pórtico 4X (0.30 x 0,45)m | 4.76 | m3 |  | 0
j.- | Viga pórtico 5X (0.30 x 0,45)m | 4.49 | m3 |  | 0
k.- | Viga pórtico BY (0.30 x 0,45)m | 3.83 | m3 |  | 0
l.- | Viga pórtico CY (0.30 x 0,45)m | 3.83 | m3 |  | 0
m.- | Viga pórtico DY (0.30 x 0,45)m | 4.06 | m3 |  | 0
n.- | Viga pórtico EY (0.30 x 0,45)m | 3.83 | m3 |  | 0
ñ.- | Viga pórtico FY (0.30 x 0,45)m | 1.92 | m3 |  | 0
o.- | Viga V8 (0.30 x 0,55)m | 1.93 | m3 |  | 0
p.- | Viga V11 (0.20 x 0,55)m | 0.25 | m3 |  | 0
q.- | Viga V14 (0.20 x 0,55)m | 3.87 | m3 |  | 0
r.- | Viga V15 (0.20 x 0,55)m | 3.14 | m3 |  | 0
s.- | Viga V16 (0.20 x 0,55)m | 2.25 | m3 |  | 0
t.- | Viga V17 (0.20 x 0,55)m | 0.5 | m3 |  | 0
u.- | Viga V18 (0.20 x 0,55)m | 0.67 | m3 |  | 0
v.- | Viga V19 (0.20 x 0,40)m | 0.15 | m3 |  | 0
w.- | Dinteles DE (0.20 x 0.30) | 1 | m3 |  | 0
x.- | Dinteles D1 (0.15 x 0.20) | 4.6 | m3 |  | 0
y.- | Rampas de escalera secundaria (e=0.15 m) | 2.28 | m3 |  | 0
z.- | Losas de H.A. (e =0.15 m) | 38.86 | m3 |  | 0
a.1.- | Losa Aligeradas con malla electro soldada corrugada D2.3xD2.3 150x150, (incluye Foam y armado en Nervios) (e=0.25)m | 658.32 | m2 |  | 0
b.1.- | Torta de hormigón simple pulido (e= 0.05) m | 37.3 | m2 |  | 0 | 0
3.- | MUROS
a.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.15m con Ø 3/8" a 0.80 m | 1609.63 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de bloques de 0.10m con Ø 3/8" a 0.80 m | 21.59 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de divisiones en denglass (1 cara) | 83.14 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de divisiones en denglass (2 caras) | 22.91 | m3 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de damas en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable en forma de L, incl. Puerta de 0.60m, prof=1.35m, frente=1.22m, altura=1.50m | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de damas en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable (solo frente) incl. Puerta de 0.60m, frente=1.22m, altura=1.50m | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de unidades módulos de baño de caballeros en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable en forma de L, incl. Puerta de 0.60m, prof=1.35m, frente=1.11m, altura=1.50m | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de unidades de divisiones de orinales en baño de caballeros en planchas fenólicas con perfilerias y anclajes de acero inoxidable, prof=0.50m,altura=1.50m | 2 | ud |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete interior en muros | 2609.89 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete exterior en muros | 554.72 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 1450.03 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 1450.03 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 1493.44 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE TECHOS
a.- | Suministro y colocación de Fino de techo en losas horizontales (con mortero de cemento-arena, e=8 cm promedio en pendientes de techos) | 896.55 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Zabaletas en techo | 162.12 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Impermeabilizante lona asfáltica gravillada de 3mm | 961.4 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Antepecho h=1.00 ms de bloques de 0.15 ms incluyen pañete y pintura | 162.12 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION EN ESCALERAS
Escalera de emergencia
a.- | Suministro y colocación de escalones vaciado in situ con mortero epóxico industrial y arenas de cuarzo (incl. Huella y contra-huella) | 35.95 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de descanso vaciado in situ con mortero epóxico industrial y arenas de cuarzo | 8.85 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de curvas epóxica en escalones | 42 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de curvas epóxica en descanso | 7.9 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de pasamanos en tubo de acero inoxidable Ø 2" | 23.63 | ml |  | 0 | 0
7.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato (0.60x0.60)m color crema | 185.84 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato blanco (0.60x0.30)m anti-deslizante en baños | 34.1 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso vaciado in situ fabricado con mortero epoxico industrial y arenas de cuarzo | 66.38 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de piso vaciado in situ fabricado con mortero epoxico industrial y arenas de cuarzo | 551.56 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de piso industrial expósito | 5.65 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de 0.60m color crema | 142.09 | ml |  | 0 | 0
8.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de cerámica de (0.22 x 0.662)m MLE1 ivory en área de baños | 135.22 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de cerámica de (0.20 x 0.50)m color beige en área de baños y duchas | 40.31 | m3 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de ACM en muros | 4.63 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de revestimiento en paneles de fibrocemento exterior frontal | 752.14 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de revestimiento en muros con expósito antisépticos | 893 | m2 |  | 0 | 0
9.- | PLAFONES
a.- | Suministro y colocación de plafón de sheetrock | 207.68 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de plafón de vinil yeso | 175.39 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de plafón en durock | 9.67 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de plafón clean room | 382.78 | m2 |  | 0 | 0
10.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de Puerta AC-420 automática de doble hoja de (4.20 x 2.10) m | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación Puerta AVC-261 corrediza flotante de aluminio y vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad rotulación frosted. De (2.61 x 2.10) m | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación Puerta AVC-336 corrediza flotante de aluminio y vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad rotulación frosted. De (3.35 x 2.10) m | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puertas MDF-90 abatible doble de MDF de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié en plancha de acero inox. De 100 cm en ambos lados, s/diseño. Plancha de incluye herrajes y marcos de (0.90 x 2.10)m | 5 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de puertas MDF-100 abatible doble de MDF de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié en plancha de acero inox. De 100 cm en ambos lados, s/diseño. Plancha de incluye herrajes y marcos de (1.00 x 2.10)m | 5 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de puertas MDF-85 abatible doble de MDF de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié en plancha de acero inox. De 100 cm en ambos lados, s/diseño. Plancha de incluye herrajes y marcos de (0.85 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de puertas MDFC-105 abatible MDF de 1/2" con terminación en pintura automotriz de poliuretano con chapa en rodapié en plancha de acero inox. De 100 cm en ambos lados. Incluir cubremocheta en ambos lados de hueco así como una pieza cubrefalta para cubrir el riel, mas herrajes y pestillo de (1.05 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de puerta CF-100 corta fuego en estructura de acero revestida con plancha de acero 1/16" calibre 18 pintado resistente al fuego, relleno de aislante térmico. Resistente a 180 grados en cualquier punto de la hoja y de 360 grado con el marco (1.00 x 2.10)m | 4 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-100 corrediza construida con laminas frontales de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-120 corrediza construida con laminas frontales de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (1.20 x 2.10)m | 6 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-140 corrediza construida con laminas frontales de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (1.40 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-235 corrediza construida con laminas frontales de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (2.35 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
m.- | Suministro y colocación de Puerta CCL-254 corrediza construida con laminas frontales de acero inoxidable calibre 18 unidas al núcleo de panal kraft impregnado con resina y tubo interno calibre 16. Las hojas frontales de acero inoxidable se envuelven alrededor de la puerta. Tiradores de acero inoxidable son estándar en ambos lados de la puerta. Incluye paneles de visión de múltiples paneles sellados encajan a ras con el panel de la puerta, sistema de seguimiento silencioso con rodillos de nylon sellados, con sistema de apertura automático controlado por microprocesador con codificador de (2.54 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de puertas E-100 de emergencia abatible de polimetal color blanco de diseño liso 1/2" con barra de pánico colocada del lado indicado s/diseño. Incluye herraje, rejilla de ventilación y marcos (1.00 x 2.10)m | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de puertas VT -90 abatible flotante de vidrio templado con sistema de bisagra decorativo de. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frost. Con jamba en acero inoxidable (0.90x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de puertas VT -100 abatible flotante de vidrio templado con sistema de bisagra decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frost. Con jamba en acero inoxidable de (1.00x 2.10)m | 3 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de puerta VTC-100 corrediza flotante de vidrio templado con sistema de corredera decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted (1.00 x 2.10)m | 2 | ud |  | 0
q.- | Suministro y colocación de puerta plegadiza de PVC (1.00 x 2.10) | 4 | ud |  | 0 | 0
11.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de ventana exterior corrediza perfil P-92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad | 20.13 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de ventana de vidrio fijo perfil P-92, blanco anodizado con vidrio transparente de 5mm y laminado de seguridad | 11.57 | ud |  | 0 | 0
12.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro de inodoros fluxómetros | 7 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos empotrado con mezcladora | 6 | ud |  | 0
c.- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 2 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Orinales simplex con válvula Fluxómetro | 2 | ud |  | 0
e.- | Suministro de ducha y pileta revestida inc. Desagüe | 4 | ud |  | 0
f.- | Suministro de pileta de seguridad revestida inc. Desagüe y mezcladora | 2 | ud |  | 0
g.- | Suministro de vertedero revestido incl. Desagüe y llave de chorro | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro de fregadero doble de acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro de calentador de agua de 50 gls. | 2 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de Desagüe de Piso de 2" | 6 | ud |  | 0
k.- | Suministro de dispensador de papel higiénico | 7 | ud |  | 0
l.- | Suministro de dispensador de papel toalla | 4 | ud |  | 0
m.- | Suministro de dispensador de jabón liquido | 10 | ud |  | 0
n.- | Suministro de dispensador de jabonera en ducha | 4 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de barra para discapacitado en inodoros | 2 | ud |  | 0
o.- | Suministro de tubo galvanizado en duchas | 4 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de espejos 24"x 60" con bordes biselados | 4 | ud |  | 0
q.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1/2" COLGADA | 5.15 | ml |  | 0
r.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3/4" COLGADA | 11.64 | ml |  | 0
s.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1" COLGADA | 7.33 | ml |  | 0
t.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1 1/2" COLGADA | 24.28 | ml |  | 0
u.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 2" COLGADA | 5.92 | ml |  | 0
v.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3" COLGADA | 6.95 | ml |  | 0
w.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua caliente potable ∅ 1/2" COLGADA | 36.28 | ml |  | 0
x.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua caliente potable ∅ 3/4" COLGADA | 48.2 | ml |  | 0
y.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua caliente potable ∅ 1" COLGADA | 38.35 | ml |  | 0
z.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua tratada ∅ 1/2" COLGADA | 36.96 | ml |  | 0
a.1- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua tratada ∅ 3/4" COLGADA | 42.38 | ml |  | 0
b.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua tratada ∅ 1" COLGADA | 37.27 | ml |  | 0
c.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua destilada ∅ 1/2" COLGADA | 20.72 | ml |  | 0
d.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua destilada ∅ 3/4" COLGADA | 10.46 | ml |  | 0
e.1.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua destilada ∅ 1" COLGADA | 19.06 | ml |  | 0
f.1.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 3'' colgada | 52.17 | ml |  | 0
g.1.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 2'' colgada | 30.94 | ml |  | 0
h.1.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 3'' (h=4.20)m. | 2 | ud |  | 0
i.1.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 1 1/2'' (h=4.20)m. | 1 | ud |  | 0
j.1.- | Suministro y colocación de columna de agua en tubería de polipropileno Ø 1'' (h=4.20)m. | 1 | ud |  | 0
k.1.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1/2'' | 1 | ud |  | 0
l.1.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 3/4'' | 13 | ud |  | 0
m.1.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1'' | 2 | ud |  | 0
ñ.1.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 1 1/2'' | 1 | ud |  | 0
o.1.- | Suministro y colocación de válvula de paso de Ø 3'' | 1 | ud |  | 0
p.1.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 4'' SDR-32.5 (BD) (h=4.20)m. | 1 | ud |  | 0
q.1.- | Suministro y colocación de bajante de descarga Ø 3'' SDR-32.5 (BD) (h=4.20)m. | 2 | ud |  | 0
r.1.- | Suministro y colocación de bajante drenaje aguas laboratorio Ø 4'' SDR-32.5 (BDL) (h=4.20)m. | 1 | ud |  | 0
s.1.- | Suministro y colocación de bajante drenaje aguas laboratorio Ø 3'' SDR-32.5 (BDL) (h=4.20)m. | 1 | ud |  | 0
t.1.- | Suministro y colocación de bajante pluvial Ø 4'' SDR-32.5 (BP) (h=4.20)m. | 4 | ud |  | 0
u.1.- | Suministro y colocación de Ventilación de 3" | 11 | ud |  | 0
v.1.- | Suministro y colocación de tapón de registro de 3" | 1 | ud |  | 0
w.1.- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
x.1.- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
13.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de base | 1529.07 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica en interior | 1524.44 | m2 |  | 0 | 0
14.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tope de granito en baños | 3.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de junta elastometrica de polietileno expandido | 307.72 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de barandas de acero inoxidable con cables tensados | 10.1 | ml |  | 0 | 0
15.- | RUTA DE EVACUACION
a.- | Suministro y colocación de extintor ABC de 5 lbs. | 5 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de señal de extintor | 3 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Señal de ruta de evacuación (Flechas) | 38 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de señal de lámparas de emergencia | 5 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de señal para puerta cortafuego | 2 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de señal para cuarto eléctrico | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de señal de salidas de emergencia | 2 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de señal de punto de reunión | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL TERCER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
VII.- | CUARTO NIVEL
CUARTO ELECTRICO
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 1 | p.a |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Dintel de (0.20X0.30)m | 0.08 | m3 |  | 0
b.- | Losa de techo (e=0.12 mts) | 1.74 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de bloques de 0.15 m con Ø 3/8 a 0.60 m S.N.P. | 24.73 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 24.73 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 24.73 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete liso en superficie de hormigón | 16.22 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 16.22 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 6 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso industrial epoxico | 5.79 | m2 |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino | 14.47 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zabaleta | 15.22 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de impermeabilizante Lona asfaltica gravillada de 3mm | 20.558 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho H = 0.80 mts incluye cantos, pañete y pintura | 15 | ml |  | 0 | 0
7.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de Puerta abatible flotante de vidrio templado con sistema de bisagras decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted. T- 90 (0.90 x 2.10) m | 1 | ud |  | 0 | 0
8.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 40.95 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura interior y exterior | 40.95 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CUARTO ELECTRICO |  |  |  | RD$ | 0
CUARTO DE ASCENSOR
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 1 | p.a |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Viga 20 (0.20 x 0.28) | 0.26 | m3 |  | 0
b.- | Viga 21 (0.20 x 0.28) | 0.11 | m3 |  | 0
c.- | Viga 22 (0.20 x 0.28) | 0.2 | m3 |  | 0
d.- | Losa de techo e=0.12 mts | 2.57 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de bloques de 0.15 m con Ø 3/8 a 0.60 m | 44.39 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 44.39 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 44.39 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete liso en superficie de hormigón | 25.07 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 25.07 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 6 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso industrial epoxico | 6.74 | m2 |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino | 20.42 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zabaleta | 17.6 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de impermeabilizante Lona asáltica gravillada de 3mm | 27.46 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho H = 0.80 mts incluyen pañete y pintura | 17.6 | ml |  | 0 | 0
7.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de Puerta abatible flotante de vidrio templado con sistema de bisagras decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted. T- 90 (0.90 x 2.10) | 1 | ud |  | 0 | 0
8.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 69.46 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura interior y exterior | 69.46 | m2 |  | 0 | 0
9.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de junta | 10.71 | ml |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CUARTO DE ASCENSOR |  |  |  | RD$ | 0
CAJA DE ESCALERA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo. | 1 | p.a |  | 0 | 0
2.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Viga 23 (0.20 x 0.28) | 0.81 | m3 |  | 0
b.- | Viga 24 (0.20 x 0.28) | 0.33 | m3 |  | 0
c.- | Viga 25 (0.20 x 0.28) | 0.33 | m3 |  | 0
d.- | Losa de techo e=0.12 mts | 3.01 | m3 |  | 0 | 0
3.- | MUROS DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de bloques de 0.15 m con Ø 3/8 a 0.60 m | 50.78 | m2 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE
a.- | Suministro y colocación de pañete liso en exterior | 50.78 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete liso en interior | 50.78 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete liso en superficie de hormigón | 111.07 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache | 111.07 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 171 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato (0.60x0.60) color crema | 10.36 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato de 0.60m color crema | 15.58 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino | 21.25 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de zabaleta | 22.76 | ml |  | 0
c.- | Suministro y colocación de impermeabilizante Lona asfaltica gravillada de 3mm | 30.354 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de antepecho H = 0.80 mts incluyen pañete y pintura | 22.76 | ml |  | 0 | 0
7.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación de Puerta abatible flotante de vidrio templado de (100 x 2.10) mts con sistema de bisagras decorativo. Incluye herrajes, laminado de seguridad y rotulación frosted. T - 100 | 1 | ud |  | 0 | 0
8.- | PINTURA
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 161.85 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura interior y exterior | 161.85 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CAJA DE ESCALERA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL CUARTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
VIII.- | TERMINACION DE CUARTO FRIO
a.- | Suministro y colocación de panel desarmable de 4" en plancha de poliuretano en paredes | 73.04 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de panel desarmable de 4" en plancha de poliuretano en techos | 30.65 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de hormigón simple e= 0.05 mts | 37.3 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato de (0.30 x 0.30) antideslizante | 37.3 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de impermeabilizante poliuretano | 37.3 | m2 |  | 0
f.- | Suministro y colocación de puerta abatible de cuarto principal (1.75x2.20)m. incl. Protección de Diamond plate. | 3.85 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL CUARTO FRIO |  |  |  | RD$ | 0
IX.- | FACHADA GENERAL
1.- | FACHADA FRONTAL
a.- | Fachada en polietileno expandido con malla electrosoldada galvanizada recubierto con hormigón proyectado, terminación lisa | 264.6 | m2 |  | 0
b.- | Muro en polietileno expandido con malla electrosoldada galvanizada recubierto con hormigón proyectado, terminación lisa | 68.78 | m2 |  | 0
c.- | Revestimiento Acrílico ( Revetex ) | 68.78 | m2 |  | 0
d.- | Fachada en Acm | 92.97 | m2 |  | 0 | 0
2.- | FACHADA LATERAL IZQUIERDA
a.- | Fachada en polietileno expandido con malla electrosoldada galvanizada recubierto con hormigón proyectado, terminación lisa | 365.25 | m2 |  | 0
b.- | Muro en polietileno expandido con malla electrosoldada galvanizada recubierto con hormigón proyectado, terminación lisa | 79.9 | m2 |  | 0
c.- | Revestimiento Acrílico ( Revetex ) | 79.9 | m2 |  | 0 | 0
3.- | FACHADA LATERAL DERECHA
a.- | Muro en polietileno expandido con malla electrosoldada galvanizada recubierto con hormigón proyectado, terminación lisa | 99.57 | m2 |  | 0
b.- | Fachada en Acm | 198.08 | m2 |  | 0 | 0
4.- | PINTURA
a.- | Pintura acrílica en exterior | 1656.63 | m2 |  | 0 | 0
| SUB TOTAL FACHADA GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
X.- | VERJA PERIMETRAL DE MUROS DE BLOCKS (L=100.00ml)
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 153.74 | ml |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 78.89 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 57.33 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 34.79 | m3 |  | 0
d.- | Relleno de material granular con finos no plásticos (e=0.20m) | 21.71 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muros de blocks de 0.20m (0.60x0.25)m | 13.05 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de columnas Z-1 (0.80x0.80x0.30)m | 3.26 | m3 |  | 0
c.- | Zapata de columnas Z-2 (1.10x0.80x0.30)m | 2.64 | m3 |  | 0
d.- | Columnas CA (0.20x0.20)m | 2.22 | m3 |  | 0
e.- | Vigas de coronación VA (0.20x0.30)m | 9.22 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muros de 0.20 con 3/8" @ 0.80m. B.N.P. | 77.83 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muros de 0.20 con 3/8" @ 0.80m. S.N.P. | 115.31 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de violinado en muros de bloques | 230.62 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en superficie de hormigón | 134.09 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 134.09 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 725.22 | ml |  | 0 | 0
6.- | PINTURA
a.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica de base | 134.09 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y aplicación de Pintura acrílica en vigas y columnas | 134.09 | m2 |  | 0 | 0
7.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de verja perimetral en hierro (compuesta por: Tola de hierro negro 1/4'', perfil en hierro negro de sección cuadrada de 2'' x 2'' x 3/16" y 4"x2" x 3/16") | 153.74 | ml |  | 0
b.- | Suministro y colocación de puerta peatonal en hierro corrediza (compuesta por: Perfil de soporte en hierro negro 4'' x 4'', Planchuela en hierro negro 1/4'', perfil en hierro negro 2''x 2'', perfil en hierro negro 2''x4'', rodamiento en soporte superior y ruedas de guía. (3.05x2.15) | 6.55 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de puerta en hierro abatible doble hoja (compuesta por: Perfil de soporte en hierro negro 4'' x 4'', Planchuela en hierro negro 1/4'', perfil en hierro negro 2''x 2'', perfil en hierro negro 2''x4'', rodamiento en soporte superior y ruedas de guía. (2.15x2.15) | 4.62 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de puerta en hierro corrediza (compuesta por: Perfil de soporte en hierro negro 4'' x 4'', Planchuela en hierro negro 1/4'', perfil en hierro negro 2''x 2'', perfil en hierro negro 2''x4'', rodamiento en soporte superior y ruedas de guía. (4.68x2.15) | 20.12 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL |  |  |  | RD$ | 0
XI.- | CASA DE GUARDIA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 25.3 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 10.44 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 17.28 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 8.286 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muros (0.60x0.25) mt | 4.87 | m3 |  | 0
b.- | Viga VA BNP (0.15x0.20)M | 0.98 | m3 |  | 0
c.- | Viga V1(0.15x0.28)M | 1.37 | m3 |  | 0
d.- | Dinteles (0.15 x 0.20)M | 0.38 | m3 |  | 0
e.- | Losa de techo (e = 0.12) | 4.25 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 con 3/8" @ 0.80M. B.N.P. | 27.58 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 con 3/8" @ 0.80M. S.N.P. | 63.87 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de muro de 0.10 con 3/8" @ 0.80M. S.N.P. | 1.4 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interiores | 66.43 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en muro exteriores | 52.7 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 35.42 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 35.42 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 82.3 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino en techo plano | 35.42 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación Impermeabilizante Lona asfaltica gravillada de 3mm | 35.42 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación zabaletas | 24.58 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación antepecho (incl. Pañete, cantos y pintura) (H=0.40)M. | 10.46 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón pulido con doble malla electrosoldadas de D2.7xD2.7x150x150 (e=0.08mts) | 27.62 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso de cerámica (0.50x0.50) en área de ascensor | 17.7 | m2 |  | 0 | 0
8.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros blanco completos | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro de ducha y pileta revestida inc. Desagüe | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro de fregadero doble de acero inoxidable | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Desagüe de Piso de 2" | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Ventilación de 3" | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro de dispensador de papel higiénico | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro de dispensador de jabón liquido | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro de jabonera en ducha | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro de barra de aluminio en duchas y closet | 2 | ud |  | 0
k.- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
l.- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
9.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación Puerta polimetal blanca lisa de (1.00x2.10)m. | 2 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación Puerta polimetal blanca lisa de (0.80x2.10)m. | 1 | ud |  | 0 | 0
10.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de ventanas corredizas de vidrio natural con aluminio blanco | 7.2 | m2 |  | 0 | 0
11.- | TERMINACION DE COCINA
a.- | Suministro y colocación de tope de granito | 12.04 | p2 |  | 0 | 0
12.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 119.13 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura interior | 66.43 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pintura exterior | 52.7 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CASA DE GUARDIA |  |  |  | RD$ | 0
XII.- | GARITA
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 7.79 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 1.17 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 6.89 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 1.69 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de muros 0.15 (0.45x0.25)m. | 0.84 | m3 |  | 0
b.- | Zapata de columnas (1.00x1.00x0.35)m. | 1.4 | m3 |  | 0
c.- | Vigas VA B.N.P. (0.15x0.20)m. | 0.29 | m3 |  | 0
d.- | Columnas (0.25x0.15)m. | 0.5 | m3 |  | 0
e.- | Vigas V1 (0.15x0.30)m. | 0.4 | m3 |  | 0
f.- | Dinteles D1 (0.15x0.20)m. | 0.22 | m3 |  | 0
g.- | Losas y vuelos: | 1.27 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 con 3/8" @ 0.40m y serpentinas 2Ø3/8" a 0.60m. B.N.P. | 5.7 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 con 3/8" @ 0.40m y serpentinas 2Ø3/8" a 0.60m. S.N.P. | 13.59 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de muro de 0.15 con 3/8" @ 0.80 S.N.P. | 7.56 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en muro interiores | 23.38 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pañete en muro exteriores | 18.92 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 21.41 | m2 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 21.41 | m2 |  | 0
e.- | Suministro y colocación de cantos | 81.62 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACION DE TECHO
a.- | Suministro y colocación de fino en techo plano | 5.6 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación Impermeabilizante lona asfaltica gravillada de 3mm | 9.92 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación zabaletas | 10.2 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación antepecho (incl. Pañete, cantos y pintura) (H=0.40)M. | 5.19 | m2 |  | 0 | 0
7.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón pulido con doble malla electrosoldadas de D2.7xD2.7x150x150 (e=0.08mts) | 5.63 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso de porcelanato (0.60x0.60) color crema | 5.63 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de zócalos de porcelanato (0.10x0.60) color crema | 5.48 | ml |  | 0 | 0
8.- | REVESTIMIENTOS
a.- | Suministro y colocación de cerámica blanca de (0.30 x 0.60) en área de baño | 6.91 | m2 |  | 0 | 0
9.- | INSTALACIONES SANITARIA
a.- | Suministro de Inodoros blanco completos | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Lavamanos de pared con mezcladora | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Desagüe de Piso de 2" | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Ventilación de 3" | 1 | ud |  | 0
e.- | Suministro de dispensador de papel higiénico | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro de dispensador de jabón liquido | 1 | ud |  | 0
g.- | Tuberías y piezas por aparatos | 1 | pa |  | 0
h.- | Mano de obra general plomería | 1 | pa |  | 0 | 0
10.- | PORTAJE
a.- | Suministro y colocación Puerta polimetal blanca lisa de (1.00x2.10)m. | 2 | ud |  | 0 | 0
11.- | VENTANAS
a.- | Suministro y colocación de ventanas corredizas de vidrio natural con aluminio blanco | 4.21 | m2 |  | 0 | 0
12.- | PINTURA (dos manos)
a.- | Suministro y colocación de pintura base | 63.71 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de pintura interior y exterior | 63.71 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL GARITA |  |  |  | RD$ | 0
XIII.- | CISTERNA(15.00 x 4.40 x 3.00)mts.
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 308.32 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 400.82 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 30.39 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 17.28 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Zapata de Columnas Z1 (1.00x1.00x0.20)mts. | 1.2 | m3 |  | 0
b.- | Losa de fondo (e = 0.20) | 14.34 | m3 |  | 0
c.- | Muros de hormigón armado (e=0.30) | 34.92 | m3 |  | 0
d.- | Muros de hormigón armado (e=0.20) | 10.71 | m3 |  | 0
e.- | Vigas (0.20 x 0.15) | 0.28 | m3 |  | 0
f.- | Losa de techo (e = 0.15) | 14.38 | m3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior y vigas. | 138 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 138 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 42.8 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 42.8 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 86.4 | m2 |  | 0 | 0
5.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro de tapa de cisterna metálica (0.80 x 0.80) | 2 | ud |  | 0
b.- | Suministro de Bomba de 5 HP | 2 | ud |  | 0
c.- | Suministro de Bomba de 20 HP contraincendios | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro de Tanque Hidroneumático 120 GLS | 3 | ud |  | 0
e.- | Instalación de bombas y tanques | 1 | pa |  | 0
f.- | Suministro y colocación de sistema de purificador de agua con capacidad de 16,000 gls/día, incl. Filtro de arena, filtro de carbón, ablandador, tanque de sal y dosificador de cloro). | 1 | p.a |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
XIV.- | SEPTICO (16.91 x 3.72 x 3.16)mts.
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 295.87 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 384.66 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 30.56 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 15.13 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de fondo (e = 0.20) | 15.13 | m3 |  | 0
b.- | Muros de hormigón armado (e=0.30) | 41.39 | m3 |  | 0
c.- | Viga sobre losa perforada V1 (0.15m x 0.20m), | 0.12 | m3 |  | 0
d.- | Viga sobre muros (0.20m x 0.40m), | 0.26 | m3 |  | 0
e.- | Losa de Intermedia perforada (e = 0.15) | 2.56 | m3 |  | 0
f.- | Losa de techo (e = 0.20) | 15.13 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.20m con 3/8" a 0.20 m | 27.3 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior y vigas. | 257.68 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 148.47 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 43.66 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 43.66 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 75.64 | m2 |  | 0 | 0
6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tapa de hierro fundido de Ø 24" | 5 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SEPTICO (1.00 UD) |  |  |  | RD$ | 0
XV.- | REGISTRO DE FILTRANTE
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | pa |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 3.65 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 1.38 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 1.06 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 0.23 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de fondo e = 0.15 mt | 0.12 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | De 0.15 m con ¢ 3/8 a 0.20 m BNP | 7.96 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior. | 8.61 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de cantos | 7.4 | ml |  | 0 | 0
6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Tapa de hormigón ( 0.70 x 0.70 x 0.10 ) | 1 | ud |  | 0
b.- | Complemento de hormigón para unión de séptico y registro, a nivel de losas. | 0.5 | m3 |  | 0 | 0
7.- | POZO FILTRANTE ( Perforación + Tubos de PVC de 10" ) | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL FILTRANTE (1.00 UD) |  |  |  | RD$ | 0
XVI.- | DESARENADOR (3.47x1.54x1.86)mts.
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | p.a |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 13.61 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 2.9 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 2.23 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 1.07 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de fondo (e = 0.15) | 0.8 | m3 |  | 0
b.- | Viga (0.15 x 0.35)M | 0.4 | m3 |  | 0
c.- | Losa de techo (e = 0.15) | 0.71 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.15m con cámaras llenas y Ø 3/8" a 0.20 m | 20 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete pulido en muros de hormigón armado, losa inferior y vigas. | 22.66 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 8.23 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Zabaleta | 11.2 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de cantos | 8 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de fino en losa superior | 4.76 | m2 |  | 0 | 0
6.- | VARIOS GENERALES
a.- | Suministro y colocación de tapa de hierro fundido de Ø 24" | 2 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DESARENADOR (1 UD) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL DESARENADOR (2 UD) |  |  |  | RD$ | 0
XVII.- | BASE PARA PLANTA ELECTRICA (1.25x3.65x0.20)m.
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | p.a |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 1.12 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 0.86 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 0.66 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 0.91 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Losa de piso de H.A (e=0.20mts) | 0.82 | m3 |  | 0 | 0
4.- | MURO DE BLOQUES
a.- | Suministro y colocación de muro de 0.15m con Ø 3/8" a 0.20 m | 20 | m2 |  | 0 | 0
5.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 0.94 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 0.94 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cantos | 9.4 | ml |  | 0 | 0
6.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón pulido terminado (e=0.08mts) | 4.08 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL BASE PARA PLANTA ELECTRICA (1 UD) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BASE PARA PLANTA ELECTRICA (3 UD) |  |  |  | RD$ | 0
XVIII.- | BASE PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE (10.07x4.65x0.20)m.
1.- | PRELIMINARES
a.- | Replanteo | 1 | p.a |  | 0 | 0
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a.- | Excavación en roca con compresor | 10.2 | m3 |  | 0
b.- | Bote de material | 13.26 | m3 |  | 0
c.- | Relleno de reposición, incluye caliche | 3.4 | m3 |  | 0
d.- | Relleno compactado | 0.72 | m3 |  | 0 | 0
3.- | HORMIGON ARMADO
a.- | Muro de H.A. (E=0.15)m | 2.16 | m3 |  | 0
b.- | Losa de piso de H.A (e=0.20mts) | 10.2 | m3 |  | 0 | 0
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a.- | Suministro y colocación de pañete en superficies de hormigón | 33.17 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de fraguache en superficie de hormigón | 33.17 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de cantos | 57.68 | ml |  | 0 | 0
5.- | TERMINACIÓN DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso de hormigón pulido terminado (e=0.08mts) | 46.83 | m2 |  | 0 | 0
6.- | BASE METÁLICA
a.- | Suministro y colicación base metálica para soporte de tanque según detalle (4/E-35) | 4 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL BASE PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE |  |  |  | RD$ | 0
XIX.- | AREA EXTERIOR
1.- | PAISAJISMO
1.1.- | Preliminar
a.- | Replanteo plaza y jardinerías | 1 | mes |  | 0 | 0
1.2.- | Movimiento de tierra
a.- | Preparación y perfilado superficie p/acera | 72.28 | m2 |  | 0
b.- | Preparación y perfilado superficie talud p/encache | 145 | m2 |  | 0
c.- | Bote de material | 7.23 | m3 |  | 0 | 0
1.3.- | Obras complementarias
a.- | Construcción aceras de hormigón armado, con malla en áreas generales | 72.28 | m2 |  | 0 | 0
1.4.- | Arborización
a.- | Suministro y colocación de Mara Matas Adaptadas, altura de 6´ | 6 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Palma Real Matas Adaptadas, altura de 10´ | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Palma Montgomery Matas Adaptadas, altura de 10´ @15´ | 6 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Palma Macarthuri Matas Adaptadas, altura de 10´ @12´ | 4 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de Palma botella troncos Matas Adaptadas, altura de 4´ | 10 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de Palma Areca Matas Adaptadas, altura de 5´ @ 7´ | 26 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de Gri-Gri Matas Adaptadas, altura de 4´ | 4 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de Fukien Tea | 561 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Crotón petra enano, altura de 1´ | 162 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación deRaphis Excelsa, altura de 3´ @ 5´´ | 2 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de Agave Angus, altura de 1´ @ 1 1/2´ | 21 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de Rhodeo Discolor, altura de 0.20 @ 0.25 mts | 198 | ud |  | 0
m.- | Suministro y colocación de Flor del Perú, altura de 2´ | 432 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de Tu y yo, altura de 2´ | 100 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de Coralillo rojo y amarillo, altura de 2´ | 162 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de Arbolito chino, altura de 2´ | 525 | ud |  | 0 | 0
1.5.- | GRAMA
a.- | Suministro y colocación de Grama Bermuda | 962 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Grama Artificial | 65 | m3 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de suelo artificial para grama artificial en cubierta de techo ( geomenbrana macline 100 y geomenbrana textil H60.2 | 65 | m2 |  | 0 | 0
1.6.- | PIEDRAS Y GRAVAS
a.- | Suministro y colocación de Cantos Rodados | 74 | m3 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Granito molido | 3.6 | m3 |  | 0 | 0
1.7.- | TIERRA NEGRA
a.- | Suministro y colocación de Tierra negra ( para grama bermuda ) esp=0.10 | 96.2 | m3 |  | 0 | 0
1.8.- | TERMINACION DE PISOS
a.- | Suministro y colocación de piso gres porcelanico antiderrapante para exterior color marrón wengue rayado (0.60 x 0.30) | 116.77 | m2 |  | 0
b.- | Suministro y colocación de piso gres porcelanico antiderrapante para exterior color beige (0.60 x 0.30) | 128.84 | m2 |  | 0
c.- | Suministro y colocación de piso monolitico porcelanico antiderrapante para exterior color gray (0.60 x 1.20) | 188.68 | m3 |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Perfil de aluminio en cantos de pisos | 567.8 | ml |  | 0 | 0
| SUB TOTAL PAISAJISMO |  |  |  | RD$ | 0
2.- | INSTALACION SANITARIA EXTERIOR
a.- | Suministro y colocación de llave de jardín de (1/2") | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de rejilla para desagüe de jardín | 17 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 3/4" SOTERRADA | 27.76 | ml |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Tubería de Polipropileno PN-16 Agua potable ∅ 1" SOTERRADA | 38.8 | ml |  | 0
e.- | Suministro y colocación de bajante de descarga de drenaje PVC SDR-40 Ø 4'' (BP) (h=4.20)m. | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de tapón registro Ø 4'' | 3 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de tapón registro Ø 6'' | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de tapón registro Ø 10'' | 7 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de Trampa de grasa tipo 1 (1.43x1.13x1.36)mts | 3 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de Trampa de grasa tipo 2 (2.46x1.76x1.57)mts | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de bajante de drenaje Ø 3'' SDR-41en jardineras | 17 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de Desagüe de Piso de 3" | 17 | ud |  | 0
m.- | Suministro y colocación de cajas de inspección (0.81x0.80x0.75)m. | 12 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 10'' SDR-32,5 SOTERRADA | 117.25 | ml |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 8'' SDR-32,5 SOTERRADA | 72.92 | ml |  | 0
o.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 4'' SDR-32,5 SOTERRADA | 39.65 | ml |  | 0
p.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 4'' SDR-41 SOTERRADA | 21.46 | ml |  | 0
q.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 3'' SDR-41 SOTERRADA | 32.72 | ml |  | 0
r.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 3'' SDR-41 COLGADA (para jardineras primer nivel) | 13.18 | ml |  | 0
s.- | Suministro y colocación de tubería de arrastre de Ø 2'' SDR-41 COLGADA (para jardineras primer nivel) | 26.49 | ml |  | 0 | 0
| SUB TOTAL SANITARIA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
3.- | LETREROS
a.- | Suministro y colocación de letrero para exterior tipo caja de luz con iluminación en tubos led y canto en ACM. Dimensión de 328.75" x 110.25" | 2 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de letrero para exterior en acrílico tipo cajuela en acrílico de 3mm. Dimensión de 92.50" x 41.33". | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de letrero misión, visión y objetivos en acrílico doble con rotulación en vinil adhesivo por atrás. Dimensión de 25.50" x 35.43". | 12 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de letrero en acrílico 4mm y ACM 3mm para señalictica interior. Dimensión de 12" x 5" | 115 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de letrero en acrílico 6mm y ACM de 5mm para señalictica exterior. Dimensión de 12" x 5" | 15 | ud |  | 0
e.- | Suministro y colocación de letrero con el logo solamente (el pie) en acrílico. Dimensión de 43.30" x 42.25" | 1 | ud |  | 0
f.- | Suministro y colocación de tótem informativo para interior. | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL AREA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
XX.- | INSTALACION ELECTRICA
1.- | INSTALACION ILUMINACION ELECTRICA
1.1.- | SÓTANO 2
a.- | S/C de Salidas de iluminación en techo EMT 3/4 | 87 | ud |  | 0
b.- | S/C de Salidas de iluminación en pared | 28 | ud |  | 0
c.- | S/C de Salidas de iluminación de emergencia en techo EMT | 8 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de Interruptores Decora, simples | 6 | ud |  | 0
e .- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, tres vías | 4 | ud |  | 0
f .- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles, Decora, aterrizado y polarizado a 0.30 mt sobre nivel del piso terminado | 21 | ud |  | 0
g.- | S/C Salidas de tomacorrientes 220V dobles aterrizado y polarizado | 1 | ud |  | 0
h.- | S/C de Panel LED 120V de superficie 2' x 4', 60W, 3200 lumen | 45 | ud |  | 0
i.- | S/C de Panel LED 120V de superficie 2' x 2', 40W, 3200 lumen | 3 | ud |  | 0
j.- | S/C de Lámpara SALIDA 120V | 4 | ud |  | 0
k.- | S/C de Lámparas de Emergencia LED dos direcciones | 8 | ud |  | 0
l.- | S/C de Lámparas de 120V LED, 3200 lumen C/batería | 11 | ud |  | 0
m.- | S/C de Panel LED redondo 120V de superficie, 18W, 3200 lumen | 16 | ud |  | 0
n.- | S/C de Lámpara de pared en rampa, 120V, con bombillo LED 8W | 15 | ud |  | 0 | 0
1.2.- | SÓTANO 1
a.- | S/C de Salidas de iluminación en techo EMT 3/4 | 80 | ud |  | 0
b.- | S/C de Salidas de iluminación en pared | 33 | ud |  | 0
c.- | S/C de Salidas de iluminación de emergencia en techo EMT | 8 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de Interruptores Decora, simples | 4 | ud |  | 0
e .- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, Cuatro vías | 2 | ud |  | 0
f .- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles, Decora, aterrizado y polarizado a 0.30 mt sobre nivel del piso terminado | 18 | ud |  | 0
g.- | S/C Salidas de tomacorrientes 220V dobles aterrizado y polarizado | 1 | ud |  | 0
h.- | S/C de Panel LED 120V de superficie 2' x 4', 60W, 3200 lumen | 45 | ud |  | 0
i.- | S/C de Panel LED 120V de superficie 2' x 2', 40W, 3200 lumen | 3 | ud |  | 0
j.- | S/C de Lámpara SALIDA 120V | 2 | ud |  | 0
k.- | S/C de Lámparas de Emergencia LED dos direcciones | 8 | ud |  | 0
l.- | S/C de Lámparas de 120V LED, 3200 lumen C/batería | 11 | ud |  | 0
m.- | S/C de Panel LED redondo 120V de superficie, 18W, 3200 lumen | 11 | ud |  | 0
n.- | S/C de Lámpara de pared en rampa, 120V, con bombillo LED 8W | 22 | ud |  | 0 | 0
1.3.- | PRIMER NIVEL
a.- | S/C de Salidas de iluminación en techo EMT 3/4 | 162 | ud |  | 0
b.- | S/C de Salidas de iluminación en pared | 58 | ud |  | 0
c.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, simples | 39 | ud |  | 0
d.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, Dobles | 7 | ud |  | 0
e .- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, tres vías | 8 | ud |  | 0
f .- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, Cuatro vías | 2 | ud |  | 0
g.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles, Decora, aterrizado y polarizado a 0.30 mt sobre nivel del piso terminado | 107 | ud |  | 0
h.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles, aterrizado y polarizado | 3 | ud |  | 0
i.- | S/C Salidas de Tomacorrientes 110V Wáter Proof | 3 | ud |  | 0
j.- | S/C de salidas de Tomacorrientes UPS Decora Rojo 110V | 27 | ud |  | 0
k.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 1Ø, 20A | 16 | ud |  | 0
l.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 1Ø, 30A | 1 | ud |  | 0
m.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 3Ø, 30A | 1 | ud |  | 0
n.- | S/C de Panel LED 120V de Plafón 2' x 2', 40W, 3200 lumen | 31 | ud |  | 0
ñ.- | S/C de Panel LED 120V de Plafón 2' x 4', 60W, 3200 lumen | 69 | ud |  | 0
o.- | S/C de Lámpara SALIDA 120V | 7 | ud |  | 0
p.- | S/C de Lámparas de Emergencia LED dos direcciones | 34 | ud |  | 0
q.- | S/C de Panel LED redondo 120V de superficie, 18W, 3200 lumen | 35 | ud |  | 0 | 0
1.4.- | SEGUNDO NIVEL
a.- | S/C de Salidas de iluminación en techo EMT 3/4 | 178 | ud |  | 0
b.- | S/C de Salidas de iluminación en pared | 56 | ud |  | 0
c.- | S/C de Panel LED 120V de Plafón 2' x 2', 40W, 3200 lumen | 40 | ud |  | 0
d.- | S/C de Panel LED 120V de Plafón 2' x 4', 60W, 3200 lumen | 84 | ud |  | 0
e .- | S/C de Lámpara SALIDA 120V | 6 | ud |  | 0
f .- | S/C de Lámparas de Emergencia LED dos direcciones | 40 | ud |  | 0
g.- | S/C de Panel LED redondo 120V de superficie, 18W, 3200 lumen | 72 | ud |  | 0
h.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles, aterrizado y polarizado | 148 | ud |  | 0
i.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, simples | 18 | ud |  | 0
j.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, Dobles | 12 | ud |  | 0
k.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, tres vías | 6 | ud |  | 0
l.- | S/C de salidas de Tomacorrientes UPS Decora Rojo 110V | 45 | ud |  | 0
m.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 1Ø, 20A | 16 | ud |  | 0
n.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 1Ø, 30A | 1 | ud |  | 0
ñ.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 3Ø, 30A | 1 | ud |  | 0
o.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 3Ø, 15A | 2 | ud |  | 0 | 0
1.5.- | TERCER NIVEL
a.- | S/C de Salidas de iluminación en techo EMT 3/4 | 185 | ud |  | 0
b.- | S/C de Salidas de iluminación en pared | 56 | ud |  | 0
c.- | S/C de Panel LED 120V de Plafón 2' x 2', 40W, 3200 lumen | 33 | ud |  | 0
d.- | S/C de Panel LED 120V de Plafón 2' x 4', 60W, 3200 lumen | 90 | ud |  | 0
e .- | S/C de Lámpara SALIDA 120V | 7 | ud |  | 0
f .- | S/C de Lámparas de Emergencia LED dos direcciones | 36 | ud |  | 0
g.- | S/C de Panel LED redondo 120V de superficie, 18W, 3200 lumen | 27 | ud |  | 0
h.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, simples | 18 | ud |  | 0
i.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, Dobles | 12 | ud |  | 0
j.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, tres vías | 6 | ud |  | 0
k.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, Cuatro vías | 2 | ud |  | 0
l.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles, aterrizado y polarizado | 148 | ud |  | 0
m.- | S/C Salidas de Extractores en plafón 120V dobles, aterrizado y polarizado | 1 | ud |  | 0
n.- | S/C de salidas de Tomacorrientes UPS Decora Rojo 110V | 45 | ud |  | 0
ñ.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 1Ø, 20A Decora | 2 | ud |  | 0
o.- | S/C de Salidas de Tomacorriente 220V, 1Ø, 20Amp | 20 | ud |  | 0
p.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 1Ø, 30Amp | 2 | ud |  | 0
q.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 3Ø, 30Amp | 1 | ud |  | 0
r.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 3Ø, 15Amp | 1 | ud |  | 0
s.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 3Ø, 60Amp | 1 | ud |  | 0
t.- | S/C de Salida de Tomacorrientes 220V, 3Ø, 40Amp | 1 | ud |  | 0 | 0
1.6.- | CUARTO NIVEL (TECHO)
a.- | S/C de Salidas de iluminación en techo | 13 | ud |  | 0
b.- | S/C de Salidas de iluminación en pared | 3 | ud |  | 0
c.- | S/C de Salidas de Interruptores Decora, Dobles | 3 | ud |  | 0
d.- | S/C de Lámparas de Emergencia LED dos direcciones | 2 | ud |  | 0
e .- | S/C de Lámpara SALIDA 120V | 1 | ud |  | 0
f .- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles, aterrizado y polarizado | 2 | ud |  | 0 | 0
1.7.- | CASA DE GUARDIA
a.- | S/C Salidas de iluminación en techo | 4 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 4 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado | 5 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de salidas de Teléfono | 1 | ud |  | 0
e.- | S/C Salidas de Registro eléctrico 6" x 6" x 4" | 1 | ud |  | 0 | 0
1.8.- | ELECTRICAS DE CUARTO FRIO DEL TAMIZ
a.- | Suministro y colocación de equipos de Cuarto Frio de media temperatura (5.0 x 6.0 x 3.0) compuesto por : Un Equipo compresor herm 3HP Media Temperatura, un Evaporador 20000 BTU, con válvula de expansión, con Materiales de refrigeración y equipos de control para 15 de tuberías y descarche por resistencia eléctrica | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de Panel Cuarto Frio, ubicado en Cuarto frio compuesto por: (PGar) Panel TLM-1215C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 1- Breaker 30A/3P, 1- Breaker 20A/2P, 1- Breaker 20A/1P | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A58 desde P3AA hasta (Panel cuarto -frio) formado por: 3C # 8 THWN, 1C x Fase, 1C # 10 THWN, 1C # 10 THWN, , en tubería de 1" Ø EMT | 60 | pies |  | 0
d.- | S/C de Luminarias para cuarto frio con bombillos LED de 12Watts | 6 | ud |  | 0 | 0
1.9.- | GARITA DE SEGURIDAD
a.- | S/C Salidas de iluminación en techo | 6 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 2 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado | 2 | ud |  | 0
d.- | S/C Salidas de teléfono PVC | 1 | ud |  | 0
e.- | S/C Salidas de Registro eléctrico 6" x 6" x 4" | 1 | ud |  | 0 | 0
1.10.- | ILUMINACION DE CUARTO DE GENERADORES
a.- | S/C Salidas de iluminación en techo | 16 | ud |  | 0
b.- | S/C Salidas de interruptores simples | 3 | ud |  | 0
c.- | S/C Salidas de tomacorrientes 120V dobles aterrizado y polarizado | 5 | ud |  | 0
d.- | S/C de Suministro e instalación de Salidas de TC 220V dobles aterrizado y polarizado | 1 | ud |  | 0
e.- | S/C Salidas de Registro eléctrico 6" x 6" x 4" | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL INSTALACION ILUMINACION ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
2.- | INSTALACION CANALIZACION DE DATA, CAMARAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCSESO
2.1.- | SÓTANO 2
a.- | Suministro y colocación de salidas de CAMARA DE SEGURIDAD INTERIOR, Emt-3/4 | 15 | ud |  | 0 | 0
2.2.- | SÓTANO 1
a.- | Suministro y colocación de salidas de CAMARA DE SEGURIDAD INTERIOR, Emt-3/4 | 15 | ud |  | 0 | 0
2.3.- | PRIMER NIVEL
a.- | Suministro y colocación de salidas de CAMARA DE SEGURIDAD INTERIOR, Emt-3/4 | 17 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de salidas de CAMARA DE SEGURIDAD EXTERIOR, Emt-3/4 | 13 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de salidas de LECTOR DE PROXIMIDAD, Emt-3/4 | 17 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de salidas de BOTON DE SALIDA, Emt-3/4 | 17 | ud |  | 0
e .- | Suministro y colocación de salidas de VOZ Y DATA, Emt-3/4 | 53 | ud |  | 0
f .- | Suministro y colocación de salidas de salidas de DATA en piso, en caja de hierro fundido | 6 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de salidas de PUNTO DE ACCESO WIRELESS, Emt-3/4 | 6 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de salidas de SALIDA DE TV (IPTV), Emt-3/4 | 3 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de BANDEJA PORTACABLES (50*300*3000)MM H,W,L | 191.9 | pies |  | 0 | 0
2.4.- | SEGUNDO NIVEL
a.- | Suministro y colocación de salidas de CAMARA DE SEGURIDAD INTERIOR, Emt-3/4 | 32 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de salidas de LECTOR DE PROXIMIDAD, Emt-3/4 | 11 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de salidas de BOTON DE SALIDA, Emt-3/4 | 11 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de salidas de VOZ Y DATA, Emt-3/4 | 80 | ud |  | 0
e .- | Suministro y colocación de salidas de salidas de DATA en piso, en caja de hierro fundido | 3 | ud |  | 0
f .- | Suministro y colocación de salidas de PUNTO DE ACCESO WIRELESS, Emt-3/4 | 4 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de salidas de SALIDA DE TV (IPTV), Emt-3/4 | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de BANDEJA PORTACABLES (50*300*3000)MM H,W,L | 218.31 | pies |  | 0 | 0
2.5.- | TERCER NIVEL
a.- | Suministro y colocación de salidas de CAMARA DE SEGURIDAD INTERIOR, Emt-3/4 | 37 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de salidas de LECTOR DE PROXIMIDAD, Emt-3/4 | 16 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de salidas de BOTON DE SALIDA, Emt-3/4 | 16 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de salidas de VOZ Y DATA, Emt-3/4 | 70 | ud |  | 0
e .- | Suministro y colocación de salidas de PUNTO DE ACCESO WIRELESS, Emt-3/4 | 2 | ud |  | 0
f .- | Suministro y colocación de salidas de SALIDA DE TV (IPTV), Emt-3/4 | 2 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de BANDEJA PORTACABLES (50*300*3000)MM H,W,L | 202.2 | pies |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CANALIZACION CONTROL DE ACCESO, CAMARAS Y DATA |  |  |  | RD$ | 0
3.- | PANELES ELECTRICOS
a.- | Suministro y colocación de PANELBOARD PRINCIPAL, 480V, 3Ø, NEMA-1 PB-P, ubicado en CE-P compuesto por: (PB-P) BARRAS DE 1600A, 3Ø, 277/480V, 1-Main Breaker 1400A/3P, 1-Breaker 1200A/3P, 1- Breaker 100A/3P, 1- Breaker 40A/3P | 1 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de PANELBOARD DE DATA, 480V, 3Ø, NEMA-1 PB-D, ubicado en CD-1 compuesto por: (PB-D) BARRAS DE 300A, 3Ø, 120/208V, 1-Main Breaker 200A/3P, 2- Breaker 30A/3P, 1- Breaker 40A/3P, 1- Breaker 50A/3P | 1 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de PANELBOARD GENERAL, 480V, 3Ø, NEMA-1 PB-G, ubicado en CE-1 compuesto por: ( PB-G) BARRAS DE 1200A, 3Ø, 277/480V, 1-Main Breaker 1200A/3P, 1- Breaker 600A/3P, 1- Breaker 150A/3P, 2- Breaker 100A/3P, 1- Breaker 70A/32- Breaker 40A/3P, 2- Breaker 60A/3P | 1 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de PANEL CONTRA INCENDIO, 480V, 3Ø, NEMA-1 P-CI, ubicado en CB compuesto por: (P-CI) Panel TLM-1218C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 277/480V, 1-Main Breaker 40A/3P, 1- Breaker 15A/3P, | 1 | ud |  | 0
e .- | Suministro y colocación de PANELBOARD AIRE ACONDICIONADO, 480V, 3Ø, NEMA-1 PB-AA, ubicado en CE-TECHO compuesto por: ( PB-AA) BARRAS DE 700A, 3Ø, 277/480V, 1-Main Breaker 600A/3P, 2- Breaker 400A/3P, 3- Breaker 20A/3P, 1- Breaker 40A/3P | 1 | ud |  | 0
f .- | Suministro y colocación de PANEL DE BOMBAS, 480V, 3Ø, NEMA-3R P-B, ubicado en CB compuesto por: (P-B) Panel TLM-1218C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 277/480V, 1-Main Breaker 70A/3P, 3- Breaker 20A/3P, 2- Breaker 15A/3P, | 1 | ud |  | 0
g.- | Suministro y colocación de PANELBOARD DEL PRIMER PISO PB-1, ubicado en CE-1 compuesto por: (PB-1) BARRAS DE 300A, 3Ø, 120/208V, 1-Main Breaker 200A/3P, 2- Breaker 60A/3P, 2- Breaker 90A/3P, 1- Breaker 40A/3P1- Breaker 30A/3P | 1 | ud |  | 0
h.- | Suministro y colocación de PANELBOARD DEL SEGUNDO PISO PB-2, ubicado en CE-2 compuesto por: (PB-2) BARRAS DE 300A, 3Ø, 120/208V, 1-Main Breaker 200A/3P, 1- Breaker 90A/3P, 2- Breaker 50A/3P, 1- Breaker 30A/3P | 1 | ud |  | 0
i.- | Suministro y colocación de PANELBOARD DEL TERCER PISO PB-3, ubicado en CE-3 compuesto por: (PB-3) BARRAS DE 400A, 3Ø, 120/208V, 1-Main Breaker 350A/3P, 1- Breaker 100A/3P, 1- Breaker 150A/3P, 1- Breaker 50A/3P, 1- Breaker 30A/3P | 1 | ud |  | 0
j.- | Suministro y colocación de PANEL DE AA DEL PRIMER PISO P1AA, ubicado en CE-1 compuesto por: (P1AA) Panel TLM-42420C, BARRAS DE 150A, 3Ø, 120/208V, 42 espacios, 11- Breaker 20A/2P, 3- Breaker 30A/2P, 1- Breaker 30A/3P | 1 | ud |  | 0
k.- | Suministro y colocación de PANEL DE AA DEL SEGUNDO PISO P2AA, ubicado en CE-2 compuesto por: (P2AA) Panel TLM-42420C, BARRAS DE 150A, 3Ø, 120/208V, 42 espacios, 13- Breaker 20A/2P, 1- Breaker 15A/3P | 1 | ud |  | 0
l.- | Suministro y colocación de PANEL DE AA DEL TERCER PISO P3AA, ubicado en CE-3 compuesto por: (P3AA) Panel TLM-42420C, BARRAS DE 150A, 3Ø, 120/208V, 42 espacios, 12- Breaker 20A/2P, 2- Breaker 30A/2P | 1 | ud |  | 0
m.- | Suministro y colocación de PANEL DE CUARTO DE GENERADORES P-GEN, ubicado en CE-P compuesto por: (PGEN) Panel TLM-1215C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 8- Breaker 20A/1P, 1- Breaker 30A/3P | 1 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de PANEL DE UPS DEL PRIMER PISO PUPS-1, ubicado en CD-1 compuesto por: ( PUPS-1) Panel TLM-1215C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 6- Breaker 20A/1P, 1- Breaker 30A/3P | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de PANEL DE UPS DEL SEGUNDO PISO PUPS-2, ubicado en CD-2 compuesto por: ( PUPS-2) Panel TLM-1215C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 9- Breaker 20A/1P, 1- Breaker 30A/3P | 1 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de PANEL DE UPS DEL TERCER PISO PUPS-3, ubicado en CD-3 compuesto por: ( PUPS-3) Panel TLM-1215C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 9- Breaker 20A/1P, 1- Breaker 30A/3P | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de PANEL DE LA GARITA PGar, ubicado en GARITA compuesto por: (PGar) Panel TLM-1215C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 6- Breaker 20A/1P | 1 | ud |  | 0
q.- | Suministro y colocación de PANEL CASA DE GUARDIA PCG, ubicado en CASA DE GUARDIA compuesto por: (PCG) Panel TLM-1215C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 6- Breaker 20A/2P, 1- Breaker 30A/2P | 1 | ud |  | 0
r.- | Suministro y colocación de PANEL DEL SÓTANO -2 PS2, ubicado en ALMACÉN compuesto por: (PS2) Panel TLM-2415C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 17- Breaker 20A/1P, 1- Breaker 20A/2P | 1 | ud |  | 0
s.- | Suministro y colocación de PANEL DEL SÓTANO -1 PS1, ubicado en ESCALERA compuesto por: (PS1) Panel TLM-2415C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 12 espacios, 15- Breaker 20A/1P, 1- Breaker 20A/2P | 1 | ud |  | 0
t.- | Suministro y colocación de PANEL DEL PRIMER PISO P1, ubicado en CE-1 compuesto por: (P1) Panel TLM-42415C, BARRAS DE 150A, 3Ø, 120/208V, 42 espacios, 37- Breaker 20A/1P | 1 | ud |  | 0
u.- | Suministro y colocación de PANEL DE LUCES Y TC DEL SEGUNDO PISO P21, ubicado en CE-2 compuesto por: (P21) Panel TLM-2415C, BARRAS DE 150A, 3Ø, 120/208V, 24 espacios, 17- Breaker 20A/1P, 1- Breaker 20A/2P | 1 | ud |  | 0
v.- | Suministro y colocación de PANEL TC ESPECIALES DEL SEGUNDO PISO P22, ubicado en CE-2 compuesto por: (P22) Panel TLM-18415C, BARRAS DE 125A, 3Ø, 120/208V, 18 espacios, 6- Breaker 20A/1P, 4- Breaker 30A/2P | 1 | ud |  | 0
w.- | Suministro y colocación de PANEL DE LUCES Y TC DEL TERCER PISO P31, ubicado en CE-3 compuesto por: (P31) Panel TLM-42415C, BARRAS DE 150A, 3Ø, 120/208V, 42 espacios, 39- Breaker 20A/1P | 1 | ud |  | 0
x.- | Suministro y colocación de PANEL TC ESPECIALES DEL TERCER PISO P32, ubicado en CE-3 compuesto por: (P32) Panel TLM-42415C, BARRAS DE 150A, 3Ø, 120/208V, 42 espacios, 1- Breaker 60A/3P, 6- Breaker 30A/2P, 1- Breaker 30A/3P, 13- Breaker 20A/1P | 1 | ud |  | 0
y.- | Suministro y colocación de Panel de Ventilación ( PV) tipo TLM-1224C, 3F, 480/277Volt formado por, un Main Breaker de 40Amp/3P, 2-Breaker 30Amp/3P, 4-Breaker 20Amp/3P | 1 | ud |  | 0
z.- | Suministro y colocación de Supresor de pico de voltaje del panel PB-PSPD (PB-P), ubicado en CE-P | 1 | ud |  | 0
a1.- | Suministro y colocación de Supresor de pico de voltaje del panel PB-DSPD (PB-D), ubicado en CD-1 | 1 | ud |  | 0
b1.- | Suministro y colocación de Supresor de pico de voltaje del panel PB-CISPD (P-CI), ubicado en CB | 1 | ud |  | 0
c1.- | Suministro y colocación de Supresor de pico de voltaje del panel PB-AASPD (PB-AA), ubicado en CE-TECHO | 1 | ud |  | 0
d1.- | Suministro y colocación de Supresor de pico de voltaje del panel PB-GSPD (PB-G), ubicado en CE-1 | 1 | ud |  | 0
e 1.- | Suministro y colocación de Supresor de pico de voltaje del panel PB-1SPD (PB-1), ubicado en CE-1 | 1 | ud |  | 0
f 1.- | Suministro y colocación de Supresor de pico de voltaje del panel PB-2SPD (PB-2), ubicado en CE-2 | 1 | ud |  | 0
g1.- | Suministro y colocación de Supresor de pico de voltaje del panel PB-3SPD (PB-3), ubicado en CE-3 | 1 | ud |  | 0
h1.- | Suministro y colocación de BYPASS-1BYPASS-1, ubicado en CUARTO DE DATA 1 | 1 | ud |  | 0
i1.- | Suministro y colocación de BYPASS-2BYPASS-2, ubicado en CUARTO DE DATA 2 | 1 | ud |  | 0
j1.- | Suministro y colocación de BYPASS-3BYPASS-3, ubicado en CUARTO DE DATA 3 | 1 | ud |  | 0
k1.- | Suministro y colocación de UPS 10 KVA, 120/208V, 3ØUPS-1, ubicado en CUARTO DE DATA 1 | 1 | ud |  | 0
l1.- | Suministro y colocación de UPS 12 KVA, 120/208V, 3ØUPS-2, ubicado en CUARTO DE DATA 2 | 1 | ud |  | 0
m1.- | Suministro y colocación de UPS 15 KVA, 120/208V, 3ØUPS-3, ubicado en CUARTO DE DATA 3 | 1 | ud |  | 0
n1.- | Suministro y colocación de SAFETY SWITCH 30A, 480V, 3Ø, NEMA 1SS-30, ubicado en VARIOS | 6 | ud |  | 0
ñ1.- | Suministro y colocación de SAFETY SWITCH 30A, 480V, 3Ø, NEMA 3-RSS-30, ubicado en CUARTO DE BOMBAS | 4 | ud |  | 0
o1.- | Suministro y colocación de SAFETY SWITCH 60A, 480V, 3Ø, NEMA 3-RSS-60, ubicado en CUARTO DE BOMBAS | 1 | ud |  | 0
p1.- | Suministro y colocación de SAFETY SWITCH 600A, 480V, 3Ø, NEMA 3-RSS-600, ubicado en TECHO | 2 | ud |  | 0
q1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 1400A, 480V, 3Ø, NEMA 3-RMCB-1400/3, ubicado en EXTERIOR | 1 | ud |  | 0
r1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 600A, 480V, 3Ø, NEMA 1MCB-600/3, ubicado en CUARTO PLANTAS | 3 | ud |  | 0
s1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 200A, 480V, 3Ø, NEMA 1MCB-200/3, ubicado en EXTERIOR | 1 | ud |  | 0
t1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 150A, 480V, 3Ø, NEMA 1MCB-150/3, ubicado en CE-P | 1 | ud |  | 0
u1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 175A, 480V, 3Ø, NEMA 1MCB-175/3, ubicado en CE-3 | 1 | ud |  | 0
v1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 100A, 480V, 3Ø, NEMA 1MCB-100/3, ubicado en VARIOS | 3 | ud |  | 0
w1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 60A, 208V, 3Ø, NEMA 1MCB-60/3, ubicado en TERCER PISO | 1 | ud |  | 0
x1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 30A, 208V, 3Ø, NEMA 1MCB-30/3, ubicado en CUARTO MEC SALÓN PRINCIPAL | 1 | ud |  | 0
y1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 15A, 208V, 3Ø, NEMA 1MCB-15/3, ubicado en VARIOS | 4 | ud |  | 0
z1.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 60A, 208V, 2Ø, NEMA 1MCB-60/2, ubicado en TERCER PISO | 1 | ud |  | 0
a2.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 30A, 208V, 2Ø, NEMA 1MCB-30/2, ubicado en VARIOS | 5 | ud |  | 0
b2.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 20A, 208V, 2Ø, NEMA 1MCB-20/2, ubicado en VARIOS | 40 | ud |  | 0
c2.- | Suministro y colocación de ENCLOSED BREAKER 20A, 120V, 1Ø, NEMA 1MCB-20/1, ubicado en VARIOS | 14 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PANELES ELECTRICOS |  |  |  | RD$ | 0
4.- | ALIMENTADORES ELECTRICOS
a.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A0 desde POSTE-1 hasta POSTE-3 formado por: Cable ALM. #4/0 AAAC (ALLIANCE), en línea trifásica | 45 | pies |  | 0
b.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A1 desde POSTE-3 hasta TX-0 formado por: 3C # 2 URD,XLPE,33%C, en tubería de 3"Ø IMC/PVC | 65 | pies |  | 0
c.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A2 desde TX-0 hasta PB-P formado por: 12C # 500 THWN, 4C x fase, 4C # 250 THWN, 1C # 4/0 THWN, , en tubería de 4 x 3" Ø PVC/EMT | 35 | pies |  | 0
d.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A3 desde PB-P hasta ITA-1 formado por: 15C # 250 THWN, 5C X Fase, 4C # 4/0 THWN, 1C # 3/0 THWN,, en tubería de 3 x 3" Ø PVC/EMT | 35 | pies |  | 0
e .- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A4 desde PB-P hasta ITA-2 formado por: 3C # 2 THWN, 1C X Fase, 1C # 4 THWN, 1C # 8 THWN, , en tubería de 1 1/2" Ø EMT/PVC | 40 | pies |  | 0
f .- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A5 desde ITA-2 hasta TX-D formado por: 3C # 2 THWN, 1C X Fase, 1C # 4 THWN, 1C # 8 THWN, , en tubería de 1 1/2" Ø EMT/PVC | 25 | pies |  | 0
g.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A6 desde SINCRONIZADOR hasta ITA-2 formado por: 3C # 2 THWN, 1C X Fase, 1C # 4 THWN, 1C # 8 THWN, , en tubería de 1 1/2" Ø EMT/PVC | 20 | pies |  | 0
h.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A7 desde ITA-1 hasta TX-G formado por: 3C # 12 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 14 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
i.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A8 desde TX-G hasta PG formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, , en tubería de 1"Ø PVC/IMC | 65 | pies |  | 0
j.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A9 desde ITA-1 hasta P-CI formado por: 3C # 1/0 THWN, 1C X Fase, 1C # 2 THWN, 1C # 6 THWN, , en tubería de 2"Ø EMT/PVC | 15 | pies |  | 0
k.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A10 desde SINCRONIZADOR hasta ITA-1 formado por: 15C # 250 THWN, 5C X Fase, 4C # 4/0 THWN, 1C # 3/0 THWN,, en tubería de 3 x 3" Ø PVC/EMT | 85 | pies |  | 0
l.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A11 desde ITA-1 hasta PB-G formado por: 15C # 250 THWN, 5C X Fase, 4C # 4/0 THWN, 1C # 3/0 THWN,, en tubería de 3 x 3" Ø PVC/EMT | 32 | pies |  | 0
m.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A12 desde G-1 hasta SINCRONIZADOR formado por: 9C # 3/0 THWN, 3C X Fase, 2C # 4/0 THWN, 1C # 1/0 THWN,, en tubería de 2 x 3" Ø EMT | 47 | pies |  | 0
n.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A13 desde G-2 hasta SINCRONIZADOR formado por: 9C # 3/0 THWN, 3C X Fase, 2C # 4/0 THWN, 1C # 1/0 THWN,, en tubería de 2 x 3" Ø EMT | 62 | pies |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A14 desde G-3 hasta SINCRONIZADOR formado por: 9C # 3/0 THWN, 3C X Fase, 2C # 4/0 THWN, 1C # 1/0 THWN,, en tubería de 2 x 3" Ø EMT | 50 | pies |  | 0
o.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A15 desde TX-D hasta PB-D formado por: 3C # 250 THWN, 1C X Fase, 1C # 2/0 THWN, 1C # 2 THWN,, en tubería de 3" Ø EMT/PVC | 20 | pies |  | 0
p.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A16 desde PB-G hasta TX-1 formado por: 3C # 2 THWN, 1C X Fase, 1C # 4 THWN, 1C # 8 THWN, , en tubería de 1 1/2" Ø EMT/PVC | 20 | pies |  | 0
q.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A17 desde TX-1 hasta PB-1 formado por: 3C # 250 THWN, 1C X Fase, 1C # 2/0 THWN, 1C # 2 THWN,, en tubería de 3 x 3" Ø EMT/PVC | 65 | pies |  | 0
r.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A18 desde PB-1 hasta PS1 formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, , en tubería de 1"Ø PVC/IMC | 85 | pies |  | 0
s.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A19 desde PB-1 hasta PS2 formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, , en tubería de 1"Ø PVC/IMC | 20 | pies |  | 0
t.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A20 desde PB-1 hasta P1 formado por: 3C # 2 THWN, 1C X Fase, 1C # 4 THWN, 1C # 8 THWN, , en tubería de 1 1/2" Ø EMT/PVC | 20 | pies |  | 0
u.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A21 desde PB-1 hasta P1AA formado por: 3C # 4 THWN, 1C X Fase, 1C # 6 THWN, 1C # 8 THWN,, en tubería de 1 1/2"Ø EMT | 85 | pies |  | 0
v.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A22 desde PB-G hasta PB formado por: 3C # 1/0 THWN, 1C X Fase, 1C # 2 THWN, 1C # 6 THWN, , en tubería de 2"Ø EMT/PVC | 35 | pies |  | 0
w.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A23 desde PB-G hasta TX-2 formado por: 3C # 2 THWN, 1C X Fase, 1C # 4 THWN, 1C # 8 THWN, , en tubería de 1 1/2" Ø EMT/PVC | 20 | pies |  | 0
x.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A24 desde TX-2 hasta PB-2 formado por: 3C # 250 THWN, 1C X Fase, 1C # 2/0 THWN, 1C # 2 THWN,, en tubería de 3 x 3" Ø EMT/PVC | 15 | pies |  | 0
y.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A25 desde PB-2 hasta P21 formado por: 3C # 1/0 THWN, 1C X Fase, 1C # 2 THWN, 1C # 6 THWN, , en tubería de 2"Ø EMT/PVC | 20 | pies |  | 0
z.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A26 desde PB-2 hasta P2AA formado por: 3C # 4 THWN, 1C X Fase, 1C # 6 THWN, 1C # 8 THWN,, en tubería de 1 1/2"Ø EMT | 55 | pies |  | 0
a1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A27 desde PB-G hasta TX-3 formado por: 3C # 1/0 THWN, 1C X Fase, 1C # 2 THWN, 1C # 6 THWN, , en tubería de 2"Ø EMT/PVC | 20 | pies |  | 0
b1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A28 desde TX-3 hasta PB-3 formado por: 6C # 3/0 THWN, 2C X Fase, 2C # 2/0 THWN, 1C # 2 THWN, , en tubería de 3"Ø EMT | 15 | pies |  | 0
c1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A29 desde PB-3 hasta P31 formado por: 3C # 1/0 THWN, 1C X Fase, 1C # 2 THWN, 1C # 6 THWN, , en tubería de 2"Ø EMT/PVC | 20 | pies |  | 0
d1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A30 desde PB-3 hasta P32 formado por: 3C # 2/0 THWN, 1C X Fase, 1C # 2/0 THWN, 1C # 2 THWN, , en tubería de 2" Ø EMT | 25 | pies |  | 0
e 1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A31 desde PB-3 hasta P3AA formado por: 3C # 1/0 THWN, 1C X Fase, 1C # 2 THWN, 1C # 6 THWN, , en tubería de 2"Ø EMT/PVC | 85 | pies |  | 0
f 1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A32 desde PB-G hasta ASCENSOR formado por: 3C # 8 THWN, 1C x Fase, 1C # 10 THWN, 1C # 10 THWN, , en tubería de 1" Ø EMT | 60 | pies |  | 0
g1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A33 desde PB-G hasta PB-AA formado por: 9C # 3/0 THWN, 3C X Fase, 2C # 4/0 THWN, 1C # 1/0 THWN, en tubería de 2 x 3" Ø EMT | 35 | pies |  | 0
h1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A34 desde PB-AA hasta CHILLER 1 formado por: 9C # 2/0 THWN, 3C X Fase, 2C # 2/0 THWN, 1C # 1/0 THWN, en tubería de 3" Ø EMT/IMC | 45 | pies |  | 0
i1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A35 desde PB-AA hasta CHILLER 2 formado por: 9C # 2/0 THWN, 3C X Fase, 2C # 2/0 THWN, 1C # 1/0 THWN,, en tubería de 3" Ø EMT/IMC | 35 | pies |  | 0
j1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A36 desde PB-AA hasta BOMBA 1 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 40 | pies |  | 0
k1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A37 desde PB-AA hasta BOMBA 2 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 45 | pies |  | 0
l1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A38 desde PB-AA hasta BOMBA 3 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 15 | pies |  | 0
m1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A39 desde PB-D hasta BYPASS 1 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 20 | pies |  | 0
n1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A40 desde BYPASS 1 hasta UPS-1 formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1"Ø PVC/IMC | 15 | pies |  | 0
ñ1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A41 desde BYPASS 1 hasta PUPS-1 formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1"Ø PVC/IMC | 35 | pies |  | 0
o1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A42 desde PB-D hasta BYPASS 2 formado por: 3C # 8 THWN, 1C x Fase, 1C # 10 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1" Ø EMT | 20 | pies |  | 0
p1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A43 desde BYPASS 2 hasta UPS-2 formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1"Ø PVC/IMC | 15 | pies |  | 0
q1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A44 desde BYPASS 2 hasta PUPS-2 formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1" Ø PVC/IMC | 55 | pies |  | 0
r1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A45 desde PB-D hasta BYPASS 3 formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1" Ø PVC/IMC | 20 | pies |  | 0
s1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A46 desde BYPASS 3 hasta UPS-3 formado por: 3C # 4 THWN, 1C X Fase, 1C # 6 THWN, 1C # 8 THWN, en tubería de 11/2" Ø EMT | 15 | pies |  | 0
t1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A47 desde BYPASS 3 hasta PUPS-3 formado por: 3C # 4 THWN, 1C X Fase, 1C # 6 THWN, 1C # 8 THWN, en tubería de 11/2" Ø EMT | 15 | pies |  | 0
u1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A48 desde PB-CI hasta BJOCKEY formado por: 3C # 12 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 14 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 15 | pies |  | 0
v1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A49 desde PB-CI hasta BCI formado por: 3C # 6 THWN, 1C X Fase, 1C # 8 THWN, 1C # 10 THWN, , en tubería de 1" Ø PVC/IMC | 15 | pies |  | 0
w1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A50 desde PB-2 hasta P22 formado por: 4C # 14 THWN, 1C X Fase, 1C # 14 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
x1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A51 desde PB-D hasta SPD (PB-D) formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
y1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A52 desde PB-CI hasta SPD (PB-CI) formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
z1.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A53 desde PB-G hasta SPD (PB-G) formado por: 3C # 8 THWN, 1C x Fase, 1C # 10 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
a2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A54 desde PB-D hasta SPD (PB-D) formado por: 3C # 8 THWN, 1C x Fase, 1C # 10 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
b2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A55 desde PB-1 hasta SPD (PB-1) formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
c2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A56 desde PB-2 hasta SPD (PB-2) formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
d2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A57 desde PB-3 hasta SPD (PB-3) formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 10 | pies |  | 0
e 2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A58 desde PB-AA hasta SPD (PB-AA) formado por: 3C # 8 THWN, 1C x Fase, 1C # 10 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1" Ø EMT | 90 | pies |  | 0
f 2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A59 desde PB-1 hasta PGARITA formado por: 3C # 8 THWN, 1C x Fase, 1C # 10 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1" Ø EMT | 15 | pies |  | 0
g2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A60 desde P-B hasta B1 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 20 | pies |  | 0
h2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A61 desde P-B hasta B2 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 20 | pies |  | 0
i2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A62 desde P-B hasta B3 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 25 | pies |  | 0
j2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A63 desde P-B hasta B4 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 25 | pies |  | 0
k2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A64 desde P-B hasta B5 formado por: 3C # 10 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 25 | pies |  | 0
l2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico, A65 desde PB-1 hasta PCASAGUARDIA formado por: 3C # 8 THWN, 1C x Fase, 1C # 10 THWN, 1C # 10 THWN, en tubería de 1" Ø EMT | 120 | pies |  | 0
m2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico de ventilador-1 en zotano-1, desde PV hasta Ventilador en pared en sótanos formado por: 3C # 12 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN, en tubería de 3/4" Ø EMT | 75 | pies |  | 0
n2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico de ventilador-2 en zotano-1, desde PV hasta Ventilador en pared en sótanos formado por: 3C # 12 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 200 | pies |  | 0
ñ2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico de ventilador-3 en zotano-1, desde PV hasta Ventilador en pared en sótanos formado por: 3C # 12 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 95 | pies |  | 0
o2.- | Suministro y colocación de alimentador eléctrico de ventilador-4 en zotano-1, desde PV hasta Ventilador en pared en sótanos formado por: 3C # 12 THWN, 1C X Fase, 1C # 12 THWN,, en tubería de 3/4" Ø EMT | 220 | pies |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ALIMENTADORES ELECTRICOS |  |  |  | RD$ | 0
5.- | ILUMINACION EXTERIOR
a.- | S/C. Postes de acero pintado al horno de 20 pies, 4" cilíndrico , con base de 1/4" y 4 pernos para sujetar a base de hormigón, y dos luminarias LED de 90W tipo vial | 8 | ud |  | 0
b.- | S/C Alimentador desde PL-1, PL-6, PL-8 hasta los circuitos de iluminación exterior compuesto por: 2C-thhn No.12 Fases, 1C-thhn No.12 tierra, 1C-thhn No.14 tierra, Tubería PVC-sdr-26 de 1/2" ¢, | 200 | pies |  | 0
c.- | S/C Alimentador de luminarias entre base de postes compuesto por: 1C-thhn No.12 Fases, 1C-thhn No.12 tierra, 1C-thhn No.14 tierra, Tubería PVC-sdr-26 de 1/2" ¢, | 400 | pies |  | 0
d.- | Excavación para conductores de luminarias exteriores (0.30 x 0.40 x 556.22.0)mt3 | 121.7538 | mt3 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ILUMINACION EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
6.- | SISTEMA DE COMBUSTIBLE
a.- | Suministro, colocación e instalación completamente operativa de un SISTEMA DE COMBUSTIBLE formado por: 1-TANQUE REDONDO HORIZONTAL DE 10000 GL, 1-TANQUE DIARIO RECTANGULAR DE 400 GL, Un GABINETE DE CONTROL DE COMBUSTIBLE, 6-TUBO DE 2"Ø HN, 2-CODO 2"x90° HN P/SOLDAR, 1-TERMINAL MACHO DE MANGUERA DE 2", 1-COUPLING DE 2" HN, 1-TAPÓN PARA TERMINAL MACHO DE MANGUERA DE 2", 1-VÁLVULA DE 2"Ø DE BOLA ROSCADA, bronce, 1.83mt de TUBO DE 1"Ø HN, 7, CODO 1"x90° HN P/SOLDAR2-VÁLVULA DE 1"Ø DE BOLA ROSCADA, bronce, 1-VÁLVULA DE 1"Ø ELÉCTRICA ROSCADA, 1-SW DE FLUJO NO DE 1"Ø ROSCADA @ 0.1 PIES/SEG, 1-SW DE FLUJO NC DE 1"Ø ROSCADA @ 0.1 PIES/SEG, 1-SW DE PRESIÓN DE 1"Ø @ 3 PSI ROSCADA, 1-BOYA MECÁNICA DE 1"Ø ROSCADA, 1-VÁLVULAS DE NO RETROCESO DE 1" ROSCADA, 3-RIEL UNISTRUT DE 3/4", 10-ABRAZADERAS UNISTRUT DE 1", 5-ABRAZADERAS UNISTRUT DE 3/4", 15.24mt-TUBO DE 3/4"Ø HN, 10-CODO 3/4"x90° HN P/SOLDAR, 3-TEE 3/4" HN P/SOLDAR, 3-REDUCCIÓN BUSHING 3/4x1/2" HN P/SOLDAR, 2-UNIÓN UNIVERSAL 3/4" HN, 1-VÁLVULA DE 3/4"Ø DE BOLA ROSCADA, 3-TERMINAL MACHO DE MANGUERA DE 3/4", 2-VÁLVULAS DE NO RETROCESO DE 3/4" ROSCADA, 4.57mt de TUBO DE 1 1/4"Ø HN, 4-CODO 1 1/4"x90° HN P/SOLDAR, 2-TEE 1 1/4" HN P/SOLDAR, 1-UNIÓN UNIVERSAL 1 1/4" HN, 3-REDUCCIÓN BUSHING 1 1/4x3/4" HN P/SOLDAR, 1-VÁLVULAS DE NO RETROCESO DE 1 1/4" ROSCADA. (Esta partida incluye transporte y uso de grúas para movilización e instalación de los tanques). | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SISTEMA DE COMBUSTIBLE |  |  |  | RD$ | 0
7.- | SISTEMA DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTION
a.- | Suministro y colocación de un Sistema de escape para generador de 500 KVA compuesto por: MUFFLER 5"Ø ALUMINIZADO, MUFFLER 6"Ø ALUMINIZADO, CURVA DE 6" ALUMINIZADA, ABRAZADERA CIRCULAR PARA TUBO DE 5", ABRAZADERA CIRCULAR PARA TUBO DE 6", ENCHAQUETADO DE MUFFLER DE 5", ENCHAQUETADO DE SILENCIADORES, PASTA PARA UNIÓN DE MUFFLER, RIEL UNISTRUT 1 1/2", ABRAZADERAS UNISTRUT DE 5", ABRAZADERAS UNISTRUT DE 6". | 3 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SISTEMA DE ESCAPE |  |  |  | RD$ | 0
8.- | SISTEMA DE INSONORIZACION DEL CUARTO DE GENERADORES
a.- | Suministro e instalación de insonorización en Cuarto de Generadores formado por: 63.84m2 de AISLACIÓN ACÚSTICA DE LAS PAREDES, una (1) VENTANA ACÚSTICA de 25.35m2 | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL INSONORIZACION CUARTO DE GENERADORES |  |  |  | RD$ | 0
9.- | ENTRADA GENERAL:
a.- | S/C. Poste #19 de HA (hormigón armado pretensado) 500DAN de 35 pies, con estructuras: 1-(PR-101, Puesta a Tierra en postes de hormigón), 1-(MT-323, Montaje Trifásico, Fin de línea, Alimentación subterránea aislada), 1- HA‐100A (Retenida sencilla de poste a tierra (Baja Tensión) | 1 | ud |  | 0
b.- | S/C de Cable # 4/0 AAAC(3C x fase, 1C neutro), en línea trifásica desde Poste existente hasta Poste propuesto | 189 | pies |  | 0
c.- | S/C de Cono de alivio exterior. | 3 | ud |  | 0
d.- | S/C de Elbow connector | 3 | ud |  | 0
e .- | S/C de Soporte para cut-out y pararrayo. | 3 | ud |  | 0
f .- | S/C de Pararrayo de 15 KV. | 3 | ud |  | 0
g.- | S/C de Cut Out de 100 amperes con lamina de 50 amp. Tipo K | 3 | ud |  | 0
h.- | S/C de Condulet de 3"¢ | 3 | ud |  | 0
i.- | S/C de Tuberías imc de 3"¢. | 6 | ud |  | 0
j.- | S/C de PT ratio 60: 1, en lado de alta 15KV | 3 | ud |  | 0
k.- | S/C de CT ratio 600: 5 en lado de alta 15KV | 3 | ud |  | 0
l.- | S/C de Barra channel unistrau de 11/2" x 10 pies | 2 | ud |  | 0
m.- | S/C de Abrazadera unistrau de 3"¢ | 6 | ud |  | 0
n.- | Suministro y colocación de TRANSFORMADOR PAD MOUNTED 1000 KVA, 3Ø, LOOP FEED, 12470:480/277 VAC, FUSIBLES TIPO BAYONETA, Δ/Y, FRENTE MUERTOTX-0, ubicado en EXTERIOR | 1 | ud |  | 0
ñ.- | Suministro y colocación de TRANSFORMADOR SECO 9KVA, 480:120/208V, 3Ø, Δ/Y, NEMA 1TX-G, ubicado en CE-P | 1 | ud |  | 0
o.- | Suministro y colocación de TRANSFORMADOR SECO 75KVA, 480:120/208V, 3Ø, Δ/Y, NEMA 3RTX-D, ubicado en EXTERIOR | 1 | ud |  | 0
p.- | Suministro y colocación de TRANSFORMADOR SECO 75KVA, 480:120/208V, 3Ø, Δ/Y, NEMA 1TX-1, ubicado en CE-1 | 1 | ud |  | 0
q.- | Suministro y colocación de TRANSFORMADOR SECO 75KVA, 480:120/208V, 3Ø, Δ/Y, NEMA 1TX-2, ubicado en CE-2 | 1 | ud |  | 0
r.- | Suministro y colocación de TRANSFORMADOR SECO 112.5KVA, 480:120/208V, 3Ø, Δ/Y, NEMA 1TX-3, ubicado en CE-3 | 1 | ud |  | 0
s.- | S/C Encloused Breaker ECB-01 de 1600Amp /3P ( seteado a 1400Amp)-240V -Nema 1R. Con dos breaker de 1400A/3P. Entre transformador de 1000KVA y PBP. | 1 | ud |  | 0
t.- | Suministro y colocación de TRANSFER GENERAL DEL SINCRONIZADOR, 1200A, 480V, 3Ø, NEMA 1ITA-1, ubicado en CE-P | 1 | ud |  | 0
u.- | Suministro y colocación de TRANSFER AUTOMATICO-2, 125A, 480V, 3Ø, NEMA 1ITA-2, ubicado en CE-P | 1 | ud |  | 0
v.- | Suministro y colocación de PLANTA ELÉCTRICA DIESEL ENCAPSULADAS 400 KW, 480/277V, 3Ø G-1, ubicado en CUARTO DE GEN | 1 | ud |  | 0
w.- | Suministro y colocación de PLANTA ELÉCTRICA DIESEL ENCAPSULADAS 400 KW, 480/277V, 3Ø G-2, ubicado en CUARTO DE GEN | 1 | ud |  | 0
x.- | Suministro y colocación de PLANTA ELÉCTRICA DIESEL ENCAPSULADAS 400 KW, 480/277V, 3Ø G-3, ubicado en CUARTO DE GEN | 1 | ud |  | 0
y.- | Suministro, colocación e instalación completamente operativa de un MODULO DE POTENCIA Y SICRONIZACION, compuesto por: cuatro (4) GABINETES ELECTRICOS con sus módulos de control de Sincronización y compartimiento de carga con capacidad de encendido y apagado de la unidad generadora, con sus medidores de corriente por fase, voltaje, frecuencia, lámparas indicadoras de estado y barras conteniendo tres (3) Breakers de 800 Amps moto-operados para tres generadores de 500KVA y un (1) Breaker Principal tipo Air Circuit Breaker de 2500 Amps, en BARRAS DEL SINCRONIZADOR PARA TRES PLANTAS con capacidad de 2500A, 480V, 3Ø, NEMA 1S. Todos con sus respectivos selectores de control etiquetados ubicado en CE-P | 1 | ud |  | 0
z.- | S/C de Enclosed Breaker de 1500Amp/3P conteniendo: Un breakers de 1500Amp/3P, 3 Fases - 60 Hz. -120/208V, Nema 1, Seteado a 1400Amp/3p, Ubicado entre Modulo de Potencia y Sincronización y el Transfer Automático de 1200Amps (ITA-1) | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ENTRADA GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
10.- | SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS:
a.- | Sistema de tierra general formado por: 20 Uds. Soldadura Exotérmica Acople a Columna con cable 2AWG, 3 Uds. Soldadura Exotérmica Tipo T vertical cable 2/0AWG con Varilla de Cobre 5/8" x 8´, 20 Uds. Soldadura Exotérmica Tipo T Horizontal en cable 2/0AWG con cable 2 AWG, 2 Uds. Barra de Tierra , 3 Uds. Varillas de Tierra de 5/8" x 8", 803 pl. Cable de Cobre #2/0 Desnudo para Sistema de Tierra, 366 pl. Cable de Cobre #2 Desnudo para Sistema de Tierra, 15.0 m3 Zanja Para sistema de tierra Longitud sección de 0.2m (Ancho) x 0.5m (Profundidad), 12 m3 Material Mejorador de la Resistividad, | 1 | ud |  | 0
b.- | S/C de sistema de pararrayos formado por : Un Pararrayos Tipo pulsar R45, 89 metros, modelo: IMH-4513 , dos lámparas de obstrucción, caja de foto control , con sus soportes para fijación de pararrayos , soporte para fijación en mástil para fijación de luminarias , un mástil para fijación de luminarias en tubo IMC de 3/4" de 3.0Mt , 200 pies de cable soft drawn de 28 hilos trenzado de 7/16, con grapas HB-108, en tuberías de PVC-Sdr-16, 1¢, para protección de cable bajante conectado a Barra de tierra general a Anillo de tierra según detalles en plano | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SISTEMA DE TIERRA Y PARARRAYOS |  |  |  | RD$ | 0
11.- | INSTALACIONES DE CLIMATIZACION
11.1.- | EQUIPOS Y ACCESORIOS
a.- | Chiller enfriado por aire similar a Carrier 30RB080-690, R410A, High Efficiency, 80 Toneladas. | 2 | ud |  | 0
b.- | Manejadora 15Tons, similar a carrier Mod. 40RUSA-16, 460V, 3F, 60Hz. | 1 | ud |  | 0
c.- | Aire Precisión 8.0-toneladas, expansión directa, Descarga hacia Arriba (UpFlow), R-407C. Unidad Evaporadora Vertical instalación en interior y Condensador Enfriado por Aire 3-fases, 208VAC/60Hz. Unidad Evaporadora incluye: compresor Scroll, Controlador c/Pantalla LCD Digital y Filtros. | 2 | ud |  | 0
d.- | Manejadora 7.5Tons, similar a Carrier Mod. 40RUSA-08,, 208V, 1F, 60Hz. | 2 | ud |  | 0
e.- | Manejadora 5Tons, similar a Mutiaqua Mod. 60CWA2-00, 208V, 1F, 60Hz. | 5 | ud |  | 0
f.- | Manejadora 4Tons, similar a Mutiaqua Mod. 48CWA2-00, 208V, 1F, 60Hz. | 4 | ud |  | 0
g.- | Manejadora 3Tons, similar a Mutiaqua Mod. 36CWA2-00, 208V, 1F, 60Hz. | 13 | ud |  | 0
h.- | Fan Coil 2Tons, similar a First Company Mod. 8PHCX4RH, 208V, 1F, 60Hz. | 13 | ud |  | 0
i.- | Fan Coil 1.5Tons, similar a First Company Mod. 6PHCX4RH, 208V, 1F, 60Hz. | 8 | ud |  | 0
j.- | Cortina de Aire Similar a Exell 3' | 4 | ud |  | 0
k.- | Bomba Vertical, similar a Peerless Mod. 2 1/2x2 1/2 x 6B, 7.5Hp, Mtr TEFC, 460V, 3F, 60Hz. | 3 | ud |  | 0
l.- | Tanque de expansión presurizado Similar a Sylem Mod. D-1260V. | 1 | ud |  | 0
m.- | Separador de Aire Similar a B&G Mod. RL-6F. | 1 | ud |  | 0
n.- | Válvula platillada de 3" | 6 | ud |  | 0
ñ.- | Válvula platillada de 1 1/2" | 2 | ud |  | 0
o.- | Válvula de bola de 2" | 6 | ud |  | 0
p.- | Válvula de bola de 1 1/2" | 10 | ud |  | 0
q.- | Válvula de bola de 1" | 14 | ud |  | 0
r.- | Válvula de bola de 3/4" | 82 | ud |  | 0
s.- | Tubería H.N de 3" | 10 | ud |  | 0
t.- | Tubería H.N de 2" | 18 | ud |  | 0
u.- | Tubería H.N de 1 1/2" | 29 | ud |  | 0
v.- | Tubería H.N de 1" | 28 | ud |  | 0
w.- | Tubería H.N de 3/4" | 51 | ud |  | 0
x.- | Codo H.N de 90° x 3" | 12 | ud |  | 0
y.- | Codo H.N de 90° x 2" | 4 | ud |  | 0
z.- | Codo H.N de 90° x 1 1/2" | 16 | ud |  | 0
a-1.- | Codo H.N de 45° x 1 1/2" | 8 | ud |  | 0
b-1.- | Codo H.N de 90° x 1" | 18 | ud |  | 0
c-1.- | Codo H.N de 90° x 3/4" | 242 | ud |  | 0
d-1.- | Tee H.N de 3" | 24 | ud |  | 0
e-1.- | Tee H.N de 2" | 10 | ud |  | 0
f-1.- | Tee H.N de 1 1/2" | 30 | ud |  | 0
g-1.- | Tee H.N de 1" | 18 | ud |  | 0
h-1.- | Tee H.N de 3/4" | 10 | ud |  | 0
i-1.- | Reducción de 3" a 2" en H.N | 6 | ud |  | 0
j-1.- | Reducción de 3" a 1 1/2" en H.N | 8 | ud |  | 0
k-1.- | Reducción de 3" a 3/4" en H.N | 8 | ud |  | 0
l-1.- | Reducción de 2" a 1 1/2" en H.N | 2 | ud |  | 0
m-1.- | Reducción de 2" a 1" en H.N | 10 | ud |  | 0
n-1.- | Reducción de 2" a 3/4" en H.N | 4 | ud |  | 0
ñ-1.- | Reducción de 1 1/2" a 1" en H.N | 10 | ud |  | 0
o-1.- | Reducción de 1 1/2" a 3/4" en H.N | 30 | ud |  | 0
p-1.- | Reducción de 1" a 3/4" en H.N | 26 | ud |  | 0
q-1.- | Reducción de 3/4" a 1/2" en H.N soldable | 56 | ud |  | 0
r-1.- | Reducción de 1/2" a 1/4" en H.N roscable | 2 | ud |  | 0
s-1.- | Sifón de 1/4" | 2 | ud |  | 0
t-1.- | Ventosa | 1 | ud |  | 0
u-1.- | Platillo de 3" Soldable | 12 | ud |  | 0
v-1.- | Tornillo con cabeza Hexagonal 5/8" x 6" | 54 | ud |  | 0
w-1.- | Tuerca 5/8" | 54 | ud |  | 0
x-1.- | Arandela plana 5/8" | 108 | ud |  | 0
y-1.- | Platillo de 1 1/2" Soldable | 4 | ud |  | 0
z-1.- | Filtro Strainer de 3/4" | 41 | ud |  | 0
a-2.- | Filtro Strainer de 1" | 6 | ud |  | 0
b-2.- | Filtro Strainer de 1 1/2" | 1 | ud |  | 0
c-2.- | Unión Universal 1 1/2" en H.N | 2 | ud |  | 0
d-2.- | Unión Universal 1" en H.N | 12 | ud |  | 0
e-2.- | Unión Universal 3/4" en H.N | 80 | ud |  | 0
f-2.- | Válvula de 2 vías de 1 1/2" Proporcional | 1 | ud |  | 0
g-2.- | Válvula de 2 vías de 1" Proporcional | 6 | ud |  | 0
h-2.- | Válvula de 2 vías de 3/4" Proporcional | 41 | ud |  | 0
i-2.- | Válvula Circuit setter de 1 1/2" | 6 | ud |  | 0
j-2.- | Válvula Circuit setter de 1" | 6 | ud |  | 0
k-2.- | Válvula Circuit setter de 3/4" | 41 | ud |  | 0
l-2.- | Adaptador Macho de Cobre de 1 1/2" | 2 | ud |  | 0
m-2.- | Adaptador Macho de Cobre de 1" | 12 | ud |  | 0
n-2.- | Adaptador Macho de Cobre de 3/4" | 38 | ud |  | 0
ñ-2.- | Adaptador Macho de Cobre de 1/2" | 44 | ud |  | 0
o-2.- | Codo de cobre de de 1 1/2" | 12 | ud |  | 0
p-2.- | Tee de cobre de de 1 1/2" | 2 | ud |  | 0
q-2.- | Conexión de Cobre Flexible de de 1 1/2" | 2 | ud |  | 0
r-2.- | Rollo de Teflón de 3/4" | 255 | ud |  | 0
s-2.- | Termómetro de 0° a 100°C | 12 | ud |  | 0
t-2.- | Manómetro de 0 a 100 PSI | 2 | ud |  | 0 | 0
11.2.- | AISLAMIENTO DE REDES DE AGUA FRIA
a.- | Cañuela de Uretano Rígido de Diámetro 3" x 1 1/2" | 230 | pl. |  | 0
b.- | Cañuela de Uretano Rígido de Diámetro 2" x 1 1/2" | 400 | pl. |  | 0
c.- | Cañuela de Uretano Rígido de Diámetro 1 1/2" x 1" | 650 | pl. |  | 0
d.- | Cañuela de Uretano Rígido de Diámetro 1" x 1" | 950 | pl. |  | 0
e.- | Cañuela de Uretano Rígido de Diámetro 3/4" x 1" | 800 | pl. |  | 0
f.- | Cañuela de Uretano Rígido para platillo de 6" | 12 | pl. |  | 0
g.- | Cañuela de Uretano Rígido para platillo de 4" | 6 | pl. |  | 0
h.- | Cañuela de Uretano Rígido para Tee de 3" | 22 | pl. |  | 0
i.- | Cañuela de Uretano Rígido para Tee de 2" | 14 | pl. |  | 0
j.- | Cañuela de Uretano Rígido para Tee de 1 1/2" | 30 | pl. |  | 0
k.- | Cañuela de Uretano Rígido para Tee de 1" | 18 | pl. |  | 0
l.- | Cañuela de Uretano Rígido para Tee de 3/4" | 6 | pl. |  | 0
m.- | Cañuela de Uretano Rígido para Codo de 3" x 90° | 12 | ud |  | 0
n.- | Cañuela de Uretano Rígido para Codo de 2" x 90° | 4 | ud |  | 0
ñ.- | Cañuela de Uretano Rígido para Codo de 1 1/2" x 90° | 16 | ud |  | 0
o.- | Cañuela de Uretano Rígido para Codo de 1 1/2" x 90° | 8 | ud |  | 0
p.- | Cañuela de Uretano Rígido para Codo de 1" x 90° | 50 | ud |  | 0
q.- | Cañuela de Uretano Rígido para Codo de 3/4" x 90° | 210 | ud |  | 0
r.- | Mastico MONESCO 55-10 | 30 | Pail. |  | 0
s.- | Mastico MONESCO 44-05 | 52 | Cart. |  | 0
t.- | Malla de Fibra de Vidrio de 36" de Ancho | 85 | Yd |  | 0
u.- | Foam de Uretano en aerosol | 136 | Lata |  | 0 | 0
11.3.- | CONDUCTOS Y AISLAMIENTO
a.- | Plancha de Zinc Cal. 22 | 992 | p2 |  | 0
b.- | Plancha de Zinc Cal. 24 | 11072 | p2 |  | 0
c.- | Plancha de Zinc Cal. 26 | 288 | p2 |  | 0
d.- | Rollo de Fibra de Vidrio Flexible de 4' x 100' | 38 | ud |  | 0
e.- | Cemento de Contacto | 33 | ud |  | 0
f.- | Cinta Duct tape | 166 | ud |  | 0
g.- | Expansiones T Hilti HDI de 3/8" | 812 | ud |  | 0
h.- | Barra Roscada de 3/8" | 812 | ud |  | 0
i.- | Angular Perforado de 1 1/2" x 10" | 152 | ud |  | 0
j.- | Tuerca de 3/8" | 812 | ud |  | 0
k.- | Arandelas de 3/8" | 812 | ud |  | 0
l.- | Barrena de Pared de 1/2" | 47 | ud |  | 0 | 0
11.4.- | AISLAMIENTO DE REDES DE AGUA FRIA
a.- | Rejilla de Suministro 48" x 8" | 14 | ud |  | 0
b.- | Difusor de Suministro de 14" x 14" | 24 | ud |  | 0
c.- | Difusor de Suministro de 12" x 12" | 76 | ud |  | 0
d.- | Difusor de Suministro de 10" x 10" | 32 | ud |  | 0
e.- | Difusor de Suministro de 8" x 8" | 10 | ud |  | 0
f.- | Rejilla de Retorno 24" x 24" | 44 | ud |  | 0
g.- | Rejilla de Retorno 12" x 12" | 20 | ud |  | 0
h.- | Rejilla de Retorno 10" x 10" | 40 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CLIMATIZACION |  |  |  | RD$ | 0
12.- | EXTRACCION Y VENTILACION
12.1.- | EQUIPOS
a.- | Extractor Axial 20,000cfm, 3f, 10 HP, 460V, 60Hz - Sótanos | 2 | ud |  | 0
b.- | Ventilador Axial 10,000cfm, 460V, 3/4 HP, 60Hz - Sótano-2 | 2 | ud |  | 0
c.- | Ventilador Axial 10,000cfm, 460V, 3/4 HP, 60Hz - Sótano-1 | 2 | ud |  | 0
d.- | Extractor de plafón 171cfm, 39W, 120V, 60Hz, Nivel 1. | 9 | ud |  | 0
e.- | Extractor de plafón 171cfm, 39W, 120V, 60Hz, Nivel 2. | 9 | ud |  | 0
f.- | Extractor de plafón 171cfm, 39W, 120V, 60Hz, Nivel 3. | 8 | ud |  | 0 | 0
12.2.- | DUCTERIA Y REJILLAS
a.- | Desarrollo de ducto horizontal en Zinc, con sección 52"x12", Incluye todos los materiales y recursos necesarios para su instalación (Soportería, acoples, etc.) | 230 | mts |  | 0
b.- | Desarrollo de ducto vertical en Zinc, con sección 60"x25", Incluye todos los materiales y recursos necesarios para su instalación (Soportería, acoples, etc.) | 15 | mts |  | 0
c.- | Desarrollo de ducto vertical en Zinc, con sección 40"x30", Incluye todos los materiales y recursos necesarios para su instalación (Soportería, acoples, etc.) | 15 | mts |  | 0
d.- | Desarrollo de ducto vertical en Zinc, con sección 10"x10", Incluye todos los materiales y recursos necesarios para su instalación (Soportería, acoples, etc.) | 20 | mts |  | 0
e.- | Desarrollo de ducto vertical en Zinc, con sección 8"x8", Incluye todos los materiales y recursos necesarios para su instalación (Soportería, acoples, etc.) | 41 | mts |  | 0
f.- | Manga metálica flexible de 4", Incluye todos los materiales y recursos necesarios para su instalación (Soportería, acoples, etc.) | 100 | pl |  | 0
g.- | Rejilla para instalación interior en ducto 20" x 8" | 36 | ud |  | 0
h.- | Rejilla tipo Louver para entrada de aire fresco 35" x 35" | 2 | ud |  | 0
i.- | Rejilla tipo Louver para expulsión de aire al exterior 12" x 12" | 3 | ud |  | 0
j.- | Rejilla tipo Louver para expulsión de aire al exterior 10" x 10" | 6 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL EXTRACCION Y VENTILACION |  |  |  | RD$ | 0
13.- | DETECCION DE INCENDIO
13.1.- | SALIDAS Y EQUIPOS
a.- | Intelligent Fire Alarm Panel; Single Printed Circuit Board with one SLC loop (318 devices). | 1 | ud |  | 0
b.- | Anunciador remoto para instalación en oficina de mantenimiento, incluye canalización y cableado. | 1 | ud |  | 0
c.- | Batería 12V, 7A. | 2 | ud |  | 0
d.- | Batería 12V, 12A. | 2 | ud |  | 0
e.- | Salida para monitor Inteligente en Tubería EMT " , Modulo de Monitor y de salida, y cableado #18 AWG Shielded. | 6 | ud |  | 0
f.- | Salida para detector de humo en Tubería EMT y BX de 3/4" , Incluye detector, base y cableado #18 AWG Shielded. | 220 | ud |  | 0
g.- | Salida para sirena con Luz Estrobo en Tubería EMT de 3/4", Incluye Luz, sirena y cableado #18 AWG Shielded. | 18 | ud |  | 0
h.- | Salida para Pull station en Tubería EMT de 3/4", incluye estación y cableado #18 AWG Shielded. | 16 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DETECCION DE INCENDIO |  |  |  | RD$ | 0
14.- | ENTRADA VEHICULAR
a.- | S/C. de Salida de alimentacion desde panel de Garita hasta Totem, formada por: un registro de 4 x 4 x 2 en piso, 1C No. 12 fase, 1C No. 12 neutro, 1C No. 12 tierra, Tuberia PVC de 3/4", Tub LT 3/4'' | 1 | ud |  | 0
b.- | S/C. de Salida de alimentacion desde panel de Garita hasta Brazos automaticos formada por: un registro de 4 x 4 x 2 en piso, 1C No. 12 fase, 1C No. 12 neutro, 1C No. 12 tierra, Tuberia PVC de 3/4", Tub LT 3/4'' | 2 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ELECTRICAS ENTRADA VEHICULAR |  |  |  | RD$ | 0
15.- | CANALIZACION DE CCTV EXTERIOR: ( SITE PLAN)
a.- | Suministro y colocacion de Salida para Camara exterior en poste metalico 4" x 4" de 20pies, incluye poste | 4 | ud |  | 0
b.- | Suministro y colocación de salidas de Camara de seguridad exterior en pared, Emt-3/4 | 8 | ud |  | 0
c.- | Suministro y colocación de Registro en piso 1' x 1' x 1', PVC-3/4 | 6 | ud |  | 0
d.- | Suministro y colocación de Tuberia soterrada PVC-3/4 y curvas PVC, para CCTV entre postes | 778.34 | pies |  | 0
e.- | Excavación para conductores de luminarias exteriores (0.30 x 0.40 x 226)mt3 | 27.12 | mt4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB-TOTAL CCTC EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN
| SUB-TOTAL PRELIMINARES |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SOTANO -2 |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SOTANO -1 |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL PRIMER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEGUNDO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL TERCER NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CUARTO NIVEL |  |  |  | RD$ | 0
| TERMINACION DE CUARTO FRIO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL FACHADA PRINCIPAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL VERJA PERIMETRAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CASA DE GUARDIA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GARITA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL CISTERNA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL SEPTICO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL REGISTRO Y FILTRANTE |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL DESARENADOR (2 UDS) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BASE PLANTA ELECTRICA (3 UDS) |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL BASE TANQUE DE COMBUSTIBLE |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL AREA EXTERIOR |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL RESUMEN |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL
a.- | Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 2.75% |  | 0
| LEY -686 (Ley de Pensiones y Jubilaciones a los Trabajadores Sindicalizados del Área de la Construcción y todas sus Ramas Afines). |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica ) |  |  | 18% |  | 0
| INSPECCION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES (ROTURA DE PROBETA) ESTA PARTIDA SERA PAGADA CONTRA FACTURA |  |  | PA
| ESTUDIO DE SUELOS |  |  | PA
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL I |  |  |  | RD$ | 0
ASCENSOR
a.- | Ascensor con capacidad para 26 pasajeros / 2000 kg y velocidad de 1.0 mt/s ( Incluye instalacion ) | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ASCENSOR |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.5% |  | 0
| ITBIS ( 18% de la Dirección Técnica ) |  |  | 18% |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL II |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL ( I + II ) |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL ( I + II ) |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS:
a) | Los volúmenes de este presupuesto serán pagados de acuerdo a levantamiento en obra y a las cubicaciones realizadas por la supervisión y aprobada por el MOPC .-
b) | Los planos pueden variar en obra previa verificación y autorización del supervisor .
c) | Los precios alzados (P.A.) y todos los precios serán pagados en las cubicaciones mediante desglose de partidas previa autorización del MOPC .-
d) | La partida de Inspección y Supervisión de Obras pertenece al MOPC.-
e) | La partida de Imprevistos solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.-
Santo Domingo, D. N.
2019-03-15