## Hoja1
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES.
PRESUP: No. 00-15 PARA LA CONSTRUCCION DEL CAID
UBICADO EN SANTO DOMINGO ESTE, REPUBLICA DOMINICANA .-
No. | PARTIDAS | ESPECIFICACIONES / FICHA TÉCNICA | CANT. | UD | P.U. | SUB-TOTAL
A | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) - SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  | RD$ | 0
A.1 | REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
1 | REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  |  | 0
1.1 | Ingeniería de Obra del Contratista (Incluye Topografía) |  | 1 | PA |  | 0
1.2 | Procedimiento y Equipos de Salud y Seguridad |  | 1 | PA |  | 0
1.3 | Inspección y Control de Calidad |  | 1 | PA |  | 0
1.4 | Edificio De Oficina De Campo |  | 1 | PA |  | 0
1.5 | Limpieza y Gestión de Residuos |  | 1 | PA |  | 0
A.2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA (EDIFICIO, PARQUEOS, VIA DE ACCESO, VIALIDAD INTERNA) |  |  |  |  | 0
2.1 | Excavación de Material No Clasificado | ESP-01-311110-A / ESP-01-312300-A | 9248.796 | M3N |  | 0
2.2 | Relleno para conformar explanación (Área de Edificación, Parqueo Frontal, Vía de Acceso, Aceras) (Incluye Suministro, Transporte, Colocación, Regado, Nivelación y Compactación) | ESP-01-312300-A | 21058.2905 | M3C |  | 0
2.3 | Bote de material producto de las excavaciones (Dist. 5 km) | Manual R-014 | 12023.4348 | M3E |  | 0
A.3 | CONSTRUCCIÓN MÓDULOS (A-F) CAID - SANTO DOMINGO ESTE
3 | CONSTRUCCIÓN Módulo A | AREA CONSTRUCCIÓN | 808.65 |  |  | 0
3.1 | PRIMER NIVEL - BAJO NIVEL DE PISO (Módulo A) | AREA CONSTRUCCIÓN | 410.79 |  |  | 0
3.11 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
3.1.1.1 | Excavación Zapata de Muros, Columnas y Vigas de Amarre | Manual R-014 | 326.25 | M3N |  | 0
3.1.1.2 | Relleno Caliche Compactado (Incluye Suministro, Transporte, Colocación, Regado, Nivelado y Compactación) | Manual R-014 | 112.5 | M3C |  | 0
3.1.1.3 | Bote de material | Manual R-014 | 440.4375 | M3E |  | 0
3.12 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
3.1.2.1 | Zapata Z1A, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 1.50m x 1.50m, h=0.30m, Ø1/2" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.428 | M3 |  | 0
3.1.2.2 | Zapata Z2A, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 2.00m x 2.00m, h=0.45m, Ø1/2" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 7.56 | M3 |  | 0
3.1.2.3 | Zapata Z3A, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 2.20m x 2.20m, h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.082 | M3 |  | 0
3.1.2.4 | Zapata Z4A, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 2.80m x 2.80m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 11.529 | M3 |  | 0
3.1.2.5 | Zapata ZM1, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 4.00m x 4.00m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 11.76 | M3 |  | 0
3.1.2.6 | Zapata ZM2, Modulo A. f'c=280 kg/cm², Sección Irregular, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.225 | M3 |  | 0
3.1.2.7 | Zapata ZM3, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 4.00m x 4.00m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 11.76 | M3 |  | 0
3.1.2.8 | Zapata ZM4, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 5.40m x 2.80m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 11.109 | M3 |  | 0
3.1.2.9 | Zapata ZC1, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 3.00m x 2.00m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 13.23 | M3 |  | 0
3.1.2.10 | Zapata ZP1, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 1.00m x 1.00m, h=0.30m, Ø1/2" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.52 | M3 |  | 0
3.1.2.11 | Viga Riostra VR1, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 0.30m x 0.40m, 4 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.0055 | M3 |  | 0
3.1.2.12 | Viga Riostra VR2, Modulo A. f'c=280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 6 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.624 | M3 |  | 0
3.1.2.13 | Columna C1- B.N.P., Modulo A. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.688 | M3 |  | 0
3.1.2.14 | Fundación Muro Fachada 1-A, Modulo A. f'c=280 kg/cm², h=0.40m, Ø1/2" @0.10m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.087 | M3 |  | 0
3.1.2.15 | Fundación Muro Fachada 2-A, Modulo A. h=0.45m, Ø1/2" @0.15m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.20m A.D. (sup.) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.279 | M3 |  | 0
3.1.2.16 | Muro M1A B.N.P., Modulo A. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.714 | M3 |  | 0
3.1.2.17 | Muro M2A B.N.P., Modulo A. Se debe considerar para esta partida Hormigón Fluido. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.4595 | M3 |  | 0
3.1.2.18 | Muro M3A B.N.P., Modulo A. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.8925 | M3 |  | 0
3.1.2.19 | Muro M4A B.N.P., Modulo A. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.945 | M3 |  | 0
3.1.2.20 | Hormigón de Nivelación Modulo A, f'c=180 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C | 27.468 | M3 |  | 0
3.2 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo A) | AREA CONSTRUCCIÓN | 410.79 |  |  | 0
3.21 | HORMIGÓN ARMADO |  |  |  |  | 0
3.2101 | Losa de Piso, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.12m, Ø3/8" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 65.9295 | M3 |  | 0
3.2102 | Columna C1- 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 10.416 | M3 |  | 0
3.2103 | Muro M1A 1er Nivel, Modulo A. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.3495 | M3 |  | 0
3.2104 | Muro M2A 1er Nivel, Modulo A. Se debe considerar para esta partida Hormigón Fluido. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.8775 | M3 |  | 0
3.2105 | Muro M3A 1er Nivel, Modulo A. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.2 | M3 |  | 0
3.2106 | Muro M4A 1er Nivel, Modulo A. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.4625 | M3 |  | 0
3.2108 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m, 8 Ø3/4" en huecos. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 31.668 | M3 |  | 0
3.2109 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 13.4085 | M3 |  | 0
3.211 | Losa Maciza Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.20m A.D., Adic. Ø1/2" @0.30m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.712 | M3 |  | 0
3.2111 | Losa Maciza en Voladizo Modulo A. f'c= 280 kg/cm²,h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.5175 | M3 |  | 0
3.2112 | Muro Fachada 1-A, Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.30m, 14 Ø1/2", 2 Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.943 | M3 |  | 0
3.2113 | Viga en Muro Fachada 1, Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.30, 6 Ø1/2", 10Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.2945 | M3 |  | 0
3.2114 | Muro Fachada 2 MF2A, Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.20, 14 Ø1/2", 2 Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.0585 | M3 |  | 0
3.2115 | Viga en Muro Fachada 2, Modulo A. f'c= 280 kg/cm²,1.00m x 5.10m, h=0.20, 8 Ø3/8", 6 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.071 | M3 |  | 0
3.2116 | Viga en Muro Fachada 2, Modulo A. f'c= 280 kg/cm²,0.40m x 2.40m, h=0.20, 5 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.399 | M3 |  | 0
3.2117 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 12, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.96 | M3 |  | 0
3.2118 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 4, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.28 | M3 |  | 0
3.2119 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 2.00m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.11 | M3 |  | 0
3.212 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 10, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1 | M3 |  | 0
3.2121 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 8, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.56 | M3 |  | 0
3.2122 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 2.40m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.12 | M3 |  | 0
3.2123 | Pórtico Eje 1, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.2336 | M3 |  | 0
3.2124 | Pórtico Eje 2, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.5864 | M3 |  | 0
3.2125 | Pórtico Eje 3, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
3.2126 | Pórtico Eje 4, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.1156 | M3 |  | 0
3.2127 | Pórtico Eje 5, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.9988 | M3 |  | 0
3.2128 | Pórtico Eje A, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.0715 | M3 |  | 0
3.2129 | Pórtico Eje B, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.7881 | M3 |  | 0
3.213 | Pórtico Eje C, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.7881 | M3 |  | 0
3.2131 | Pórtico Eje D, 1er Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.6415 | M3 |  | 0
3.22 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
3.2201 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 344.3 | M2 |  | 0
3.2202 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 9.65 | M2 |  | 0
3.2203 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 266.95 | ML |  | 0
3.2.2.04 | Acera de Hormigón Frotada y Violinada, e=0.10 m, Perímetro Edificio (Módulo A) |  | 70 | M2 |  | 0
3.23 | REVESTIMIENTOS
3.231 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
3.2.3.1.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 179.28 | M2 |  | 0
3.232 | EN COCINA |  |  |  |  | 0
3.2.3.2.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 40 | M2 |  | 0
3.24 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
3.2.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.40m. | ESP-01-042000-B | 600.93 | M2 |  | 0
3.2.4.02 | Bloques de Hormigón 6", Oficina de Seguridad. Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 75.36 | M2 |  | 0
3.25 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
3.2.5.2 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 447 | M2 |  | 0
3.2.5.3 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 970 | M2 |  | 0
3.2.5.4 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 388.05 | M2 |  | 0
3.2.5.5 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 20.22 | ML |  | 0
3.2.5.6 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 49.75 | M2 |  | 0
3.2.5.7 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 518 | ML |  | 0
3.2.5.8 | Divisiones Muro en Paneles de Yeso | ESP-01-092900-B | 134 | M2 |  | 0
3.2.5.9 | Aislamiento Acústico en Muros | ESP-01-092900-B | 134 | M2 |  | 0
3.2.5.10 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 2200 | M2 |  | 0
3.2.5.11 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 355 | M2 |  | 0
3.2.5.12 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 1310 | M2 |  | 0
3.2.5.13 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 890 | M2 |  | 0
3.26 | ESCALERAS
3.2.6.1 | TERMINACIONES Y DETALLES ESCALERAS |  |  |  |  | 0
3.2.6.1.01 | Suministro e Instalación de Revestimiento Huellas Tipo 1 en Granito (1.50m x 0.325m) | ESP-01-093013-B | 10 | UD |  | 0
3.2.6.1.02 | Suministro e Instalación de Revestimiento Huellas Tipo 2 en Granito(1.65m x 0.325m) | ESP-01-093013-B | 32 | UD |  | 0
3.2.6.1.03 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Tipo 1 en Granito (1.50m x 0.1.25m) | ESP-01-093013-B | 10 | UD |  | 0
3.2.6.1.04 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Tipo 2 en Granito(1.65m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 32 | UD |  | 0
3.2.6.1.05 | Suministro e Instalación de Revestimiento Descanso Tipo 1 en Granito(6.55m2) | ESP-01-093013-B | 2 | UD |  | 0
3.2.6.1.06 | Suministro e Instalación de Revestimiento Descanso Tipo 2 en Granito (8.25m2) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.07 | Suministro e Instalación de Revestimiento Descanso Tipo 3 en Granito (7.574m2) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.08 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Descanso Tipo 1 en Granito (1.50m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.09 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Descanso Tipo 1-B en Granito (1.50m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.10 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Descanso Tipo 2 en Granito (1.65m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.11 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Descanso Tipo 3 en Granito(1.65m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.12 | Suministro e Instalación de Piso Arranque Escalera en Granito | ESP-01-093013-B | 8.248 | M2 |  | 0
3.27 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.271 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
3.2.7.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 52 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.02 | Salidas de iluminación para piso, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 32 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.03 | Salidas de iluminación de pared, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 8 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.04 | Interruptor Sencillo, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 17 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.05 | Interruptor Doble, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de Doble 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.06 | Interruptor 3 Vías, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus)
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.07 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 20 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.08 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.09 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles a 120V, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.10 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.11 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles con Detección y Protección Falla Tierra 120V GFCI, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 7 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.12 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 14 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.13 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.14 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.15 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.1.16 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.2 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
3.2.7.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.2.02 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Piso, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-265000-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.7.3 | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
3.2.7.3.01 | Soldadura Exotérmica acople a columnas | ESP-01-260526-C | 10 | UD |  | 0
3.2.7.3.02 | Soldadura Exotérmica Tipo T | ESP-01-260526-C | 11 | UD |  | 0
3.2.7.3.03 | Barra de Tierra | ESP-01-260526-C | 4 | UD |  | 0
3.2.7.3.04 | Varillas de Tierra de 5/4" x 8" | ESP-01-260526-C | 6 | UD |  | 0
3.2.7.3.05 | Cable #2/0 Desnudo para sistema de Tierra | ESP-01-260526-C | 354 | PL |  | 0
3.2.7.3.06 | Cable #1/0 Desnudo para Aterrizaje Postes de las Lámparas | ESP-01-260526-C | 260 | PL |  | 0
3.2.7.3.07 | Zanja para sistema de tierra | ESP-01-260526-C | 614 | PL |  | 0
3.2.7.4 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
3.2.7.4.01 | Alimentador para 11 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 2200 | PL |  | 0
3.2.7.4.02 | Alimentador para 4 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 740 | PL |  | 0
3.2.7.4.03 | Alimentador para circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 1456 | PL |  | 0
3.2.7.4.04 | Alimentador para 14 circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 2814 | PL |  | 0
3.2.7.5 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
3.2.7.5.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 243 | PL |  | 0
3.2.7.5.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 130 | PL |  | 0
3.2.7.5.03 | Tubería EMT de Ø1-1/2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 161.2 | PL |  | 0
3.2.7.5.04 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 66 | PL |  | 0
3.2.7.6 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
3.2.7.6.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-265000-C | 1 | UD |  | 0
3.2.7.6.02 | Registros 10x10x8 | ESP-01-265000-C | 1 | UD |  | 0
3.2.7.6.03 | Registros 8x8x6 | ESP-01-265000-C | 1 | UD |  | 0
3.2.7.6.04 | Registros 6x6x5 | ESP-01-265000-C | 9 | UD |  | 0
3.2.7.7 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN |  |  |  |  | 0
3.2.7.7.01 | Suministro e instalación de extractor para baño 150 CFM, Totalmente instalado y funcionando |  | 1 | UD |  | 0
3.28 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
3.281 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
3.2.8.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 14 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.8.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.8.1.03 | Salidas de estación manual de alarma contra incendio, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.2.8.1.04 | Salidas de bocinas y luces estroboscópicas, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.29 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
3.291 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
3.2.9.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 8 | UD |  | 0
3.2.9.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 | ESP-01-238126-C | 3 | UD |  | 0
3.2.9.1.03 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 3 | UD |  | 0
3.2.9.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
3.2.9.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 210 | PIE |  | 0
3.2.9.2.02 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
3.2.9.2.03 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 14 | UD |  | 0
3.2.9.2.04 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 14 | UD |  | 0
3.2.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3.2.10.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
3.2.10.1.01 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 4 | UD |  | 0
3.2.10.1.02 | Válvula de bola de 1 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
3.2.10.1.03 | Válvula de bola de 2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
3.2.10.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No Incluye tuberías) |  |  |  |  | 0
3.2.10.2.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 67.29 | UD |  | 0
3.2.10.2.02 | Aislamiento para Tubería de 3/4", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 31.63 | UD |  | 0
3.2.10.2.03 | Aislamiento para Tubería de 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 1.98 | UD |  | 0
3.2.10.2.04 | Aislamiento para Tubería de 1 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 22.83 | UD |  | 0
3.2.10.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
3.2.10.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 96.75 | M |  | 0
3.2.10.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 48.41 | M |  | 0
3.2.10.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 55.28 | M |  | 0
3.2.10.3.04 | Tubería de 1 1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 36.47 | M |  | 0
3.2.10.3.05 | Tubería de 2"" PP PN21, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 2.02 | M |  | 0
3.2.10.3.06 | Tubería de 3"" PP PN22, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 22.15 | M |  | 0
3.2.10.4 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
3.2.10.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 26 | UD |  | 0
3.2.10.4.02 | Tubería PVC SDR-14, 250 PSI AWWA C900, para sistema de supresión de incendios (tramos enterrados) |  | 14 | UD |  | 0
3.2.10.4.03 | Gabinete de para manguera Ø 1 1/2", 100 pies. Incluye extintor de 5 lbs según plano. | ESP-01-211200-B / ESP-01-104416.13-B | 1 | UD |  | 0
3.2.10.4.04 | Válvulas supresión de incendios, OS&Y 4", cuerpo HF, bridada | EPS-01-210523 | 1 | UD |  | 0
3.2.10.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
3.2.10.5.01 | Hangers Tipo I, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 11 | UD |  | 0
3.2.10.5.02 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 9 | UD |  | 0
3.2.10.5.03 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 42 | UD |  | 0
3.2.10.5.04 | Hangers Tipo IV, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 14 | UD |  | 0
3.2.10.5.05 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 3 | UD |  | 0
3.2.10.5.06 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 4 | UD |  | 0
3.2.10.5.07 | Soporte antisísmico dos vías para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 1 | UD |  | 0
3.2.10.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
3.2.10.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 18 | UD |  | 0
3.2.10.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 16 | UD |  | 0
3.2.10.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 10 | UD |  | 0
3.2.10.6.04 | Llaves de mangueras | ESP-01-221119-B | 3 | UD |  | 0
3.2.10.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
3.2.10.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 32.77 | M |  | 0
3.2.10.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 77.82 | M |  | 0
3.2.10.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 78.63 | M |  | 0
3.2.10.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
3.2.10.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 18 | UD |  | 0
3.2.10.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 10 | UD |  | 0
3.2.10.8.03 | Rejilla para drenaje de piso Ø2" | ESP-01-221319-B | 3 | UD |  | 0
3.2.10.8.04 | Construcción cámara de inspección de drenaje sanitario de 0.50 x 0.50 m, construida en bloques de 10 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Interior en pañete pulido; incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 5 | UD |  | 0
3.2.10.8.05 | Construcción trampa de grasa, construida en bloques de 10 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Interior en pañete pulido; incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 1 | UD |  | 0
3.2.10.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
3.2.10.9.01 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 3”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 4 | UD |  | 0
3.2.10.9.02 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 8 | M |  | 0
3.2.10.9.03 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 4”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 2 | UD |  | 0
3.2.10.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
3.2.10.10.01 | Tubería de 1-1/2” PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 196 | M |  | 0
3.2.10.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
3.2.10.11.01 | Suministro e Instalación Inodoro de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.01-A / FT-224243.01-A | 5 | UD |  | 0
3.2.10.11.02 | Suministro e Instalación de lavamanos de pedestal; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado (Incluye Instalación de Mezcladora monomando) | FT-224216-A / FT-224239-A | 2 | UD |  | 0
3.2.10.11.03 | Suministro e Instalación fregadero sencillo de acero inoxidable; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje (llave angular, manguera flexible, niple cromado, cubre falta, sifón). Totalmente instalado y probado. | FT-224216.01-A | 2 | UD |  | 0
3.2.10.11.04 | Suministro e Instalación mezcladora monomando para fregadero, modelo , 1 handle, cromada, sin “Spray”. Incluye, piezas y accesorios para conexión. Totalmente instalada y probada. | FT-224216.02-A | 2 | UD |  | 0
3.2.10.11.05 | Suministro e Instalación de ducha; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224223-A | 1 | UD |  | 0
3.2.10.11.06 | Suministro e Instalación Inodoro de tanque; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.03-A | 3 | UD |  | 0
3.2.10.11.07 | Suministro e Instalación orinal de Fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.02-A / FT-224243.02-A | 2 | UD |  | 0
3.2.10.11.08 | Suministro e Instalación Lavamano Undercounter; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado (Incluye Instalación de Mezcladora monomando) | FT-224216 / FT-224239 | 12 | UD |  | 0
3.2.10.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
3.2.10.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico . | ESP-01-102800-C | 8 | UD |  | 0
3.2.10.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 15 | UD |  | 0
3.2.10.12.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 11 | UD |  | 0
3.2.10.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 12 | UD |  | 0
3.2.10.12.05 | Suministro e Instalación de Baranda Discapacitado. | ESP-01-102800-C | 4 | UD |  | 0
3.2.10.12.06 | Suministro e Instalación de Secador Eléctrico de Manos. | ESP-01-102800-C | 4 | UD |  | 0
3.2.11 | MISCELANEOS PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
3.2.11.01 | Suministro e Instalación de Barandas en Escalera con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 12 | ML |  | 0
3.2.11.02 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampas Salida de Emergencia con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 5.6 | ML |  | 0
3.2.11.03 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampas Patio con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 16.3 | ML |  | 0
3.2.11.04 | Suministro e Instalación de Pasamanos en Escalera Apoyados en la Pared de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 9.9 | ML |  | 0
3.2.12 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
3.2.12.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 8 | UD |  | 0
3.2.12.02 | Suministro e Instalación de Ventana V2 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
3.2.12.03 | Suministro e Instalación de Ventana V3 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (0.80 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
3.2.12.04 | Suministro e Instalación de Ventana V4 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (0.80 m x 2.90 m) | ESP-01-085113-B | 4 | UD |  | 0
3.2.12.05 | Suministro e Instalación de Ventana V36 de Aluminio Tipo Louver (2.40 m x 3.00 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
3.2.12.06 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
3.2.12.07 | Suministro e Instalación de Ventana V30 de Aluminio Tipo Louver (0.80 m x 3.00 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
3.2.12.08 | Suministro e Instalación de Ventana V31 de Aluminio Tipo Louver (0.80 m x 1.50 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
3.2.12.09 | Confección de Moldura en Ventana |  | 41.6 | ML |  | 0
3.2.13 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
3.2.13.01 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 3 | UD |  | 0
3.2.13.02 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 6 | UD |  | 0
3.2.13.03 | Suministro y Colocación de Puerta P5 Metálica (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 3 | UD |  | 0
3.2.13.04 | Suministro y Colocación de Puerta P6 Contra Incendio (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
3.2.13.05 | Suministro y Colocación de Puerta P7 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Corrediza (Incluye 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.10-A | 6 | UD |  | 0
3.2.13.06 | Suministro y Colocación de Puerta P10 Metálica (0.80 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
3.2.13.07 | Suministro y Colocación de Puerta P11 Metálica Tipo Louver (2.50 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 1 Tirador, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
3.2.13.08 | Suministro y Colocación de Puerta P12 Metálica Tipo Louver (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
3.2.13.09 | Suministro y Colocación de Puerta P13 Metálica Tipo Louver (0.80 m x 1.50 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
3.2.13.10 | Suministro y Colocación de Puerta P14 de Madera, Celosía (0.80 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.08-A | 1 | UD |  | 0
3.2.14 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
3.2.14.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 51.83 | M2 |  | 0
3.2.14.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 117.73 | M2 |  | 0
3.2.14.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 205.38 | M2 |  | 0
3.2.15 | TOPES |  |  |  |  | 0
3.2.15.01 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.94 | M2 |  | 0
3.2.15.02 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.2 | M2 |  | 0
3.2.15.03 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.94 | M2 |  | 0
3.2.15.04 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.2 | M2 |  | 0
3.2.15.05 | Suministro e Instalación de Tope de Baño en Dormitorio (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 0.66 | M2 |  | 0
3.2.16 | CUBÍCULOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
3.2.16.01 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro | ESP-01-102113-B | 3 | UD |  | 0
3.2.16.02 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro para Discapacitados | ESP-01-102113-B | 2 | UD |  | 0
3.2.16.03 | Suministro e Instalación de División de Orinal | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
3.3 | SEGUNDO NIVEL (Módulo A) | AREA CONSTRUCCIÓN | 340.26 |  |  | 0
3.31 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
3.3.1.01 | Columna C1- 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 9.1455 | M3 |  | 0
3.3.1.02 | Muro M2A 2do Nivel, Modulo A. Se debe considerar para esta partida Hormigón Fluido. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.7935 | M3 |  | 0
3.3.1.03 | Muro M3A 2do Nivel, Modulo A. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.003 | M3 |  | 0
3.3.1.04 | Muro M4A 2do Nivel, Modulo A. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.41 | M3 |  | 0
3.3.1.05 | Losa Aligerada Techo Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m, 8 Ø3/4" en huecos. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 18.165 | M3 |  | 0
3.3.1.06 | Losa Aligerada Techo Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 13.4085 | M3 |  | 0
3.3.1.07 | Losa Maciza Techo Modulo A. f'c= 280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.20m A.D., Adic. Ø1/2" @0.30m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.7325 | M3 |  | 0
3.3.1.08 | Losa Maciza en Voladizo Techo Modulo A. f'c=280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.3655 | M3 |  | 0
3.3.1.09 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 9, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.72 | M3 |  | 0
3.3.1.10 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 1, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.07 | M3 |  | 0
3.3.1.11 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 2.00m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.11 | M3 |  | 0
3.3.1.12 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 8, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.8 | M3 |  | 0
3.3.1.13 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 1, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.07 | M3 |  | 0
3.3.1.14 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm². L= 2.40m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.12 | M3 |  | 0
3.3.1.15 | Pórtico Eje 1, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.882 | M3 |  | 0
3.3.1.16 | Pórtico Eje 2, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.4696 | M3 |  | 0
3.3.1.17 | Pórtico Eje 3, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.4696 | M3 |  | 0
3.3.1.18 | Pórtico Eje 4, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
3.3.1.19 | Pórtico Eje 5, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.4696 | M3 |  | 0
3.3.1.20 | Pórtico Eje A, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.5876 | M3 |  | 0
3.3.1.21 | Pórtico Eje B, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.7881 | M3 |  | 0
3.3.1.22 | Pórtico Eje C, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.7881 | M3 |  | 0
3.3.1.23 | Pórtico Eje D, 2do Nivel, Modulo A. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.1752 | M3 |  | 0
3.3.1.24 | Escalera Modulo A, f'c= 280 kg/cm², 5 Ø1/2", Ø1/2" @0.20m, 4 Ø3/4", Ø3/8" @0.25m, 5 Ø3/4", est. 3/8" @0.20m | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.25 | M3 |  | 0
3.32 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
3.3.2.01 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 223.5 | M2 |  | 0
3.3.2.02 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 49.61 | M2 |  | 0
3.3.2.03 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 165.09 | ML |  | 0
3.33 | REVESTIMIENTOS
3.3.3.1 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
3.3.3.1.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 151.08 | M2 |  | 0
3.3.3.2 | EN COCINAS |  |  |  |  | 0
3.3.3.2.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 35 | M2 |  | 0
3.34 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
3.3.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 633.92 | M2 |  | 0
3.35 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
3.3.5.02 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 355.75 | M2 |  | 0
3.3.5.03 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 572.7 | M2 |  | 0
3.3.5.04 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 337.7 | M2 |  | 0
3.3.5.05 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 150.1 | ML |  | 0
3.3.5.06 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 29.4 | M2 |  | 0
3.3.5.07 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 582 | ML |  | 0
3.3.5.08 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 1570 | M2 |  | 0
3.3.5.09 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 823 | M2 |  | 0
3.3.5.10 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 747 | M2 |  | 0
3.37 | TERMINACION DE TECHOS |  |  |  |  | 0
3.3.7.01 | Fino de Techo con Mortero Industrial | FT-03 33 00.01-A | 450 | M2 |  | 0
3.3.7.02 | Zabaleta en Techo |  | 290 | ML |  | 0
3.3.7.03 | Traga Luces con Perfileria Metálica de 1.40 X 1.40 m, Plexiglass | ESP-01-086300-B | 1 | UD |  | 0
3.3.7.04 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 450 | M2 |  | 0
3.38 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.381 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
3.3.8.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 21 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.02 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 8 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.03 | Interruptor 3 Vías, 1P 16AX beige incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus), color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.04 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 7 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.05 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color naranja
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.06 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles con Detección y Protección Falla Tierra 120V GFCI, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.07 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 5 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.08 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.09 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.10 | Salida de Luminaria de techo a definir por el arquitecto, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 12 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.11 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.1.12 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.2 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
3.3.8.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.8.3 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
3.3.8.3.01 | Alimentador para 8 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 1152 | PL |  | 0
3.3.8.3.02 | Alimentador para 1 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 164 | PL |  | 0
3.3.8.3.03 | Alimentador para 4 circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 688 | PL |  | 0
3.3.8.3.04 | Alimentador para 5 circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 885 | PL |  | 0
3.3.8.4 | TUBERÍAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
3.3.8.4.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 300 | PL |  | 0
3.3.8.4.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 69 | PL |  | 0
3.3.8.4.03 | Tubería EMT de Ø1-1/2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 65.6 | PL |  | 0
3.3.8.4.04 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 73 | PL |  | 0
3.3.8.5 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
3.3.8.5.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-260500-C | 3 | UD |  | 0
3.3.8.5.02 | Registros 10x10x8 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
3.3.8.5.03 | Registros 8x8x6 | ESP-01-260500-C | 5 | UD |  | 0
3.39 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
3.391 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
3.3.9.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 7 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.9.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.9.1.03 | Salidas de estación manual de alarma contra incendio, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.9.1.04 | Salidas de bocinas y luces estroboscópicas, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.3.10 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
3.3.10.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
3.3.10.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 2 | UD |  | 0
3.3.10.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 | ESP-01-238126-C | 1 | UD |  | 0
3.3.10.1.03 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 2 | UD |  | 0
3.3.10.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
3.3.10.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 100 | PIE |  | 0
3.3.10.2.02 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
3.2.9.2.03 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 5 | UD |  | 0
3.3.10.2.04 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 5 | UD |  | 0
3.3.11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
3.3.11.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
3.3.11.1.01 | Válvula de bola de 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 4 | UD |  | 0
3.3.11.1.02 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 2 | UD |  | 0
3.3.11.1.03 | Válvula de bola de 1" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
3.3.11.1.04 | Válvula de bola de 1 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
3.3.11.1.05 | Válvula de bola de 2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
3.3.11.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No Incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
3.3.11.2.01 | Aislamiento de Tubería de 1/2 ", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 50.19 | M |  | 0
3.3.11.2.02 | Aislamiento de Tubería de 3/4 ", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 30.4 | M |  | 0
3.3.11.2.03 | Aislamiento de Tubería de 1 ", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 2.05 | M |  | 0
3.3.11.2.04 | Aislamiento de Tubería de 1-1/2 ", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 3.5045 | M |  | 0
3.3.11.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
3.3.11.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 79.97 | M |  | 0
3.3.11.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 30.4 | M |  | 0
3.3.11.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 42.63 | M |  | 0
3.3.11.3.04 | Tubería de 1 1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 14.9345 | M |  | 0
3.3.11.3.05 | Tubería de 2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 4.95 | M |  | 0
3.3.11.3.06 | Tubería de 3"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 5.85 | M |  | 0
3.3.11.4 | SUPRESIÓN DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
3.3.11.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-00-221116 | 22.9 | M |  | 0
3.3.11.4.02 | Gabinete para manguera Ø 1 1/2", 100 pies. Incluye extintor de 5 lbs según plano. | ESP-01-211200-B / ESP-01-104416.13-B | 1 | UD |  | 0
3.3.11.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
3.3.11.5.01 | Hanguers tipo 1, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 47 | UD |  | 0
3.3.11.5.02 | Hanguers tipo 2, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 9 | UD |  | 0
3.3.11.5.03 | Hanguers tipo 3, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 33 | UD |  | 0
3.3.11.5.04 | Hanguers tipo 4, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 44 | UD |  | 0
3.3.11.5.05 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 3 | UD |  | 0
3.3.11.5.06 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 4 | UD |  | 0
3.3.11.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
3.3.11.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 10 | UD |  | 0
3.3.11.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 9 | UD |  | 0
3.3.11.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 8 | UD |  | 0
3.3.11.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
3.3.11.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 12.14 | M |  | 0
3.3.11.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 34.52 | M |  | 0
3.3.11.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 30.95 | M |  | 0
3.3.11.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
3.3.11.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 12 | UD |  | 0
3.3.11.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 6 | UD |  | 0
3.3.11.8.03 | Rejilla para drenaje de piso, | ESP-01-221319-B | 3 | UD |  | 0
3.3.11.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
3.3.11.9,01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø3", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 22.3 | M |  | 0
3.3.11.9,02 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 3”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 3 | UD |  | 0
3.3.11.9,03 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 9.4 | M |  | 0
3.3.11.9,04 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 4”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 1 | UD |  | 0
3.3.11.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
3.3.11.10.01 | Tubería de 1 1/2” PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 20 | ML |  | 0
3.3.11.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
3.3.11.11.01 | Suministro e Instalación de lavamanos undercounter; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 9 | UD |  | 0
3.3.11.11.02 | Suministro e Instalación fregadero doble; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje (llave angular, manguera flexible, niple cromado, cubre falta, sifón). Totalmente instalado y probado. | FT-224216.01-A | 1 | UD |  | 0
3.3.11.11.03 | Suministro e Instalación Inodoro de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.01-A / FT-224243.01-A | 5 | UD |  | 0
3.3.11.11.04 | Suministro e Instalación orinal de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.02-A / FT-224243.02-A | 2 | UD |  | 0
3.3.11.11.05 | Suministro y colocación mezcladora monomando para fregadero, modelo , 1 handle, cromada, sin “Spray”. Incluye, piezas y accesorios para conexión. Totalmente instalada y probada. | FT-224216.02-A | 1 | UD |  | 0
3.3.11.11.06 | Suministro e Instalación Inodoro de tanque; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.03-A | 1 | UD |  | 0
3.3.11.11.07 | Suministro e Instalación de ducha; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224223-A | 1 | UD |  | 0
3.3.11.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
3.3.11.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico . | ESP-01-102800-C | 6 | UD |  | 0
3.3.11.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 7 | UD |  | 0
3.3.11.12.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 7 | UD |  | 0
3.3.11.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 7 | UD |  | 0
3.3.11.12.05 | Suministro e Instalación de Baranda Discapacitado. | ESP-01-102800-C | 4 | UD |  | 0
3.3.11.12.06 | Suministro e Instalación de Secador Eléctrico de Manos. | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
3.3.12 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
3.3.12.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
3.3.12.02 | Suministro e Instalación de Ventana V2 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 4 | UD |  | 0
3.3.12.03 | Suministro e Instalación de Ventana V3 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (0.80 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
3.3.12.04 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
3.3.12.05 | Suministro e Instalación de Ventana V24 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (3.60 m x 3.25 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
3.3.12.06 | Suministro e Instalación de Ventana V25 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (2.60 m x 3.25 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
3.3.12.07 | Suministro e Instalación de Ventana V32 de Aluminio Tipo Louver (2.40 m x 3.80 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
3.3.12.08 | Suministro e Instalación de Ventana V33 de Aluminio Tipo Louver (0.80 m x 3.80 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
3.3.12.09 | Confección de Moldura en Ventana |  | 38.4 | ML |  | 0
3.3.13 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
3.3.13.01 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
3.3.13.02 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 6 | UD |  | 0
3.3.13.03 | Suministro y Colocación de Puerta P6 Contra Incendio (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
3.3.13.04 | Suministro y Colocación de Puerta P14 de Madera, Celosía (0.80 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.08-A | 1 | UD |  | 0
3.3.13.05 | Suministro y Colocación de Puerta P6 Contra Incendio (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
3.3.14 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
3.3.14.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 49.5 | M2 |  | 0
3.3.14.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 116.7 | M2 |  | 0
3.3.14.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 101.95 | M2 |  | 0
3.3.15 | TOPES |  |  |  |  | 0
3.3.15.01 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.95 | M2 |  | 0
3.3.15.02 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.2 | M2 |  | 0
3.3.15.03 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.95 | M2 |  | 0
3.3.15.04 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.2 | M2 |  | 0
3.3.15.05 | Suministro e Instalación de Tope de Baño Locker Vestidores (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.02 | M2 |  | 0
3.3.16 | CUBÍCULOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
3.3.16.01 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro | ESP-01-102113-B | 3 | UD |  | 0
3.3.16.02 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro para Discapacitados | ESP-01-102113-B | 2 | UD |  | 0
3.3.16.03 | Suministro e Instalación de División de Orinal | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
3.2.17 | MISCELANEOS SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
3.2.17.01 | Suministro e Instalación de Barandas de Seguridad Escalera de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 1.5 | ML |  | 0
3.2.17.02 | Suministro e Instalación de Barandas en Escalera con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 12 | ML |  | 0
3.2.17.03 | Suministro e Instalación de Pasamanos en Escalera Apoyados en la Pared de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 9.9 | ML |  | 0
3.4 | CASETA DE PLANTA ELÉCTRICA | AREA CONSTRUCCIÓN | 57.6
3.41 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
3.4.1.01 | Excavación de Platea | Manual R-014 | 19.12 | M3N |  | 0
3.4.1.02 | Relleno Caliche Compactado (Suministro, Colocación, Regado, Nivelado y Compactado) | Manual R-014 | 20.076 | M3C |  | 0
3.4.1.03 | Bote de material | Manual R-014 | 24.4736 | M3E |  | 0
3.42 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
3.4.2.01 | Piso de Hormigón Pulido |  | 57.6 | M2 |  | 0
3.4.2.02 | Suministro y Aplicación de Pintura Epóxica | ESP-01-099100-C | 56.87 | M2 |  | 0
3.43 | TERMINACIÓN DE TECHO |  |  |  |  | 0
3.4.3.02 | Fino de Techo con Mortero Industrial | FT-03 33 00.01-A | 57.6 | M2 |  | 0
3.4.3.03 | Zabaleta en Techo |  | 20 | ML |  | 0
3.4.3.04 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 57.6 | M2 |  | 0
3.44 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
3.4.4.02 | Pañete Exterior | ESP-01-092400-C | 195 | M2 |  | 0
3.4.4.03 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada Exterior (Premium) Acrílica | ESP-01-099100-C | 90 | M2 |  | 0
3.4.4.04 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada Interior (Premium) Acrílica | ESP-01-099100-C | 105 | M2 |  | 0
3.4.4.05 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 11 | M2 |  | 0
3.4.4.06 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 42.5 | ML |  | 0
3.4.4.07 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 195 | M2 |  | 0
3.45 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
3.4.5.01 | Platea Caseta Eléctrica, Modulo D, f'c=280 kg/cm², h= 0.30, Ø1/2" @0.20m A.D. A.C.y h=0.15 m, Ø1/2" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.2985 | M3 |  | 0
3.4.5.02 | Columna (CP1), Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.30m x 0.30m, 4Ø3/4", 4 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.554 | M3 |  | 0
3.4.5.03 | Columna (CP2), Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.25m x 0.25m, 4Ø3/4", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.5355 | M3 |  | 0
3.4.5.04 | Columna (CP3), Caseta Eléctrica Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.20m x 0.20m, 4 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.029 | M3 |  | 0
3.4.5.05 | Viga de Amarre Nivel Alfeizar, Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.20 m x 0.20 m, 4Ø3/8", Ø3/8"@0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.4175 | M3 |  | 0
3.4.5.06 | Viga de Amarre Techo, Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.15m x 0.20 m, 4Ø1/2", Ø3/8"@0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.8715 | M3 |  | 0
3.4.5.07 | Dintel D1, Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.15 m x 0.20 m, 2Ø3/4", 2Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.1575 | M3 |  | 0
3.4.5.08 | Dintel D2, Caseta Eléctrica, Modulo D, f'c=280 kg/cm², 0.20m x 0.20m, 4 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.0672 | M3 |  | 0
3.4.5.09 | Viga V1, Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.60m x 0.30m, 4Ø3/4", 4 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m., + ((0.60 + H tanque/2) x 0.30), Ø1/2" @0.20m A.C., Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.318 | M3 |  | 0
3.4.5.10 | Viga V2, Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.60m x 0.30m, 3Ø3/4", 4Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. + ((0.60 + H tanque/2) x 0.20), Ø1/2" @0.20m A.C., Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.5725 | M3 |  | 0
3.4.5.11 | Viga V3, Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.45 m x 0.25 m, 3 Ø3/4", 4 Ø1/2", Ø3/8"@0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.693 | M3 |  | 0
3.4.5.12 | Dintel 3, Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.40m x 0.20m, 4Ø3/4", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.4935 | M3 |  | 0
3.4.5.13 | Losa de Techo, Caseta Eléctrica, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h=0.15 m, Ø3/8" @0.20m A.D., Ø3/8" @0.25m (Temp.). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 10.6785 | M3 |  | 0
3.4.5.14 | Base de hormigón del Generador, Caseta Eléctrica, Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.255 | M3 |  | 0
3.46 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
3.4.6.01 | Bloques de Hormigón 6", Planta eléctrica. Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 195 | M2 |  | 0
3.47 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
3.471 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
3.4.7.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.4.7.1.02 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.4.7.1.03 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
3.472 | EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  |  |  | 0
3.4.7.2.01 | Transformador tipo seco de manufactura Americana de 500 KVA, trifásico, primario en delta a 12,470V, 95kV BIL; secundario en estrella a 208-120V, ajuste de voltaje (taps) +/- 2 x 2.5%, alimentado radialmente. | ESP-01-261200-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
3.4.7.2.02 | Interruptor de transferencia automática (ITA) de 1600 A, a 208 V, trifásico, y frecuencia de operación a 60hz. | ESP-01-261200-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
3.4.7.2.03 | Módulo con Panel de Distribución Principal (PP), disponibilidad para 12 espacios, con barras de 1600 A, 208/120 V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
1-Breaker de 1600/3 (Breaker Principal)
2- Breaker de 400/3.
1- Breaker de 600/3.
1- Breaker de 200/3.
1- Breaker de 150/3.
1- Breaker de 30/3.
3.4.7.2.04 | Módulo con Panel de Distribución (CCM), disponibilidad para 12 espacios, con barras de 200 A, 208/120 V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
1-Breaker de 150/3 (Breaker Principal)
2- Breaker de 50/3.
2- Breaker de 30/3.
1- Breaker de 60/3.
3.4.7.2.05 | Generador eléctrico (G1) de 500 KVA, Trifásico, Voltaje de operación a 120/208 V, Frecuencia de operación a 60hz, que incluya: | ESP-01-263213-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
1-Enclosure Breaker de 1600 A
3.4.7.2.06 | Sistema de combustible, incluye: Tanque principal 3000gal Tanque secundario (Day tank) con capacidad de 500gls en acero, con Dimensiones 1x1x2 m Tuberías Piezas Accesorios |  | 1 | UD |  | 0
3.4.7.2.07 | Arrancador suave inteligente para bomba de 15hp 3fases, 200-575 VAC, sobre carga electrónica, contactor bypass integrado, NEMA 3R, tipo SPS-RV |  | 1 | UD |  | 0
3.4.7.2.08 | Arrancador suave inteligente para bomba de 12.5hp 3fases, 200-575 VAC, sobre carga electrónica, contactor bypass integrado, NEMA 3R, tipo SPS-RV |  | 2 | UD |  | 0
3.4.7.2.09 | Arrancador para bomba de 0.75HP |  | 1 | UD |  | 0
3.4.7.2.10 | Arrancador para bomba de 0.5HP |  | 1 | UD |  | 0
3.4.7.2.11 | Arrancador para bomba de 1.5HP |  | 1 | UD |  | 0
3.473 | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
3.4.7.3.01 | Soldadura Exotérmica Tipo T | ESP-01-260526-C | 3 | UD |  | 0
3.4.7.3.02 | Barra de Tierra | ESP-01-260526-C | 1 | UD |  | 0
3.4.7.3.03 | Varillas de Tierra de 5/8" x 8" | ESP-01-260526-C | 4 | UD |  | 0
3.4.7.3.04 | Cable #2/0 Desnudo para sistema de Tierra | ESP-01-260526-C | 132 | PL |  | 0
3.4.7.3.05 | Zanja para sistema de tierra | ESP-01-260526-C | 132 | PL |  | 0
3.474 | ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0
3.4.7.4.08 | Cableado Alimentador eléctrico Trifásico (A0) desde punto de interconexión hasta S/E a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C
1 x 4"Ø PVC-SDR26 como previsión
1 x 4"Ø PVC-SDR26 con:
| 3 x # 1/0 URD 33% |  | 300 | PL |  | 0
| 1 x # 2 - Neutro |  | 300 | PL |  | 0
| 1 x # 1/0 Desnudo - Tierra |  | 300 | PL |  | 0
Materiales:
| - Tubo PVC de 4"Øx19' |  | 16 | UD |  | 0
| - Curva PVC de 4"Øx90° |  | 2 | UD |  | 0
| - Tubo IMC de 4"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva IMC de 4"Øx90° |  | 3 | UD |  | 0
| - Counpling IMC de 4"Ø |  | 11 | UD |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.09 | Cableado Alimentador eléctrico Trifásico (A1) desde Generador hasta ITA a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C
1 x 4"Ø PVC-SDR26 como previsión
1 x 4"Ø PVC-SDR26 con:
| 7 x # 4/0 URD 33% |  | 50 | PL |  | 0
| 7 x # 3/0 - Neutro |  | 50 | PL |  | 0
| 1 x # 2/0 Desnudo - Tierra |  | 50 | PL |  | 0
Materiales:
| - Escalerilla |  | 50 | PL |  | 0
| - Tubo PVC de 4"Øx19' |  | 16 | UD |  | 0
| - Curva PVC de 4"Øx90° |  | 2 | UD |  | 0
| - Tubo IMC de 4"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva IMC de 4"Øx90° |  | 3 | UD |  | 0
| - Counpling IMC de 4"Ø |  | 17 | UD |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.10 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A2) desde PB General hasta PB1 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
2 x 2"Ø PVC-EMT con:
2 x #3/0 THHN - Fases
2 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 20 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 21 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 200 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 200 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 200 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.11 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB General hasta PB2 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
2 x 2"Ø PVC-EMT con:
2 x #3/0 THHN - Fases
2 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 30 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 31 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 300 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 300 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 300 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.12 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A4) desde PB General hasta PB3 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
3 x 2"Ø PVC-EMT con:
3 x #3/0 THHN - Fases
3 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 23 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 24 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.13 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A5) desde PB General hasta PB4 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #3/0 THHN - Fases
1 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 23 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 24 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.14 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A6) desde PB General hasta CCM a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
2 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 4 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 5 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 40 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 40 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 40 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.15 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A33) desde PB General hasta PPT a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #10 THHN - Fases
1 x #12 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 5 | UD |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 15 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 15 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 15 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.16 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A26) desde CCM hasta CCM1 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.17 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A27) desde CCM hasta CCM2 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.18 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A28) desde CCM hasta CCM3 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #8 THHN - Fases
1 x #10 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.19 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A29) desde CCM hasta CCM4 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #8 THHN - Fases
1 x #10 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.4.7.4.20 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A30) desde CCM hasta CCM5 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1 1/2"Ø PVC-EMT con:
1 x #4 THHN - Fases
1 x #6 THHN - Neutro
1 x #8 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
3.48 | MISCELÁNEOS CUARTO DE PLANTA ELÉCTRICA |  |  |  |  | 0
3.4.8.01 | Puerta Metálica Tipo Louver en Cuarto Planta Eléctrica |  | 1 | UD |  | 0
3.4.8.02 | Ventana Metálica Tipo Louver en Cuarto Planta Eléctrica |  | 1 | UD |  | 0
3.4.8.03 | Cuarto de Tanque de Combustible en Perfiles Metálicos 1" x 6" y 4" x 6" |  | 1 | PA |  | 0
3.4.8.04 | Puerta Metálica en Cuarto de Tanque de Combustible Perfiles 1" x 6" y 4" x 6" |  | 1 | UD |  | 0
3.4.8.05 | Suministro e Instalación de Tanque de Combustible, Capacidad 3,000 Galones |  | 1 | UD |  | 0
4 | CONSTRUCCIÓN Módulo B1 | AREA CONSTRUCCIÓN | 1130.84 |  |  | 0
4.1 | PRIMER NIVEL - BAJO NIVEL DE PISO (Módulo B1) | AREA CONSTRUCCIÓN | 565.42 |  |  | 0
4.11 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
4.1.1.01 | Excavación Zapata de Muros, Columnas y Vigas de Amarre | Manual R-014 | 416.745 | M3N |  | 0
4.1.1.02 | Relleno Caliche Compactado (Incluye Suministro, Acarreo, Regado, Nivelado y Compactación) | Manual R-014 | 132.75 | M3C |  | 0
4.1.1.03 | Bote de material | Manual R-014 | 562.6057 | M3E |  | 0
4.12 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
4.1.2.01 | Zapata Z1B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 1.80m x 1.80m, h=0.40m, Ø1/2" @0.20m A.D | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.365 | M3 |  | 0
4.1.2.02 | Zapata Z2B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 2.20m x 2.20m, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 7.623 | M3 |  | 0
4.1.2.03 | Zapata Z3B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 2.80m x 2.80m, h=0.70m, Ø1/2" @0.15m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 34.587 | M3 |  | 0
4.1.2.04 | Zapata ZM1B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 3.80m x 3.80m, h=0.60m, Ø3/4" @0.15m A.D. (inf), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 9.093 | M3 |  | 0
4.1.2.05 | Zapata ZM2B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 8.00m x 3.80m, h=0.50m, Ø3/4" @0.10m A.D. (inf), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.96 | M3 |  | 0
4.1.2.06 | Zapata ZM5B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 6.00m x 4.00m, h=0.60m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.12 | M3 |  | 0
4.1.2.07 | Zapata ZM6B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 2.60m x 3.40m, h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. (inf), Ø1/2" @0.20m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 13.923 | M3 |  | 0
4.1.2.08 | Zapata ZC1, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 3.00m x 2.00m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 13.23 | M3 |  | 0
4.1.2.09 | Viga Riostra VR1, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 0.30m x 0.40m, 4 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.478 | M3 |  | 0
4.1.2.10 | Viga Riostra VR2, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 6 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.099 | M3 |  | 0
4.1.2.11 | Columna C1- B.N.P., Modulo B. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.016 | M3 |  | 0
4.1.2.12 | Fundación Muro Fachada 1, Modulo B. f'c=280 kg/cm², h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.20m A.D. (sup.) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.57 | M3 |  | 0
4.1.2.13 | Muro M1B B.N.P., Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.9765 | M3 |  | 0
4.1.2.14 | Muro M2B B.N.P., Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.987 | M3 |  | 0
4.1.2.15 | Muro M5B B.N.P., Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.9555 | M3 |  | 0
4.1.2.16 | Muro M6B B.N.P., Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.932 | M3 |  | 0
4.1.2.17 | Hormigón de Nivelación Modulo B (Zona 1), f'c=180 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C | 56.805 | M3 |  | 0
4.2 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo B1) | AREA CONSTRUCCIÓN | 565.42 |  |  | 0
4.21 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
4.2.1.01 | Losa de Piso, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.12m, Ø3/8" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 68.1555 | M3 |  | 0
4.2.1.02 | Columna C1- 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 7.812 | M3 |  | 0
4.2.1.03 | Muro M1B 1er Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.599 | M3 |  | 0
4.2.1.04 | Muro M2B 1er Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.641 | M3 |  | 0
4.2.1.05 | Muro M5B 1er Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.536 | M3 |  | 0
4.2.1.06 | Muro M6B 1er Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.232 | M3 |  | 0
4.2.1.07 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m, 8 Ø3/4" en huecos. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 34.713 | M3 |  | 0
4.2.1.08 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 16.6005 | M3 |  | 0
4.2.1.09 | Losa Maciza Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.20m A.D., Adic. Ø1/2" @0.30m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.5125 | M3 |  | 0
4.2.1.10 | Losa Maciza en Voladizo Modulo B. f'c=280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.313 | M3 |  | 0
4.2.1.11 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 3, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.24 | M3 |  | 0
4.2.1.12 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 1, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.07 | M3 |  | 0
4.2.1.13 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 2.00m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.11 | M3 |  | 0
4.2.1.14 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 10, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1 | M3 |  | 0
4.2.1.15 | Pórtico Eje 6, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.16 | Pórtico Eje 7, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.17 | Pórtico Eje 8, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.18 | Pórtico Eje 9, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.19 | Pórtico Eje 10, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.20 | Pórtico Eje A (EJE 6 @ EJE 11), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.21 | Pórtico Eje B (EJE 6 @ EJE 11), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.22 | Pórtico Eje C (EJE 6 @ EJE 11), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.23 | Pórtico Eje D (EJE 6 @ EJE 11), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.166 | M3 |  | 0
4.2.1.24 | Muro Fachada 1-B, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.30, 14 Ø1/2", 2 Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.51 | M3 |  | 0
4.2.1.25 | Viga en Muro Fachada 1-B, Modulo B. f'c= 280 kg/cm²,h=0.30, 6 Ø1/2", 10Ø3/8" , Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 14.385 | M3 |  | 0
4.22 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
4.2201 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 562.4 | M2 |  | 0
4.2202 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 58.2 | M2 |  | 0
4.2203 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 433.9 | ML |  | 0
4.2.2.04 | Acera de Hormigón Frotada y Violinada, e=0.10 m, Perímetro Edificio (Módulo B) |  |  | M2 |  | 0
4.23 | REVESTIMIENTOS
4.2.3.1 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
4.2.3.1.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 60.32 | M2 |  | 0
4.24 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
4.2.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 314.23 | M2 |  | 0
4.25 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
4.2.5.02 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 462.85 | M2 |  | 0
4.2.5.03 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 525.8 | M2 |  | 0
4.2.5.04 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 276.1 | M2 |  | 0
4.2.5.05 | Pañete Exterior Rústico | ESP-01-092400-C | 65 | M2 |  | 0
4.2.5.06 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 23.155 | ML |  | 0
4.2.5.07 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 23.1 | M2 |  | 0
4.2.5.08 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 629.4 | ML |  | 0
4.2.5.09 | Divisiones Muro en Paneles de Yeso | ESP-01-092900-B | 133 | M2 |  | 0
4.2.5.10 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 1910 | M2 |  | 0
4.2.5.11 | Aislamiento Acústico | ESP-01-092900-B | 133 | M2 |  | 0
4.2.5.12 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 1084 | M2 |  | 0
4.2.5.13 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 826 | M2 |  | 0
4.26 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.261 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
4.2.6.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 63 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.02 | Salidas de iluminación para piso, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 31 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.03 | Salidas de iluminación de pared, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.04 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 24 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.05 | Interruptor 3 Vías, 16AX beige incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus), color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.06 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 24 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.07 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 16 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color naranja
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.08 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles a 120V, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 7 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.09 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.10 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles con Detección y Protección Falla Tierra 120V GFCI, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 9 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.11 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 17 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.12 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.13 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.14 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.1.15 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.2 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
4.2.6.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 14 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.2.02 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Piso, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.2.03 | Salidas para Control de Acceso instalada en Pared, incluye: | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.6.3 | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
4.2.6.3.01 | Soldadura Exotérmica acople a columnas | ESP-01-260526-C | 7 | UD |  | 0
4.2.6.3.02 | Soldadura Exotérmica Tipo T | ESP-01-260526-C | 10 | UD |  | 0
4.2.6.3.03 | Varillas de Tierra de 5/8" x 8" | ESP-01-260526-C | 4 | UD |  | 0
4.2.6.3.04 | Cable #2/0 Desnudo para sistema de Tierra | ESP-01-260526-C | 440 | PL |  | 0
4.2.6.3.05 | Cable #1/0 Desnudo para Aterrizaje Postes de las Lámparas | ESP-01-260526-C | 160 | PL |  | 0
4.2.6.3.06 | Zanja para sistema de tierra | ESP-01-260526-C | 600 | PL |  | 0
4.2.6.4 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
4.2.6.4.01 | Alimentador para 10 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 1170 | PL |  | 0
4.2.6.4.02 | Alimentador para 7 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 658 | PL |  | 0
4.2.6.4.03 | Alimentador para circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 684 | PL |  | 0
4.2.6.4.04 | Alimentador para 17 circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #8 + 1 THHN #10 | ESP-01-260519-C | 1717 | PL |  | 0
4.2.6.5 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
4.2.6.5.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 607 | PL |  | 0
4.2.6.5.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 175 | PL |  | 0
4.2.6.5.03 | Tubería EMT de Ø1-1/2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 156 | PL |  | 0
4.2.6.5.04 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 393 | PL |  | 0
4.2.6.6 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
4.2.6.6.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-260500-C | 4 | UD |  | 0
4.2.6.6.02 | Registros 10x10x8 | ESP-01-260500-C | 3 | UD |  | 0
4.2.6.6.03 | Registros 8x8x6 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
4.2.6.6.04 | Registros 6x6x5 | ESP-01-260500-C | 5 | UD |  | 0
4.27 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
4.271 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
4.2.7.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 19 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.7.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.7.1.03 | Salidas de estación manual de alarma contra incendio, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.7.1.04 | Salidas de Panel de control, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 4x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.7.1.05 | Salidas de bocinas y luces estroboscópicas, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.2.8 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
4.2.8.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
4.2.8.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 12 | UD |  | 0
4.2.8.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 | ESP-01-238126-C | 3 | UD |  | 0
4.2.8.1.03 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 1 | UD |  | 0
4.2.8.1.04 | Unidad Tipo Fan Coil (Evaporador y Condensador) de 48,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 14 | ESP-01-238219-C | 1 | UD |  | 0
4.2.8.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
4.2.8.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 240 | PIE |  | 0
4.2.8.2.02 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
4.2.8.2.03 | Tubos de PVC de 3''Ø. | ESP-01-230700-C | 15 | PIE |  | 0
4.2.8.2.04 | Planchas de P3 para desarrollo de ductos |  | 2 | UD |  | 0
3.2.9.2.05 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 17 | UD |  | 0
4.2.8.2.06 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 16 | UD |  | 0
4.2.8.3 | REJILLAS Y DIFUSORES |  |  |  |  | 0
4.2.8.3.01 | Rejilla lineal, pintado en fabrica de color blanco , para manejo de aire, de 48"x 12" con regulador de tiro. | ESP-01-233713-C | 1 | UD |  | 0
4.2.8.3.02 | Rejilla lineal para el Retorno de aire, en aluminio, pintada en fábrica de color blanco, de patrón reticular, dimensiones 20"x 12". | ESP-01-233713-C | 1 | UD |  | 0
4.2.9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.2.9.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
4.2.9.1.01 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 5 | UD |  | 0
4.2.9.1.02 | Válvula de bola de 1 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
4.2.9.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No Incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
4.2.9.2.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 9.9 | M |  | 0
4.2.9.2.02 | Aislamiento para Tubería de 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 7.8 | M |  | 0
4.2.9.2.03 | Aislamiento para Tubería de 1 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 36.77 | M |  | 0
4.2.9.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
4.2.9.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 108.89 | M |  | 0
4.2.9.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 58.38 | M |  | 0
4.2.9.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 7.8 | M |  | 0
4.2.9.3.04 | Tubería de 1 1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 36.77 | M |  | 0
4.2.9.3.05 | Tubería de 3"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 27.3 | M |  | 0
4.2.9.4 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
4.2.9.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 27.05 | M |  | 0
4.2.9.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
4.2.9.5.01 | Hanguers tipo 1, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 9 | UD |  | 0
4.2.9.5.02 | Hanguers tipo 2, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 9 | UD |  | 0
4.2.9.5.03 | Hanguers tipo 3, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 21 | UD |  | 0
4.2.9.5.04 | Hanguers tipo 4, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 2 | UD |  | 0
4.2.9.5.05 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 2 | UD |  | 0
4.2.9.5.06 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 2 | UD |  | 0
4.2.9.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
4.2.9.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 14 | UD |  | 0
4.2.9.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 13 | UD |  | 0
4.2.9.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 3 | UD |  | 0
4.2.9.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
4.2.9.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 30.7 | M |  | 0
4.2.9.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 37.9 | M |  | 0
4.2.9.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 20.37 | M |  | 0
4.2.9.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
4.2.9.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 14 | UD |  | 0
4.2.9.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 3 | UD |  | 0
4.2.9.8.03 | Rejilla para drenaje de piso Ø2" , | ESP-01-221319-B | 3 | UD |  | 0
4.2.9.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
4.2.9.9.01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 8 | M |  | 0
4.2.9.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
4.2.9.10.01 | Tubería de 1 1/2” PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 238 | M |  | 0
4.2.9.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
4.2.9.11.01 | Suministro e Instalación de lavamanos undercounter; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 14 | UD |  | 0
4.2.9.11.02 | Suministro e Instalación Inodoro de fluxómetro; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213 / FT-224243 | 3 | UD |  | 0
4.2.9.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
4.2.9.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico . | ESP-01-102800-C | 3 | UD |  | 0
4.2.9.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 14 | UD |  | 0
4.2.9.12.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 12 | UD |  | 0
4.2.9.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 3 | UD |  | 0
4.2.9.12.05 | Suministro e Instalación de Baranda Discapacitado. | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
4.2.9.12.06 | Suministro e Instalación de Secador Eléctrico de Manos. | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
4.2.10 | MISCELANEOS PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
4.2.10.01 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampas Acceso Posterior con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 6.65 | ML |  | 0
4.2.10.02 | Pergolado Metálico (Incluye fundación, perfiles y todo lo especificado en los planos). A todo costo. |  | 1 | PA |  | 0
4.2.11 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
4.2.11.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 9 | UD |  | 0
4.2.11.02 | Suministro e Instalación de Ventana V2 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.2.11.03 | Suministro e Instalación de Ventana V5 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (3.60 m x 7.30m (7.00m)) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.2.11.04 | Suministro e Instalación de Ventana V7 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (4.00 m x 3.85m (6.60m)) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.2.11.05 | Suministro e Instalación de Ventana V8 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (0.95 m x 2.40 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.2.11.06 | Suministro e Instalación de Ventana V9 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.2.11.07 | Suministro e Instalación de Ventana V10 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (2.00 m x 0.70 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.2.11.08 | Suministro e Instalación de Ventana V15 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.2.11.09 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 7 | UD |  | 0
4.2.11.10 | Confección de Moldura en Ventana |  | 33.6 | ML |  | 0
4.2.12 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
4.2.12.01 | Suministro y Colocación de Puerta P1 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Slider (Incluye 2 Cerraduras) | FT-083000.01-A | 2 | UD |  | 0
4.2.12.02 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
4.2.12.03 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 6 | UD |  | 0
4.2.12.04 | Suministro y Colocación de Puerta P7 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Corrediza (Incluye 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.10-A | 14 | UD |  | 0
4.2.12.05 | Suministro y Colocación de Puerta P14 de Madera, Celosía (0.80 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.08-A | 1 | UD |  | 0
4.2.13 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
4.2.13.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 23.79 | M2 |  | 0
4.2.13.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 162.27 | M2 |  | 0
4.2.13.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 257.92 | M2 |  | 0
4.2.14 | TOPES |  |  |  |  | 0
4.2.14.01 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 2.46 | M2 |  | 0
4.2.14.02 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.19 | M2 |  | 0
4.2.15 | CUBÍCULOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
4.2.15.01 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro | ESP-01-102113-B | 2 | UD |  | 0
4.2.15.02 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro para Discapacitados | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
4.3 | SEGUNDO NIVEL (Módulo B1) | AREA CONSTRUCCIÓN | 565.42 |  |  | 0
4.31 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
4.3.1.01 | Columna C1- 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.442 | M3 |  | 0
4.3.1.02 | Muro M1B 2do Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.599 | M3 |  | 0
4.3.1.03 | Muro M2B 2do Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.641 | M3 |  | 0
4.3.1.04 | Muro M5B 2do Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.213 | M3 |  | 0
4.3.1.05 | Muro M6B 2do Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.232 | M3 |  | 0
4.3.1.06 | Losa Aligerada Techo Módulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 35.532 | M3 |  | 0
4.3.1.07 | Losa Aligerada Techo Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.183 | M3 |  | 0
4.3.1.08 | Losa Maciza Techo Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.20m A.D., Adic. Ø1/2" @0.30m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 14.469 | M3 |  | 0
4.3.1.09 | Losa Maciza en Voladizo Techo Modulo B. f'c=280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.313 | M3 |  | 0
4.3.1.10 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 3, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.24 | M3 |  | 0
4.3.1.11 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 1, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.07 | M3 |  | 0
4.3.1.12 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 11, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.1 | M3 |  | 0
4.3.1.13 | Pórtico Eje 6, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
4.3.1.14 | Pórtico Eje 7, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
4.3.1.15 | Pórtico Eje 8, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
4.3.1.16 | Pórtico Eje 9, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
4.3.1.17 | Pórtico Eje 10, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
4.3.1.18 | Pórtico Eje A (EJE 6 @ EJE 11), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.3802 | M3 |  | 0
4.3.1.19 | Pórtico Eje B (EJE 6 @ EJE 11), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.3504 | M3 |  | 0
4.3.1.20 | Pórtico Eje C (EJE 6 @ EJE 11), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.3504 | M3 |  | 0
4.3.1.21 | Pórtico Eje D (EJE 6 @ EJE 11), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.3504 | M3 |  | 0
4.3.1.22 | Losa Vuelo Fachada, f'c= 280 kg/cm², h= 0.30m, Ø1/2" @0.20m, Ø3/8" @0.25m (Temp) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.04 | M3 |  | 0
4.32 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
4.3.2.01 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 427.5 | M2 |  | 0
4.3.2.02 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 23.95 | M2 |  | 0
4.3.2.03 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 471.24 | ML |  | 0
4.33 | REVESTIMIENTOS
4.3.3.1 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
4.3.3.1.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 97.84 | M2 |  | 0
4.34 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
4.3.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 340.57 | M2 |  | 0
4.35 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
4.3.5.02 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 485.53 | M2 |  | 0
4.3.5.03 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 1050 | M2 |  | 0
4.3.5.04 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 276.07 | M2 |  | 0
4.3.5.05 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 48.84 | ML |  | 0
4.3.5.06 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 29.2 | M2 |  | 0
4.3.5.07 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 807.3 | ML |  | 0
4.3.5.08 | Divisiones Muro en paneles de yeso | ESP-01-092900-B | 133 | M2 |  | 0
4.3.5.09 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 2295 | M2 |  | 0
4.3.5.10 | Aislamiento Acústico | ESP-01-092900-B | 133 | M2 |  | 0
4.3.5.11 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 1406 | M2 |  | 0
4.3.5.12 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 1123 | M2 |  | 0
4.36 | TERMINACION EN TECHOS |  |  |  |  | 0
4.3.6.01 | Fino de Techo con Mortero Industrial | FT-03 33 00.01-A | 531.1 | M2 |  | 0
4.3.6.02 | Zabaleta en Techo |  | 93.7 | ML |  | 0
4.3.6.03 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 531.1 | M2 |  | 0
4.37 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.371 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
4.3.7.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 63 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.02 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 10 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.03 | Interruptor 3 Vías, 1P 16AX beige incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus), color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.04 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 29 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.05 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 20 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.06 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles a 120V, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.07 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color naranja
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.08 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles con Detección y Protección Falla Tierra 120V GFCI, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.09 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 15 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.10 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.11 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.12 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.1.13 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.2 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
4.3.7.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 15 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.2.02 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Piso, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.2.03 | Salidas para sonido | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Registros de 3 gang
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.7.3 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
4.3.7.3.01 | Alimentador para 9 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 900 | PL |  | 0
4.3.7.3.02 | Alimentador para 5 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 545 | PL |  | 0
4.3.7.3.03 | Alimentador para 6 circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 540 | PL |  | 0
4.3.7.3.04 | Alimentador para 15 circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #8 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C | 1625 | PL |  | 0
4.3.7.4 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
4.3.7.4.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C/ESP-01-260529-C | 766 | PL |  | 0
4.3.7.4.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C/ESP-01-260529-C | 70 | PL |  | 0
4.3.7.4.03 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C/ESP-01-260529-C | 110 | PL |  | 0
4.3.7.5 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
4.3.7.5.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-260500-C | 2 | UD |  | 0
4.3.7.5.02 | Registros 10x10x8 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
4.3.7.5.03 | Registros 8x8x6 | ESP-01-260500-C | 4 | UD |  | 0
4.3.7.5.04 | Registros 6x6x5 | ESP-01-260500-C | 15 | UD |  | 0
4.3.7.5.05 | Registros 18x14x6 | ESP-01-260500-C | 2 | UD |  | 0
4.3.7.6 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN |  |  |  |  | 0
4.3.7.6.01 | Suministro e instalación de extractor para baño 109 CFM, Totalmente instalado y funcionando |  | 2 | UD |  | 0
4.38 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
4.381 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
4.3.8.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 17 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.8.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
4.3.9 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
4.3.9.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
4.3.9.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 9 | UD |  | 0
4.3.9.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 | ESP-01-238126-C | 4 | UD |  | 0
4.3.9.1.03 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 de precisión para Cuarto de Data (Debe tener un control de ciclo corto en el compresor. Debe incluir pantalla LCD con información de por lo menos temperatura y humedad. El sistema de distribución de aire debe de estar construido con ventiladores directamente conducidos con operación silenciosa, y ventiladores de entrada doble. Un filtro que no requiera el apagado del sistema para ser limpiado. Debe de contar con un sistema de alarma para las siguientes condiciones del equipo: Alta y baja temperatura, alta y baja humedad, alta presión, pérdida de potencia y compresor en ciclo corto. Debe tener motor conducido directamente con ventilador y compresor tipo scroll, el humidificador debe ser tipo bote con resistencias internas para humidificar el aire a al salida del sistema) | ESP-01-238126-C | 1 | UD |  | 0
4.3.9.1.04 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 1 | UD |  | 0
4.3.9.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
4.3.9.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 100 | PIE |  | 0
4.3.9.2.02 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
3.2.9.2.03 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 15 | UD |  | 0
4.3.9.2.04 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 15 | UD |  | 0
4.3.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
4.3.10.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
4.3.10.1.01 | Válvula de bola de 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 2 | UD |  | 0
4.3.10.1.02 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 2 | UD |  | 0
4.3.10.1.03 | Válvula de bola de 1" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
4.3.10.1.04 | Válvula de bola de 1 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
4.3.10.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No Incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
4.3.10.2.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 40.41 | M |  | 0
4.3.10.2.02 | Aislamiento para Tubería de 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 10.65 | M |  | 0
4.3.10.2.03 | Aislamiento para Tubería de 1 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 54.6 | M |  | 0
4.3.10.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
4.3.10.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 49.54 | M |  | 0
4.3.10.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 10.65 | M |  | 0
4.3.10.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 9.48 | M |  | 0
4.3.10.3.04 | Tubería de 1 1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 66.63 | M |  | 0
4.3.10.3.05 | Tubería de 3"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 27.3 | M |  | 0
4.3.10.4 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
4.3.10.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 28 | M |  | 0
4.3.10.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
4.3.10.5.01 | Hangers Tipo I, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 55 | UD |  | 0
4.3.10.5.02 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 8 | UD |  | 0
4.3.10.5.03 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 11 | UD |  | 0
4.3.10.5.04 | Hangers Tipo IV, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 41 | UD |  | 0
4.3.10.5.05 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 1 | UD |  | 0
4.3.10.5.06 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 2 | UD |  | 0
4.3.10.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
4.3.10.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 6 | UD |  | 0
4.3.10.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 6 | UD |  | 0
4.3.10.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 4 | UD |  | 0
4.3.10.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
4.3.10.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 6.01 | M |  | 0
4.3.10.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 45.75 | M |  | 0
4.3.10.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 23.12 | M |  | 0
4.3.10.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
4.3.10.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 7 | UD |  | 0
4.3.10.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 5 | UD |  | 0
4.3.10.8.03 | Rejilla para drenaje de piso Ø2" , | ESP-01-221319-B | 3 | UD |  | 0
4.3.10.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
4.3.10.9.01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 39.2 | M |  | 0
4.3.10.9.02 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 4”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 2 | UD |  | 0
4.3.10.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
4.3.10.10.01 | Tubería de 1-1/2” PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 64 | UD |  | 0
4.3.10.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
4.3.10.11.01 | Suministro e Instalación Inodoro de fluxómetro; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213 / FT-224243 | 3 | UD |  | 0
4.3.10.11.02 | Suministro e Instalación de lavamanos undercounter; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 7 | UD |  | 0
4.3.10.11.03 | Suministro e Instalación Inodoro de tanque; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.03-A | 2 | UD |  | 0
4.3.10.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
4.3.10.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico | ESP-01-102800-C | 3 | UD |  | 0
4.3.10.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 7 | UD |  | 0
4.3.10.12.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 5 | UD |  | 0
4.3.10.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 5 | UD |  | 0
4.3.10.12.05 | Suministro e Instalación de Baranda Discapacitado. | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
4.3.10.12.06 | Suministro e Instalación de Secador Eléctrico de Manos. | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
4.3.10.12.07 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico Autoportante | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
4.3.11 | MISCELANEOS SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
4.2.10.02 | Suministro e Instalación de Barandas en Hueco Lobby de acero inoxidable y vidrio, h=1 m -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 7.2 | ML |  | 0
4.3.12 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
4.3.12.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 10 | UD |  | 0
4.3.12.02 | Suministro e Instalación de Ventana V2 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.3.12.03 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 4 | UD |  | 0
4.3.12.04 | Suministro e Instalación de Ventana V21 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (2.25 m x 2.40 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.3.12.05 | Suministro e Instalación de Ventana V22 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (2.16 m x 2.40 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.3.12.06 | Suministro e Instalación de Ventana V26 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (3.60 m x 2.20 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.3.12.07 | Suministro e Instalación de Ventana V27 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (7.20 m x 2.20 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.3.12.08 | Suministro e Instalación de Ventana V28 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (7.20 m x 3.25 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.3.12.09 | Suministro e Instalación de Ventana V29 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (1.90 m x 2.40 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
4.3.12.10 | Confección de Moldura en Ventana |  | 40 | ML |  | 0
4.3.13 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
4.3.13.01 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
4.3.13.02 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 16 | UD |  | 0
4.3.13.03 | Suministro y Colocación de Puerta P7 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Corrediza (Incluye 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.10-A | 1 | UD |  | 0
4.3.13.04 | Suministro y Colocación de Puerta P14 de Madera, Celosía (0.80 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.08-A | 1 | UD |  | 0
4.3.14 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
4.3.14.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 31.25 | M2 |  | 0
4.3.14.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 191.45 | M2 |  | 0
4.3.14.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 224.95 | M2 |  | 0
4.3.15 | TOPES |  |  |  |  | 0
4.3.15.01 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 2.46 | M2 |  | 0
4.3.15.02 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.2 | M2 |  | 0
4.3.15.03 | Suministro e Instalación de Tope de Baño Asistente Director General (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 0.42 | M2 |  | 0
4.3.15.04 | Suministro e Instalación de Tope de Baño Asistente Primera Dama (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 0.42 | M2 |  | 0
4.3.16 | CUBÍCULOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
4.3.16.01 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro | ESP-01-102113-B | 2 | UD |  | 0
4.3.16.02 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro para Discapacitados | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
4.4 | MOTOR LOBBY | AREA CONSTRUCCIÓN | 42.185
4.4.1 | VIDRIO TEMPLADO |  |  |  |  | 0
4.4.1.01 | Techo de vidrio templado de 12 mm de espesor, color bronce, dimensiones según planos; sostenido con arañas de acero inoxidable tipo 316, satinadas, de 200 mm de rótula a rótula, atornilladas a estructura metálica. |  | 1 | UD |  | 0
4.4.2 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | 0
4.4.2.01 | Perfil VM1, S-1, 4" x (variable 8"- 6"). |  | 31.5 | PL |  | 0
4.4.2.02 | Perfil VM1, S-2, 4" x 4". |  | 49.2 | PL |  | 0
4.4.2.03 | Perfil VM2, 8" x 16". |  | 40.02 | PL |  | 0
4.4.2.04 | Perfil VM3, 4" x 4". |  | 43.3 | PL |  | 0
4.4.2.05 | Perfil VM4, 4" x 4", |  | 13.45 | PL |  | 0
4.4.2.06 | Placa 1/2" x 20" x 10". |  | 2 | UD |  | 0
4.4.2.07 | Placa 3/8" x 12" x 6". |  | 2 | UD |  | 0
4.4.2.08 | Placa 3/8" x 6" x 4". |  | 14 | UD |  | 0
4.4.2.09 | Disco de Corte 14" |  | 18 | UD |  | 0
4.4.2.10 | Disco de Corte 4" |  | 18 | UD |  | 0
4.4.2.11 | Disco de Pulir de 4" |  | 12 | UD |  | 0
4.4.2.12 | Disco de Pulir de 7" |  | 12 | UD |  | 0
4.4.2.13 | Soldadura 1/8" universal tipo industrial |  | 125 | LB |  | 0
4.4.2.14 | Sum. De Thinner |  | 17 | GL |  | 0
4.4.2.15 | Pintura Oxido Gris |  | 14 | GL |  | 0
4.4.2.16 | Pintura Epoxica |  | 17 | GL |  | 0
4.4.2.17 | Andamiaje |  | 1 | PA |  | 0
4.4.2.18 | Uso de Generador |  | 1 | PA |  | 0
4.4.2.19 | Izaje |  | 1 | PA |  | 0
4.4.2.20 | Mano de Obra Herrería |  | 1 | PA |  | 0
5 | CONSTRUCCIÓN Módulo B2 | AREA CONSTRUCCIÓN | 1130.84 |  |  | 0
5.1 | PRIMER NIVEL - BAJO NIVEL DE PISO (Módulo B2) | AREA CONSTRUCCIÓN | 565.42 |  |  | 0
5.11 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
5.1.1.01 | Excavación Zapata de Muros, Columnas y Vigas de Amarre | Manual R-014 | 425.2815 | M3N |  | 0
5.1.1.02 | Relleno Caliche Compactado (Incluye Suministro, Acarreo, Regado, Nivelado y Compactación) | Manual R-014 | 127.58 | M3C |  | 0
5.1.1.03 | Bote de material | Manual R-014 | 574.13 | M3E |  | 0
5.12 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
5.1.2.01 | Zapata Z2B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 2.20m x 2.20m, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.246 | M3 |  | 0
5.1.2.02 | Zapata Z3B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 2.80m x 2.80m, h=0.70m, Ø1/2" @0.15m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 34.587 | M3 |  | 0
5.1.2.03 | Zapata ZM1.1B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², Sección Irregular, h=0.60m, Ø3/4" @0.15m A.D. (inf), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 9.849 | M3 |  | 0
5.1.2.04 | Zapata ZM3B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 4.30m x 2.80m, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.321 | M3 |  | 0
5.1.2.05 | Zapata ZM5B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 6.00m x 4.00m, h=0.60m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.12 | M3 |  | 0
5.1.2.06 | Zapata ZM6B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 2.60m x 3.40m, h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. (inf), Ø1/2" @0.20m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 13.923 | M3 |  | 0
5.1.2.07 | Zapata ZC1*, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 3.00m x 2.00m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.82 | M3 |  | 0
5.1.2.08 | Zapata ZC2, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 2.00m x 4.40m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.468 | M3 |  | 0
5.1.2.09 | Viga Riostra VR1, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 0.30m x 0.40m, 4 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.562 | M3 |  | 0
5.1.2.10 | Viga Riostra VR2, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 6 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 12.4425 | M3 |  | 0
5.1.2.11 | Columna C1- B.N.P., Modulo B. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.352 | M3 |  | 0
5.1.2.12 | Fundación Ascensor, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 3.40m x 3.40m, h=0.50, Ø3/4" @0.20m A.D. A.C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.069 | M3 |  | 0
5.1.2.13 | Fundación MF1-B, Modulo B. f'c=280 kg/cm², 2.00m x 1.00m, h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.20m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.57 | M3 |  | 0
5.1.2.14 | Muro M1B B.N.P., Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.9765 | M3 |  | 0
5.1.2.15 | Muro M3B B.N.P., Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.567 | M3 |  | 0
5.1.2.16 | Muro M5B B.N.P., Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.9555 | M3 |  | 0
5.1.2.17 | Muro M6B B.N.P., Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.932 | M3 |  | 0
5.1.2.18 | Hormigón de Nivelación Modulo B (Zona 2), f'c=180 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C | 28.4025 | M3 |  | 0
5.2 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo B2) | AREA CONSTRUCCIÓN | 565.42 |  |  | 0
5.21 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
5.2.1.1 | Losa de Piso, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.12m, Ø3/8" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 68.1555 | M3 |  | 0
5.2.1.2 | Columna C1- 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 9.114 | M3 |  | 0
5.2.1.3 | Muro M1B 1er Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.599 | M3 |  | 0
5.2.1.4 | Muro M3B 1er Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.6775 | M3 |  | 0
5.2.1.5 | Muro Ascensor, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², Ø1/2" @0.15 A.C. (vert.), Ø1/2" @0.20 (horiz). Se debe considerar para esta partida Hormigón Fluido. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.502 | M3 |  | 0
5.2.1.6 | Muro M5B 1er Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.536 | M3 |  | 0
5.2.1.7 | Muro M6B 1er Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.232 | M3 |  | 0
5.2.1.8 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m, 8 Ø3/4" en huecos. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 34.713 | M3 |  | 0
5.2.1.9 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 16.6005 | M3 |  | 0
5.2.1.10 | Losa Maciza Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.20m A.D., Adic. Ø1/2" @0.30m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.5125 | M3 |  | 0
5.2.1.11 | Losa Maciza en Voladizo Modulo B. f'c=280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.313 | M3 |  | 0
5.2.1.12 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 9, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.72 | M3 |  | 0
5.2.1.13 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 1, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.07 | M3 |  | 0
5.2.1.14 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 2.00m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.11 | M3 |  | 0
5.2.1.15 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 8, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.8 | M3 |  | 0
5.2.1.16 | Pórtico Eje 11, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.4696 | M3 |  | 0
5.2.1.17 | Pórtico Eje 12, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
5.2.1.18 | Pórtico Eje 13, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
5.2.1.19 | Pórtico Eje 14, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
5.2.1.20 | Pórtico Eje 15, 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.5864 | M3 |  | 0
5.2.1.21 | Pórtico Eje A (EJE 11 @ EJE 15), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.5864 | M3 |  | 0
5.2.1.22 | Pórtico Eje B (EJE 11 @ EJE 15), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
5.2.1.23 | Pórtico Eje C (EJE 11 @ EJE 15), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
5.2.1.24 | Pórtico Eje D (EJE 11 @ EJE 15), 1er Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
5.22 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
5.2201 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 455.5 | M2 |  | 0
5.2202 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 36 | M2 |  | 0
5.2203 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 391 | ML |  | 0
5.2.2.04 | Acera de Hormigón Frotada y Violinada, e=0.10 m, Perímetro Edificio (Módulo B) |  |  | M2 |  | 0
5.23 | REVESTIMIENTOS
5.2.3.1 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
5.2.3.1.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 115.68 | M2 |  | 0
5.24 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
5.2.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 422.75 | M2 |  | 0
5.25 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
5.2.5.1 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 463.4 | M2 |  | 0
5.2.5.2 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 774 | M2 |  | 0
5.2.5.3 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 234.35 | M2 |  | 0
5.2.5.4 | Pañete Exterior Rústico | ESP-01-092400-C | 80 | M2 |  | 0
5.2.5.5 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 23.155 | ML |  | 0
5.2.5.6 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 24.85 | M2 |  | 0
5.2.5.7 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 269 | ML |  | 0
5.2.5.8 | Divisiones Muro en paneles de yeso | ESP-01-092900-B | 268.8 | M2 |  | 0
5.2.5.9 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 1033.2 | M2 |  | 0
5.2.5.10 | Aislamiento Acústico | ESP-01-092900-B | 268.8 | M2 |  | 0
5.2.5.11 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 826 | M2 |  | 0
5.2.5.12 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 207.2 | M2 |  | 0
5.26 | ESCALERAS
5.2.6.1 | TERMINACIONES Y DETALLES ESCALERAS |  |  |  |  | 0
3.2.6.1.01 | Suministro e Instalación de Revestimiento Huellas Tipo 1 en Granito (1.40m x 0.325m) | ESP-01-093013-B | 14 | UD |  | 0
3.2.6.1.02 | Suministro e Instalación de Revestimiento Huellas Tipo 2 en Granito (1.50m x 0.325m) | ESP-01-093013-B | 6 | UD |  | 0
3.2.6.1.03 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Tipo 1 en Granito (1.40m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 14 | UD |  | 0
3.2.6.1.04 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Tipo 2 en Granito (1.50m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 6 | UD |  | 0
3.2.6.1.05 | Suministro e Instalación de Revestimiento Descanso Tipo 1 en Granito (2.632m2) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.06 | Suministro e Instalación de Revestimiento Descanso Tipo 2 en Granito (2.702m2) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.07 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Descanso Tipo 1 en Granito (1.40m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.08 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Descanso Tipo 2 en Granito(1.50m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
5.27 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.271 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
5.2.7.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 65 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.02 | Salidas de iluminación para piso, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 30 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.03 | Salidas de iluminación de pared, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.04 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 20 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.05 | Interruptor Doble, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de Doble 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.06 | Interruptor 3 Vías, 1P 16AX beige incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus)
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.07 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 18 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.08 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 13 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.09 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles con Detección y Protección Falla Tierra 120V GFCI, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.10 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 16 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.11 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.12 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.13 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.1.14 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.272 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
5.2.7.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 10 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.2.02 | Salidas para sonidos | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 8 | UD |  | 0
Registros de 3 gang
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.2.03 | Salidas para sonidos exterior | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Registros de 4x4x2
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.7.2.04 | Salidas para Control de Acceso instalada en Pared, incluye: | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.273 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0
5.2.7.3.01 | Módulo con Panel de Distribución Principal (PB1), disponibilidad para 8 espacios, con barras de 450 A, 208/120 V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
1-Breaker de 400/3 (Breaker Principal)
1- Breaker de 125/3.
2- Breaker de 150/3.
3- Breaker de 60/3.
5.2.7.3.02 | Panel Eléctrico (PT1) disponibilidad para 42 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 100/3 A (Breaker Principal)
29- Breaker de 20 A
5.2.7.3.03 | Panel Eléctrico (PAA1) disponibilidad para 42 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 125/3 A (Breaker Principal)
20- Breaker de 20/2 A
5.2.7.3.04 | Panel Eléctrico (PAA2) disponibilidad para 42 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 125/3 A (Breaker Principal)
19- Breaker de 20/2 A
1- Breaker de 30/2 A
5.2.7.3.05 | Panel Eléctrico (PI1) disponibilidad para 30 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 50/3 A (Breaker Principal)
23- Breaker de 20 A
5.2.7.3.06 | Panel Eléctrico (PUPS1) disponibilidad para 30 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 40/3 A (Breaker Principal)
17- Breaker de 20 A
5.274 | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
5.2.7.4.01 | Soldadura Exotérmica acople a columnas | ESP-01-260526-C | 11 | UD |  | 0
5.2.7.4.02 | Soldadura Exotérmica Tipo T | ESP-01-260526-C | 11 | UD |  | 0
5.2.7.4.03 | Barra de Tierra | ESP-01-260526-C | 1 | UD |  | 0
5.2.7.4.04 | Varillas de Tierra de 5/8" x 8" | ESP-01-260526-C | 2 | UD |  | 0
5.2.7.4.05 | Cable #2/0 Desnudo para sistema de Tierra | ESP-01-260526-C | 410 | PL |  | 0
5.2.7.4.06 | Cable #1/0 Desnudo para Aterrizaje Postes de las Lámparas | ESP-01-260526-C | 197 | PL |  | 0
5.2.7.4.07 | Zanja para sistema de tierra | ESP-01-260526-C | 607 | PL |  | 0
5.275 | ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0
5.2.7.5.01 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A7) desde PB2 hasta ASC2 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx10' |  | 5 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 6 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 50 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 50 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 50 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.2.7.5.02 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A9) desde PB1 hasta ASC1 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx10' |  | 5 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 6 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 50 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 50 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 50 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.2.7.5.03 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A10) desde PB1 hasta PT1 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.2.7.5.04 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A11) desde PB1 hasta PAA1 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.2.7.5.05 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A12) desde PB1 hasta PAA2 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.2.7.5.06 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A13) desde PB1 hasta PI1 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.2.7.6 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
5.2.7.6.01 | Alimentador para 7 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 854 | PL |  | 0
5.2.7.6.02 | Alimentador para 6 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 1314 | PL |  | 0
5.2.7.6.03 | Alimentador para circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 371 | PL |  | 0
5.2.7.6.04 | Alimentador para circuitos 16 de AA, compuesto por:
| 2 THHN #8 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 1207 | PL |  | 0
5.2.7.7 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
5.2.7.7.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 643 | PL |  | 0
5.2.7.7.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 230 | PL |  | 0
5.2.7.7.03 | Tubería EMT de Ø1-1/2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 83 | PL |  | 0
5.2.7.7.04 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 110 | PL |  | 0
5.2.7.8 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
5.2.7.8.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-260500-C | 2 | UD |  | 0
5.2.7.8.02 | Registros 10x10x8 | ESP-01-260500-C | 5 | UD |  | 0
5.2.7.8.03 | Registros 8x8x6 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
5.2.7.8.04 | Registros 6x6x5 | ESP-01-260500-C | 11 | UD |  | 0
5.2.7.8.05 | Registros 18x18x10 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
5.2.7.9 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN |  |  |  |  | 0
5.2.7.9.01 | Suministro e instalación de extractor para baño 150 CFM, Totalmente instalado y funcionando |  | 1 | UD |  | 0
5.2.7.9.02 | Suministro e instalación de extractor para cuarto eléctrico 425 CFM, Totalmente instalado y funcionando |  | 1 | UD |  | 0
5.28 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
5.281 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
5.2.8.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 17 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.8.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.8.1.03 | Salidas de bocinas y luces estroboscópicas, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.2.9 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
5.2.9.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
5.2.9.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 11 | UD |  | 0
5.2.9.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 | ESP-01-238126-C | 3 | UD |  | 0
5.2.9.1.03 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 1 | UD |  | 0
5.2.9.1.04 | Unidad Tipo Fan Coil (Evaporador y Condensador) de 48,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 14 | ESP-01-238219-C | 1 | UD |  | 0
5.2.9.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
5.2.9.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 240 | PIE |  | 0
5.2.9.2.02 | Tubos de PVC de 3''Ø. | ESP-01-230700-C | 40 | PIE |  | 0
5.2.9.2.03 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
5.2.9.2.04 | Planchas de P3 para desarrollo de ductos | ESP-01-233100-C | 2 | UD |  | 0
3.2.9.2.05 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 16 | UD |  | 0
5.2.9.2.06 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 15 | UD |  | 0
5.2.9.3 | REJILLAS Y DIFUSORES |  |  |  |  | 0
5.2.9.3.01 | Rejilla lineal, pintado en fabrica de color blanco , para manejo de aire, de 48"x 12" con regulador de tiro. | ESP-01-233713-C | 1 | UD |  | 0
5.2.9.3.02 | Rejilla lineal para el Retorno de aire, en aluminio, pintada en fábrica de color blanco, de patrón reticular, dimensiones 20"x 12". | ESP-01-233713-C | 1 | UD |  | 0
5.2.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.2.10.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
5.2.10.1.01 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 4 | UD |  | 0
5.2.10.1.02 | Válvula de bola de 1 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 11.25 | UD |  | 0
5.2.10.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No Incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
5.2.10.2.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 9.31 | M |  | 0
5.2.10.2.02 | Aislamiento para Tubería de 3/4", , en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instaladoAislamiento para Tubería de 3/4" | ESP-01-221116-B | 7.95 | M |  | 0
5.2.10.2.03 | Aislamiento para Tubería de 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 7.7 | M |  | 0
5.2.10.2.04 | Aislamiento para Tubería de 1 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 12.85 | M |  | 0
5.2.10.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
5.2.10.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 69.98 | M |  | 0
5.2.10.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 29.15 | M |  | 0
5.2.10.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 49.65 | M |  | 0
5.2.10.3.04 | Tubería de 1 1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 20.95 | M |  | 0
5.2.10.3.05 | Tubería de 2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 20.12 | M |  | 0
5.2.10.4 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
5.2.10.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 33 | M |  | 0
5.2.10.4.02 | Gabinete de para manguera Ø 1 1/2", 100 pies. Incluye extintor de 5 lbs según plano. | ESP-01-211200-B / ESP-01-104416.13-B | 1 | UD |  | 0
5.2.10.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
5.2.10.5.01 | Hangers Tipo I, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 11 | UD |  | 0
5.2.10.5.02 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 9 | UD |  | 0
5.2.10.5.03 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 14 | UD |  | 0
5.2.10.5.04 | Hangers Tipo IV, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 11 | UD |  | 0
5.2.10.5.05 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 4 | UD |  | 0
5.2.10.5.06 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 4 | UD |  | 0
5.2.10.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
5.2.10.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 8 | UD |  | 0
5.2.10.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 8 | UD |  | 0
5.2.10.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 7 | UD |  | 0
5.2.10.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
5.2.10.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 15.51 | M |  | 0
5.2.10.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 35.96 | M |  | 0
5.2.10.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 21.28 | M |  | 0
5.2.10.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
5.2.10.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 12 | UD |  | 0
5.2.10.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 3 | UD |  | 0
5.2.10.8.03 | Rejilla para drenaje de piso Ø2" , | ESP-01-221319-B | 2 | UD |  | 0
5.2.10.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
5.2.10.9.01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 8 | M |  | 0
5.2.10.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICINADO |  |  |  |  | 0
5.2.10.10.01 | Tubería de 1 1/2” PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 224 | M |  | 0
5.2.10.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
5.2.10.11.01 | Suministro e Instalación de lavamanos undercounter; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 8 | UD |  | 0
5.2.10.11.02 | Suministro e Instalación Inodoro de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.01-A / FT-224243.01-A | 3 | UD |  | 0
5.2.10.11.03 | Suministro e Instalación orinal de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.02-A / FT-224243.02-A | 4 | UD |  | 0
5.2.10.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
5.2.10.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico . | ESP-01-102800-C | 4 | UD |  | 0
5.2.10.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 8 | UD |  | 0
5.2.10.12.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 5 | UD |  | 0
5.2.10.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 3 | UD |  | 0
5.2.10.12.05 | Suministro e Instalación de Baranda Discapacitado. | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
5.2.10.12.06 | Suministro e Instalación de Secador Eléctrico de Manos. | ESP-01-102800-C | 3 | UD |  | 0
5.2.10.12.07 | Suministro e Instalación de Cambiador de Pañales | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
5.2.11 | MISCELANEOS PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
5.2.11.01 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampa Patio Guardería con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 4.35 | ML |  | 0
5.2.11.02 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampa Patio Terapia Psicopedagógica (frontal) con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 4.35 | ML |  | 0
5.2.11.03 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampa Patio Terapia Psicopedagógica (posterior) con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 4.35 | ML |  | 0
5.2.11.04 | Suministro e Instalación de Pasamanos en Escalera Apoyados en la Pared de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 20.4 | ML |  | 0
5.2.11.05 | Pergolado Metálico (Incluye fundación, perfiles y todo lo especificado en los planos). A todo costo. |  | 1 | PA |  | 0
5.2.12 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
5.2.12.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 6 | UD |  | 0
5.2.12.02 | Suministro e Instalación de Ventana V2 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
5.2.12.03 | Suministro e Instalación de Ventana V6 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (3.60 m x 6.60 m (6.35m)) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
5.2.12.04 | Suministro e Instalación de Ventana V8 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (0.95 m x 2.40 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
5.2.12.05 | Suministro e Instalación de Ventana V9 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
5.2.12.06 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 5 | UD |  | 0
5.2.12.07 | Confección de Moldura en Ventana |  | 33.6 | ML |  | 0
5.2.13 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
5.2.13.01 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
5.2.13.02 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 7 | UD |  | 0
5.2.13.03 | Suministro y Colocación de Puerta P5 Metálica (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
5.2.13.04 | Suministro y Colocación de Puerta P6 Contra Incendio (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
5.2.13.05 | Suministro y Colocación de Puerta P7 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Corrediza (Incluye 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.10-A | 9 | UD |  | 0
5.2.13.06 | Suministro y Colocación de Puerta P14 de Madera, Celosía (0.80 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.08-A | 1 | UD |  | 0
5.2.14 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
5.2.14.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 36.15 | M2 |  | 0
5.2.14.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 135.54 | M2 |  | 0
5.2.14.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 276.75 | M2 |  | 0
5.2.15 | TOPES |  |  |  |  | 0
5.2.15.01 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 2.46 | M2 |  | 0
5.2.15.02 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.26 | M2 |  | 0
5.2.15.03 | Suministro e Instalación de Tope de Baño Mixto (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.11 | M2 |  | 0
5.2.16 | CUBÍCULOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
5.2.16.01 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
5.2.16.02 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro para Discapacitados | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
5.2.16.03 | Suministro e Instalación de División de Orinal | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
5.3 | SEGUNDO NIVEL (Módulo B2) | AREA CONSTRUCCIÓN | 565.42 |  |  | 0
5.31 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
5.3.1.01 | Columna C1- 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 9.849 | M3 |  | 0
5.3.1.02 | Muro M1B 2do Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.599 | M3 |  | 0
5.3.1.03 | Muro M3B 2do Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.764 | M3 |  | 0
5.3.1.04 | Muro Ascensor, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm², Ø1/2" @0.15 A.C. (vert.), Ø1/2" @0.20 (horiz). Se debe considerar para esta partida Hormigón Fluido. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.9955 | M3 |  | 0
5.3.1.05 | Muro M5B 2do Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.213 | M3 |  | 0
5.3.1.06 | Muro M6B 2do Nivel, Modulo B. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.232 | M3 |  | 0
5.3.1.07 | Losa Aligerada Techo Módulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 34.713 | M3 |  | 0
5.3.1.08 | Losa Aligerada Techo Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.183 | M3 |  | 0
5.3.1.09 | Losa Maciza Techo Modulo B. f'c= 280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.20m A.D., Adic. Ø1/2" @0.30m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.691 | M3 |  | 0
5.3.1.10 | Losa Maciza en Voladizo Techo Modulo B. f'c=280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.331 | M3 |  | 0
5.3.1.11 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 7, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.56 | M3 |  | 0
5.3.1.12 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 1, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.07 | M3 |  | 0
5.3.1.13 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 2.00m, Cant= 3, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.33 | M3 |  | 0
5.3.1.14 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 10, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1 | M3 |  | 0
5.3.1.15 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 1, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.07 | M3 |  | 0
5.3.1.16 | Pórtico Eje 11, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
5.3.1.17 | Pórtico Eje 12, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
5.3.1.18 | Pórtico Eje 13, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
5.3.1.19 | Pórtico Eje 14, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
5.3.1.20 | Pórtico Eje 15, 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
5.3.1.21 | Pórtico Eje A (EJE 11 @ EJE 15), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.3802 | M3 |  | 0
5.3.1.22 | Pórtico Eje B (EJE 11 @ EJE 15), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
5.3.1.23 | Pórtico Eje C (EJE 11 @ EJE 15), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
5.3.1.24 | Pórtico Eje D (EJE 11 @ EJE 15), 2do Nivel, Modulo B. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 |  |  | 0
5.3.1.25 | Escalera Modulo B, f'c= 280 kg/cm², 5 Ø1/2", Ø1/2" @0.20m,4 Ø3/4", Ø3/8" @0.25m, 5 Ø3/4", est. 3/8" @0.20m | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.94 | M3 |  | 0
5.3.1.26 | Losa Vuelo Fachada, f'c= 280 kg/cm², h= 0.30m, Ø1/2" @0.20m, Ø3/8" @0.25m (Temp) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.04 | M3 |  | 0
5.32 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
5.3.2.01 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 500 | M2 |  | 0
5.3.2.02 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 27.75 | M2 |  | 0
5.3.2.03 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 295.7 | Ml |  | 0
5.33 | REVESTIMIENTOS
5.3.3.1 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
5.3.3.1.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 60.32 | M2 |  | 0
5.3.3.2 | EN COCINAS |  |  |  |  | 0
5.3.3.2.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 19.21 | M2 |  | 0
5.34 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
5.3.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 452 | M2 |  | 0
5.35 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
5.3.5.02 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 474 | M2 |  | 0
5.3.5.03 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 1427.1 | M2 |  | 0
5.3.5.04 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 308.1 | M2 |  | 0
5.3.5.05 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 48.84 | ML |  | 0
5.3.5.06 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 41.85 | M2 |  | 0
5.3.5.07 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 868 | ML |  | 0
5.3.5.08 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 2780 | M2 |  | 0
5.3.5.09 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 1608 | M2 |  | 0
5.3.5.10 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 1172 | M2 |  | 0
5.36 | TERMINACION EN TECHOS |  |  |  |  | 0
5.3.6.01 | Fino de Techo con Mortero Industrial | FT-03 33 00.01-A | 530.75 | M2 |  | 0
5.3.6.02 | Zabaleta en Techo |  | 93.7 | ML |  | 0
5.3.6.03 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 530.75 | M2 |  | 0
5.38 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.381 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
5.3.8.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 50 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.02 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 9 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.03 | Interruptor Doble, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de Doble 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.04 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 16 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.05 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 8 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color naranja
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.06 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles con Detección y Protección Falla Tierra 120V GFCI, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.07 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 8 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.08 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.09 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.10 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.8.1.11 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 5 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.382 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
5.3.8.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 8 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.383 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0
5.3.8.3.01 | Módulo con Panel de Distribución Principal (PB3), disponibilidad para 7 espacios, con barras de 700 A, 208/120 V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
1-Breaker de 600/3 (Breaker Principal)
1- Breaker de 100/3.
2- Breaker de 150/3.
2- Breaker de 200/3.
5.3.8.3.02 | Panel Eléctrico (PT3) disponibilidad para 42 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 125/3 A (Breaker Principal)
39- Breaker de 20 A
5.3.8.3.03 | Panel Eléctrico (PI3) disponibilidad para 42 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 75/3 A (Breaker Principal)
25- Breaker de 20 A
5.3.8.3.04 | Panel Eléctrico (PAA5) disponibilidad para 42 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 125/3 A (Breaker Principal)
16- Breaker de 20/2 A
5.3.8.3.05 | Panel Eléctrico (PAA6) disponibilidad para 30 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 175/3 A (Breaker Principal)
18- Breaker de 20/2 A
2- Breaker de 50/2 A
5.3.8.3.06 | Panel Eléctrico (PAA7) disponibilidad para 30 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 175/3 A (Breaker Principal)
18- Breaker de 20/2 A
2- Breaker de 40/2 A
5.3.8.3.07 | Panel Eléctrico (PUPS3) disponibilidad para 30 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
120/208V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 40/3 A (Breaker Principal)
14- Breaker de 20/2 A
5.384 | ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0
5.3.8.4.01 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A18) desde PB3 hasta PT3 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.3.8.4.02 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A19) desde PB3 hasta PI3 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #2 THHN - Fases
1 x #4 THHN - Neutro
1 x #6 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.3.8.4.03 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A20) desde PB3 hasta PAA5 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.3.8.4.04 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A21) desde PB3 hasta PAA6 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #3/0 THHN - Fases
1 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.3.8.4.05 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A22) desde PB3 hasta PAA7 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #3/0 THHN - Fases
1 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.3.8.4.06 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A23) desde PB3 hasta PAA7 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #3/0 THHN - Fases
1 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 4 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
5.3.8.5 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
5.3.8.5.01 | Alimentador para 7 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 616 | PL |  | 0
5.3.8.5.02 | Alimentador para 2 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 128 | PL |  | 0
5.3.8.5.03 | Alimentador para 5 circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 330 | PL |  | 0
5.3.8.5.04 | Alimentador para 8 circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 464 | PL |  | 0
5.3.8.6 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
5.3.8.6.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 400 | PL |  | 0
5.3.8.6.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 63 | PL |  | 0
5.3.8.6.03 | Tubería EMT de Ø1-1/2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 135 | PL |  | 0
5.3.8.6.04 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 320 | PL |  | 0
5.3.8.7 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
5.3.8.7.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-260500-C | 4 | UD |  | 0
5.3.8.7.02 | Registros 6x6x5 | ESP-01-260500-C | 13 | UD |  | 0
5.3.8.7.03 | Registros 18x18x12 | ESP-01-260500-C | 6 | UD |  | 0
5.3.8.7.04 | Registros 24x20x16 | ESP-01-260500-C | 4 | UD |  | 0
5.3.8.7 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN |  |  |  |  | 0
5.3.8.7.01 | Suministro e instalación de extractor para cuarto eléctrico 425 CFM, Totalmente instalado y funcionando |  | 1 | UD |  | 0
5.39 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
5.391 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
5.3.9.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 15 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.9.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.9.1.03 | Salidas de estación manual de alarma contra incendio, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.9.1.04 | Salidas de bocinas y luces estroboscópicas, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
5.3.10 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
5.3.10.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
5.3.10.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 1 | UD |  | 0
5.3.10.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 | ESP-01-238126-C | 3 | UD |  | 0
5.3.10.1.03 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 2 | UD |  | 0
5.3.10.1.04 | Unidad Tipo Fan Coil (Evaporador y Condensador) de 96,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 14 | ESP-01-238219-C | 2 | UD |  | 0
5.3.10.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
5.3.10.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 100 | PIE |  | 0
5.3.10.2.02 | Tubos de PVC de 3''Ø. | ESP-01-230700-C | 40 | PIE |  | 0
5.3.10.2.03 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/4 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
5.3.10.2.04 | Planchas de P3 para desarrollo de ductos | ESP-01-233100-C | 12 | UD |  | 0
3.2.9.2.05 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 8 | UD |  | 0
5.3.10.2.05 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 6 | UD |  | 0
5.3.10.3 | REJILLAS Y DIFUSORES |  |  |  |  | 0
5.3.10.3.01 | Difusor en aluminio, pintado en fabrica de color blanco de cuatro vías, para manejo de aire, de 12"x 12" con regulador de tiro. | ESP-01-233713-C | 8 | UD |  | 0
5.3.10.3.02 | Rejilla para el Retorno de aire, en aluminio, pintada en fábrica de color blanco, de patrón reticular, dimensiones 24"x 24". | ESP-01-233713-C | 2 | UD |  | 0
5.3.11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.3.11.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
5.3.11.1.01 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
5.3.11.1.02 | Válvula de bola de 1" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 2 | UD |  | 0
5.3.11.1.03 | Válvula de bola de 1 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
5.3.11.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No Incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
5.3.11.2.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 42.99 | M |  | 0
5.3.11.2.02 | Aislamiento para Tubería de 3/4", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 10.55 | M |  | 0
5.3.11.2.03 | Aislamiento para Tubería de 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 27.58 | M |  | 0
5.3.11.2.04 | Aislamiento para Tubería de 1 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 8.7 | M |  | 0
5.3.11.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
5.3.11.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 50.44 | M |  | 0
5.3.11.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 10.55 | M |  | 0
5.3.11.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 40.12 | M |  | 0
5.3.11.3.04 | Tubería de 1 1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 13.8 | M |  | 0
5.3.11.3.05 | Tubería de 2"" PP PN21, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 18.9 | M |  | 0
5.3.11.3.06 | Tubería de 3"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 8.35 | M |  | 0
5.3.11.4 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
5.3.11.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 32 | M |  | 0
5.3.11.4.02 | Gabinete de para manguera Ø 1 1/2", 100 pies. Incluye extintor de 5 lbs según plano. | ESP-01-211200-B / ESP-01-104416.13-B | 1 | UD |  | 0
5.3.11.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
5.3.11.5.01 | Hangers Tipo I, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 53 | UD |  | 0
5.3.11.5.02 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 7 | UD |  | 0
5.3.11.5.03 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 17 | UD |  | 0
5.3.11.5.04 | Hangers Tipo IV, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 48 | UD |  | 0
5.3.11.5.05 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 3 | UD |  | 0
5.3.11.5.06 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 1 | UD |  | 0
5.3.11.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
5.3.11.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 6 | UD |  | 0
5.3.11.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 5 | UD |  | 0
5.3.11.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 5 | UD |  | 0
5.3.11.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
5.3.11.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 8.54 | M |  | 0
5.3.11.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 39.75 | M |  | 0
5.3.11.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 17.81 | M |  | 0
5.3.11.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
5.3.11.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 9 | UD |  | 0
5.3.11.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 3 | UD |  | 0
5.3.11.8.03 | Rejilla para drenaje de piso Ø2" , | ESP-01-221319-B | 2 | UD |  | 0
5.3.11.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
5.3.11.9.01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 36.4 | M |  | 0
5.3.11.9.02 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 4”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 2 | UD |  | 0
5.3.11.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICINADO |  |  |  |  | 0
5.3.11.10.01 | Tubería de 1 1/2” PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 32 | UD |  | 0
5.3.11.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
5.3.11.11.01 | Suministro e Instalación fregadero doble; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje (llave angular, manguera flexible, niple cromado, cubre falta, sifón). Totalmente instalado y probado. | FT-224216.01-A | 1 | UD |  | 0
5.3.11.11.02 | Suministro e Instalación Inodoro de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.01-A / FT-224243.01-A | 2 | UD |  | 0
5.3.11.11.03 | Suministro e Instalación orinal de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.02-A / FT-224243.02-A | 2 | UD |  | 0
5.3.11.11.04 | Suministro e Instalación de Lavamanos undercounter ; Incluye, piezas y accesorios para conexión. Totalmente instalada y probada. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 5 | UD |  | 0
5.3.11.11.05 | Suministro y colocación mezcladora monomando para fregadero, modelo , 1 handle, cromada, sin “Spray”. Incluye, piezas y accesorios para conexión. Totalmente instalada y probada. | FT-224216.02-A | 1 | UD |  | 0
5.3.11.11.06 | Suministro e Instalación Inodoro de tanque; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.03-A | 1 | UD |  | 0
5.3.11.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
5.3.11.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico . | ESP-01-102800-C | 3 | UD |  | 0
5.3.11.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 5 | UD |  | 0
5.3.11.12.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 5 | UD |  | 0
5.3.11.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 3 | UD |  | 0
5.3.11.12.05 | Suministro e Instalación de Baranda Discapacitado. | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
5.3.11.12.06 | Suministro e Instalación de Secador Eléctrico de Manos. | ESP-01-102800-C | 2 | UD |  | 0
5.3.12 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
5.3.12.01 | Suministro e Instalación de Domo Circular Termoformado en Acrílico Bronce Ø1.60m |  | 1 | UD |  | 0
5.3.12.02 | Suministro e Instalación de Barandas de Seguridad Escalera Principal de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 1.15 | ML |  | 0
4.2.10.02 | Suministro e Instalación de Barandas en Hueco Lobby de acero inoxidable y vidrio, h=1 m -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 7.2 | ML |  | 0
5.3.13 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
5.3.13.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 7 | UD |  | 0
5.3.13.02 | Suministro e Instalación de Ventana V2 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 3 | UD |  | 0
5.3.13.03 | Suministro e Instalación de Ventana V3 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (0.80 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
5.3.13.04 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
5.3.13.05 | Suministro e Instalación de Ventana V26 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (3.60 m x 2.20 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
5.3.13.06 | Confección de Moldura en Ventana |  | 40 | ML |  | 0
5.3.14 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
5.3.14.01 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
5.3.14.02 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 6 | UD |  | 0
5.3.14.03 | Suministro y Colocación de Puerta P4 de Madera (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.04-A | 3 | UD |  | 0
5.3.14.04 | Suministro y Colocación de Puerta P6 Contra Incendio (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
5.3.14.05 | Suministro y Colocación de Puerta P14 de Madera, Celosía (0.80 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.08-A | 1 | UD |  | 0
5.3.15 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
5.3.15.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 27.7 | M2 |  | 0
5.3.15.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 137.55 | M2 |  | 0
5.3.15.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 266.25 | M2 |  | 0
5.3.16 | TOPES |  |  |  |  | 0
5.3.16.01 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 2.46 | M2 |  | 0
5.3.16.02 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.2 | M2 |  | 0
5.3.16.03 | Suministro e Instalación de Tope de Baño Comedor Conferencia Ejecutivo (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.17 | M2 |  | 0
5.3.17 | CUBÍCULOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
5.3.17.01 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
5.3.17.02 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro para Discapacitados | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
5.3.17.03 | Suministro e Instalación de División de Orinal | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
6 | CONSTRUCCIÓN Módulo C | AREA CONSTRUCCIÓN | 869 |  |  | 0
6.1 | PRIMER NIVEL - BAJO NIVEL DE PISO (Módulo C) | AREA CONSTRUCCIÓN | 501.38 |  |  | 0
6.11 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
6.1.1.01 | Excavación Zapata de Muros y Columna | Manual R-014 | 325.7415 | M3N |  | 0
6.1.1.02 | Relleno Caliche Compactado (Incluye Suministro, Acarreo, Regado, Nivelado y Compactación) | Manual R-014 | 116.25 | M3C |  | 0
6.1.1.03 | Bote de material | Manual R-014 | 439.751 | M3E |  | 0
6.12 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
6.1.2.01 | Zapata Z1C, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 1.50m x 1.50m, h=0.40m, Ø1/2" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.945 | M3 |  | 0
6.1.2.02 | Zapata Z2C, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 2.20m x 2.20m, h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.082 | M3 |  | 0
6.1.2.03 | Zapata Z3C, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 2.40m x 2.40m, h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.024 | M3 |  | 0
6.1.2.04 | Zapata Z4C, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 2.80m x 2.80m, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 14.8155 | M3 |  | 0
6.1.2.05 | Zapata ZM2C, Modulo C. f'c=280 kg/cm², Sección Irregular, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup.) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.078 | M3 |  | 0
6.1.2.06 | Zapata ZC1, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 4.00m x 3.00m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup.) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 26.46 | M3 |  | 0
6.1.2.07 | Zapata ZP1, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 1.00m x 1.00m, h=0.30m, Ø1/2" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.52 | M3 |  | 0
6.1.2.08 | Zapata ZC1*, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 3.00m x 2.00m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.82 | M3 |  | 0
6.1.2.09 | Zapata M1C, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 2.00m x 4.40m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.468 | M3 |  | 0
6.1.2.10 | Viga Riostra VR1, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 0.30m x 0.40m, 4 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.3755 | M3 |  | 0
6.1.2.11 | Viga Riostra VR2, Modulo C. f'c=280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 6 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 13.734 | M3 |  | 0
6.1.2.12 | Columna C1- B.N.P., Modulo C. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.688 | M3 |  | 0
6.1.2.13 | Fundación Muro Fachada 1, Modulo C. f'c=280 kg/cm², h=0.40m, Ø1/2" @0.10m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.68 | M3 |  | 0
6.1.2.14 | Fundación Muro Fachada Escalera 2, Modulo C. f'c=280 kg/cm², h=0.40m, Ø1/2" @0.10m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.255 | M3 |  | 0
6.1.2.15 | Muro M1C B.N.P., Modulo C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.609 | M3 |  | 0
6.1.2.16 | Muro M2C B.N.P., Modulo C. Se debe considerar para esta partida Hormigón Fluido. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.4595 | M3 |  | 0
6.1.2.17 | Muro M3C B.N.P., Modulo C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.567 | M3 |  | 0
6.1.2.18 | Hormigón de Nivelación Modulo C, f'c=180 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C | 29.295 | M3 |  | 0
6.2 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo C) | AREA CONSTRUCCIÓN | 501.38 |  |  | 0
6.21 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
6.2.1.01 | Losa de Piso, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm², h=0.12m, Ø3/8" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 70.308 | M3 |  | 0
6.2.1.02 | Columna C1- 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 10.416 | M3 |  | 0
6.2.1.03 | Muro M1C 1er Nivel, Modulo C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.856 | M3 |  | 0
6.2.1.04 | Muro M2C 1er Nivel, Modulo C. Se debe considerar para esta partida Hormigón Fluido. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.8775 | M3 |  | 0
6.2.1.05 | Muro M3C 1er Nivel, Modulo C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.6775 | M3 |  | 0
6.2.1.06 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo C. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 31.5315 | M3 |  | 0
6.2.1.07 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo C. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 13.4085 | M3 |  | 0
6.2.1.08 | Losa Maciza Modulo C. f'c= 280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.20m A.D., Adic. Ø1/2" @0.30m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.8405 | M3 |  | 0
6.2.1.09 | Losa Maciza en Voladizo Modulo C. f'c=280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.9375 | M3 |  | 0
6.2.1.10 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 8, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.64 | M3 |  | 0
6.2.1.11 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 2, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.14 | M3 |  | 0
6.2.1.12 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 2.00m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.11 | M3 |  | 0
6.2.1.13 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 6, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.6 | M3 |  | 0
6.2.1.14 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 8, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.56 | M3 |  | 0
6.2.1.15 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 2.40m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.12 | M3 |  | 0
6.2.1.16 | Pórtico Eje 16, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.9988 | M3 |  | 0
6.2.1.17 | Pórtico Eje 17, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.5864 | M3 |  | 0
6.2.1.18 | Pórtico Eje 18, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
6.2.1.19 | Pórtico Eje 19, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
6.2.1.20 | Pórtico Eje 20, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.5876 | M3 |  | 0
6.2.1.21 | Pórtico Eje 21, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.1168 | M3 |  | 0
6.2.1.22 | Pórtico Eje A, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7297 | M3 |  | 0
6.2.1.23 | Pórtico Eje B, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.7881 | M3 |  | 0
6.2.1.24 | Pórtico Eje C, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.7881 | M3 |  | 0
6.2.1.25 | Pórtico Eje D, 1er Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
6.2.1.26 | Muro Fachada 1, Modulo C. f'c= 280 kg/cm², 14 Ø1/2", 2 Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.0685 | M3 |  | 0
6.2.1.27 | Viga en Muro Fachada 1, Modulo C. f'c= 280 kg/cm², 6 Ø1/2", 10Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.281 | M3 |  | 0
6.2.1.28 | Muro Fachada Escalera 2, Modulo C. f'c= 280 kg/cm², h=0.20, 14 Ø1/2", 2 Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.0585 | M3 |  | 0
6.2.1.29 | Viga en Muro Fachada Escalera 2, Modulo C. f'c= 280 kg/cm², 1.00m x 5.10m, h=0.20, 8 Ø3/8", 6 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.071 | M3 |  | 0
6.2.1.30 | Viga en Muro Fachada 2, Modulo A. f'c= 280 kg/cm²,0.40m x 2.40m, h=0.20, 5 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.399 | M3 |  | 0
6.22 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
6.2.2.01 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 396 | M2 |  | 0
6.2.2.02 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 4.4 | M2 |  | 0
6.2.2.03 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 356.2 | ML |  | 0
6.2.2.04 | Suministro y Colocación de Pisos en Mármol (Capilla). |  | 82.28 | M2 |  | 0
6.2.2.05 | Acera de Hormigón Frotada y Violinada, e=0.10 m, Perímetro Edificio (Módulo C). |  | 60 | M2 |  | 0
6.23 | REVESTIMIENTOS
6.2.3.1 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
6.2.3.1.01 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 13.4 | M2 |  | 0
6.2.3.2 | OTROS |  |  |  |  | 0
6.2.3.2.01 | Suministro y Colocación de Mármol en Pared (Capilla) 2.45m x 3.60m |  | 12.42 | M2 |  | 0
6.24 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
6.2.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 514.91 | M2 |  | 0
6.25 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
6.2.5.02 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 375 | M2 |  | 0
6.2.5.03 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 1200 | M2 |  | 0
6.2.5.04 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 282.13 | M2 |  | 0
6.2.5.05 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 9.71 | ML |  | 0
6.2.5.06 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 31.2 | M2 |  | 0
6.2.5.07 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 963 | ML |  | 0
6.2.5.08 | Divisiones Muro en paneles de yeso | ESP-01-092900-B | 145 | M2 |  | 0
6.2.5.09 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 2290 | M2 |  | 0
6.2.5.10 | Aislamiento Acústico | ESP-01-092900-B | 145 | M2 |  | 0
6.2.5.11 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 465.3 | M2 |  | 0
6.2.5.12 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 1594 | M2 |  | 0
6.2.5.13 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 696 | M2 |  | 0
6.26 | ESCALERAS
6.2.6.1 | TERMINACIONES Y DETALLES ESCALERAS |  |  |  |  | 0
3.2.6.1.01 | Suministro e Instalación de Revestimiento Huellas Tipo 1 en Granito (1.65m x 0.325m) | ESP-01-093013-B | 20 | UD |  | 0
3.2.6.1.032 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Tipo 1 en Granito (1.65m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 20 | UD |  | 0
3.2.6.1.03 | Suministro e Instalación de Revestimiento Descanso Tipo 1 en Granito (6.55m2) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.04 | Suministro e Instalación de Revestimiento Descanso Tipo 2 en Granito (8.647m2) | ESP-01-093013-B | 1 | UD |  | 0
3.2.6.1.05 | Suministro e Instalación de Revestimiento Contrahuellas Descansos en Granito (1.65m x 0.125m) | ESP-01-093013-B | 2 | UD |  | 0
3.2.6.1.06 | Suministro e Instalación de Piso Arranque Escalera | ESP-01-093013-B | 8.399 | M2 |  | 0
6.27 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.271 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
6.2.7.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 57 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.02 | Salidas de iluminación para piso, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 31 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.03 | Salidas de iluminación de pared, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 9 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.04 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 19 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.05 | Interruptor 3 Vías, 16AX beige incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus)
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.06 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 23 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.07 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 12 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.08 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles a 120V, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.09 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.10 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 12 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.11 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.12 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.13 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 5 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.14 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 5 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.2 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
6.2.7.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 13 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.2.02 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Piso, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.1.03 | Salidas para sonido | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Registros de 3 gang
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.7.3 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0
6.2.7.3.01 | Módulo con Panel de Distribución Principal (PB2), disponibilidad para 10 espacios, con barras de 450 A, 208/120 V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
1-Breaker de 400/3 (Breaker Principal)
2- Breaker de 30/3.
2- Breaker de 150/3.
2- Breaker de 60/3.
6.2.7.3.02 | Panel Electrico (PG1) disponibilidad para 12 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
8- Breaker de 20 A
6.2.7.3.03 | Panel Electrico (PG2) disponibilidad para 8 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
5- Breaker de 20 A
6.2.7.3.04 | Panel Electrico (PAA4) disponibilidad para 42 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 125/3 (Breaker Principal)
8- Breaker de 20/2 A
3- Breaker de 40/2 A
6.2.7.3.05 | Panel Electrico (PAA3) disponibilidad para 42 espacios, con barras de 225 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 125/3 (Breaker Principal)
18- Breaker de 20/2 A
1- Breaker de 30/2 A
6.2.7.3.06 | Panel Electrico (PI2) disponibilidad para 30 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 50/3 (Breaker Principal)
22- Breaker de 20 A
6.2.7.3.07 | Panel Electrico (PT2) disponibilidad para 30 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 50/3 (Breaker Principal)
16- Breaker de 20 A
6.2.7.3.08 | Panel Electrico (PUPS2) disponibilidad para 30 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
1- Breaker de 40/3 (Breaker Principal)
12- Breaker de 20 A
6.2.7.3.09 | UPS de 40kVA, 3Φ, voltaje de entrada de 208 V, voltaje de salida 208/120 V, incluir et de baterías. (A ser suministrado por el Cliente) |  | 1 | UD |  | 0
6.2.7.4 | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
6.2.7.4.01 | Soldadura Exotérmica acople a columnas | ESP-01-260526-C | 17 | UD |  | 0
6.2.7.4.02 | Soldadura exotérmica tipo T | ESP-01-260526-C | 14 | UD |  | 0
6.2.7.4.03 | Barra de Tierra | ESP-01-260526-C | 1 | UD |  | 0
6.2.7.4.04 | Varillas de Tierra de 5/8" x 8" | ESP-01-260526-C | 4 | UD |  | 0
6.2.7.4.05 | Cable #2/0 Desnudo para sistema de Tierra | ESP-01-260526-C | 360 | PL |  | 0
6.2.7.4.06 | Cable #1/0 Desnudo para Aterrizaje | ESP-01-260526-C | 26.2 | PL |  | 0
6.2.7.4.07 | Zanja para sistema de tierra | ESP-01-260526-C | 386 | PL |  | 0
6.2.7.5 | ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0
6.2.7.5.01 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A8) desde PB2 hasta ASC3 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 22 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 23 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 220 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 220 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 220 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.02 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A14) desde PB2 hasta PAA4 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 5 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 6 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.03 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A15) desde PB2 hasta PAA3 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 5 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 6 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.04 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A16) desde PB2 hasta PI2 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 5 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 6 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.05 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A17) desde PB2 hasta PT2 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10THHN - Tierra
Materiales:
| - Alambre #10 THHN |  | 5 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 6 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.06 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A31) desde PB2 hasta PG1 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #10 THHN - Fases
1 x #12 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 31 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 32 | UD |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 310 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 310 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 310 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.07 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A32) desde PB2 hasta PG2 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #10 THHN - Fases
1 x #12 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 9 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 10 | UD |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 90 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 90 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 90 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.08 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A23) desde PB3 hasta PUPS1 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #8 THHN - Fases
1 x #10 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 7 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 8 | UD |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 120 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 120 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 120 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.09 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A24) desde PB3 hasta PUPS2 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #8 THHN - Fases
1 x #10 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 25 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.5.10 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A25) desde PB3 hasta PUPS3 a canalizarse en: | ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #8 THHN - Fases
1 x #10 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 8 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 9 | UD |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 150 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 150 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 150 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
6.2.7.6 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
6.2.7.6.01 | Alimentador para 6 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 433 | PL |  | 0
6.2.7.6.02 | Alimentador para 3 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 222 | PL |  | 0
6.2.7.6.03 | Alimentador para circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 920 | PL |  | 0
6.2.7.6.04 | Alimentador para circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 1128 | PL |  | 0
6.2.7.7 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
6.2.7.7.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 619 | PL |  | 0
6.2.7.7.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 187 | PL |  | 0
6.2.7.7.03 | Tubería EMT de Ø1-1/2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 115 | PL |  | 0
6.2.7.7.04 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 400 | PL |  | 0
6.2.7.8 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
6.2.7.8.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-260500-C | 2 | UD |  | 0
6.2.7.8.02 | Registros 8x8x6 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
6.2.7.8.03 | Registros 6x6x5 | ESP-01-260500-C | 11 | UD |  | 0
6.2.7.8.04 | Registros 14x14x10 | ESP-01-260500-C | 3 | UD |  | 0
6.2.7.8.05 | Registros 16x16x8 | ESP-01-260500-C | 6 | UD |  | 0
6.2.7.8.06 | Registros 18x14x10 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
6.28 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
6.281 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
6.2.8.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 14 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.8.1.02 | Salidas de estación manual de alarma contra incendio, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.8.1.03 | Salidas de bocinas y luces estroboscópicas, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.2.9 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
6.2.9.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
6.2.9.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 6 | UD |  | 0
6.2.9.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 6 | UD |  | 0
6.2.9.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
6.2.9.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 180 | PIE |  | 0
6.2.9.2.02 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
3.2.9.2.03 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 12 | UD |  | 0
6.2.9.2.04 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 12 | UD |  | 0
6.2.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.2.10.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
6.2.10.1.01 | Válvula de bola de 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.1.02 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.1.03 | Válvula de bola de 1" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 2 | UD |  | 0
6.2.10.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
6.2.10.2.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 31.72 | M |  | 0
6.2.10.2.02 | Aislamiento de Tubería de 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 30.1 | M |  | 0
6.2.10.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
6.2.10.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 39.72 | M |  | 0
6.2.10.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 23.55 | M |  | 0
6.2.10.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 72.32 | M |  | 0
6.2.10.3.04 | Tubería de 2" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 30.44 | M |  | 0
6.2.10.4 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
6.2.10.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 31 | M |  | 0
6.2.10.4.02 | Gabinete de para manguera Ø 1 1/2", 100 pies. Incluye extintor de 5 lbs según plano. | ESP-01-211200-B / ESP-01-104416.13-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
6.2.10.5.01 | Hangers Tipo I, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 7 | UD |  | 0
6.2.10.5.02 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 14 | UD |  | 0
6.2.10.5.03 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 9 | UD |  | 0
6.2.10.5.04 | Hangers Tipo IV, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 9 | UD |  | 0
6.2.10.5.05 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 2 | UD |  | 0
6.2.10.5.06 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 3 | UD |  | 0
6.2.10.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
6.2.10.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.6.04 | Llaves de Manguera | ESP-01-221119-B | 2 | UD |  | 0
6.2.10.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 1er. Nivel |  |  |  |  | 0
6.2.10.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 9.7 | M |  | 0
6.2.10.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 4.5 | M |  | 0
6.2.10.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 15.47 | M |  | 0
6.2.10.7.04 | Tubería de 6" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 37 | M |  | 0
6.2.10.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
6.2.10.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.8.03 | Construcción cámara de inspección de drenaje sanitario de 0.50 x 0.50 m, construida en bloques de 10 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Interior en pañete pulido; incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 2 | UD |  | 0
6.2.10.8.04 | Rejilla para drenaje de piso | ESP-01-221319-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
6.2.10.9.01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø3", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 4 | M |  | 0
6.2.10.9.02 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 3”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.9.03 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø6", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 4 | M |  | 0
6.2.10.9.04 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 4”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 1 | UD |  | 0
6.2.10.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
6.2.10.10.01 | Tubería de 1 1/2” PVC SDR-32.5, incluye parte propuesta de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 168 | M |  | 0
6.2.10.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
6.2.10.11.01 | Suministro e Instalación Inodoro de tanque; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.03-A | 1 | UD |  | 0
6.2.10.11.02 | Suministro e Instalación de lavamanos de pedestal; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 1 | UD |  | 0
6.2.10.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
6.2.10.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico Autoportante | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
6.2.10.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
6.2.10.12.03 | Suministro e Instalación de Toallero de Aro. | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
6.2.10.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
6.2.11 | MISCELANEOS PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
6.2.11.01 | Suministro e Instalación de Barandas en Escalera con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 12 | ML |  | 0
6.2.11.02 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampa Patio con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 16.3 | ML |  | 0
6.2.11.03 | Suministro e Instalación de Pasamanos en Escalera Apoyados en la Pared de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 9.9 | ML |  | 0
6.2.12 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
6.2.12.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 6 | UD |  | 0
6.2.12.02 | Suministro e Instalación de Ventana V3 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (0.80 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 3 | UD |  | 0
6.2.12.03 | Suministro e Instalación de Ventana V4 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (0.80 m x 2.90 m) | ESP-01-085113-B | 4 | UD |  | 0
6.2.12.04 | Suministro e Instalación de Ventana V11 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (2.60 m x 3.10 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
6.2.12.05 | Suministro e Instalación de Ventana V12 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (2.35 m x 3.10 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
6.2.12.06 | Suministro e Instalación de Ventana V13 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (1.50 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 3 | UD |  | 0
6.2.12.07 | Suministro e Instalación de Ventana V14 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (1.20 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
6.2.12.08 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
6.2.12.09 | Suministro e Instalación de Ventana V30 de Aluminio Tipo Louver (0.80 m x 3.00 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
6.2.12.10 | Suministro e Instalación de Ventana V31 de Aluminio Tipo Louver (0.80 m x 1.50 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
6.2.12.11 | Suministro e Instalación de Ventana V36 de Aluminio Tipo Louver (2.40 m x 3.00 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
6.2.12.12 | Suministro e Instalación de Ventana V37 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (1.15 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
6.2.12.13 | Confección de Moldura en Ventana |  | 22.4 | ML |  | 0
6.2.13 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
6.2.13.01 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 3 | UD |  | 0
6.2.13.02 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 8 | UD |  | 0
6.2.13.03 | Suministro y Colocación de Puerta P6 Contra Incendio (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
6.2.13.04 | Suministro y Colocación de Puerta P7 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Corrediza (Incluye 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.10-A | 5 | UD |  | 0
6.2.13.05 | Suministro y Colocación de Puerta P9 de Madera (0.80 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.02-A | 1 | UD |  | 0
6.2.13.06 | Suministro y Colocación de Puerta P13 Metálica Tipo Louver (0.80 m x 1.50 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
6.2.14 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
6.2.14.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 2.03 | M2 |  | 0
6.2.14.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 125.13 | M2 |  | 0
6.2.14.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 241.25 | M2 |  | 0
6.3 | SEGUNDO NIVEL (Módulo C) | AREA CONSTRUCCIÓN | 367.62 |  |  | 0
6.31 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
6.3.1.01 | Columna C1- 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 9.849 | M3 |  | 0
6.3.1.02 | Muro M2C 2do Nivel, Modulo C. Se debe considerar para esta partida Hormigón Fluido. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.7935 | M3 |  | 0
6.3.1.03 | Muro M3C 2do Nivel, Modulo C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.764 | M3 |  | 0
6.3.1.05 | Losa Aligerada Techo Modulo C. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 25.7775 | M3 |  | 0
6.3.1.06 | Losa Aligerada Techo Modulo C. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 10.2165 | M3 |  | 0
6.3.1.07 | Losa Maciza Techo Modulo C. f'c= 280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.20m A.D., Adic. Ø1/2" @0.30m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.0475 | M3 |  | 0
6.3.1.08 | Losa Maciza en Voladizo Techo Modulo C. f'c=280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.51 | M3 |  | 0
6.3.1.09 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 2, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.16 | M4 |  | 0
6.3.1.10 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 3, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.3 | M5 |  | 0
6.3.1.11 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm². L= 2.40m, Cant= 1, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.12 | M6 |  | 0
6.3.1.12 | Pórtico Eje 16, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.4696 | M3 |  | 0
6.3.1.13 | Pórtico Eje 17, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
6.3.1.14 | Pórtico Eje 18, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.4696 | M3 |  | 0
6.3.1.15 | Pórtico Eje 19, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.4696 | M3 |  | 0
6.3.1.16 | Pórtico Eje 20, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.5876 | M3 |  | 0
6.3.1.17 | Pórtico Eje 21, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.882 | M3 |  | 0
6.3.1.18 | Pórtico Eje A, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.5876 | M3 |  | 0
6.3.1.19 | Pórtico Eje B, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.7881 | M3 |  | 0
6.3.1.20 | Pórtico Eje C, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.7881 | M3 |  | 0
6.3.1.21 | Pórtico Eje D, 2do Nivel, Modulo C. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0572 | M3 |  | 0
6.3.1.22 | Escalera Modulo C, f'c= 280 kg/cm², 5 Ø1/2", Ø1/2" @0.20m,4 Ø3/4", Ø3/8" @0.25m, 5 Ø3/4", est. 3/8" @0.20m | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.625 | M3 |  | 0
6.32 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
6.3.2.01 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 214 | M2 |  | 0
6.3.2.02 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 150 | M2 |  | 0
6.3.2.03 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 186.75 | ML |  | 0
6.33 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
6.3.3.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 582.91 | M2 |  | 0
6.34 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
6.3.4.02 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 360 | M2 |  | 0
6.3.4.03 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 263 | M2 |  | 0
6.3.4.04 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 205.35 | M2 |  | 0
6.3.4.05 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 24.02 | ML |  | 0
6.3.4.06 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 17.5 | M2 |  | 0
6.3.4.07 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 442 | ML |  | 0
6.3.4.08 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 1060 | M2 |  | 0
6.3.4.09 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 681.6 | M2 |  | 0
6.3.4.10 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 492 | M2 |  | 0
6.35 | ESCALERAS
6.3.5.1 | TERMINACIONES Y DETALLES ESCALERAS
6.36 | TERMINACION EN TECHOS |  |  |  |  | 0
6.3.6.01 | Fino de Techo con Mortero Industrial | FT-03 33 00.01-A | 465.27 | M2 |  | 0
6.3.6.02 | Zabaleta en Techo |  | 222.85 | ML |  | 0
6.3.6.03 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 465.27 | M2 |  | 0
6.37 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
6.371 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
6.3.7.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 36 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.02 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 8 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.03 | Interruptor 3 Vías, 1P 16AX beige incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus), color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.04 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 15 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.05 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color naranja
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.06 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 5 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.07 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.08 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.09 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.7.1.10 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 5 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.372 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
6.3.7.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.373 | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
6.3.7.3.01 | Barra de Tierra | ESP-01-260526-C | 1 | UD |  | 0
6.3.7.4 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
6.3.7.4.01 | Alimentador para 4 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 520 | PL |  | 0
6.3.7.4.02 | Alimentador para 1 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 137 | PL |  | 0
6.3.7.4.03 | Alimentador para 5 circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 665 | PL |  | 0
6.3.7.4.04 | Alimentador para 5 circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 740 | PL |  | 0
6.3.7.5 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
6.3.7.5.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 442 | PL |  | 0
6.3.7.5.03 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 80 | PL |  | 0
6.3.7.5.04 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 325 | PL |  | 0
6.3.7.6 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
6.3.7.6.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-260500-C | 4 | UD |  | 0
6.3.7.6.03 | Registros 6x6x5 | ESP-01-260500-C | 6 | UD |  | 0
6.3.7.6.04 | Registros 14x14x10 | ESP-01-260500-C | 2 | UD |  | 0
6.38 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
6.381 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
6.3.8.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 10 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.8.1.02 | Salidas de estación manual de alarma contra incendio, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
6.3.9 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
6.3.9.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
6.3.9.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 1 | UD |  | 0
6.3.9.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 | ESP-01-238126-C | 2 | UD |  | 0
6.3.9.1.03 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 2 | UD |  | 0
6.3.9.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
6.3.9.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 40 | PIE |  | 0
6.3.9.2.02 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
3.2.9.2.03 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 5 | UD |  | 0
6.3.9.2.03 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 5 | UD |  | 0
6.3.9.3 | REJILLAS Y DIFUSORES |  |  |  |  | 0
6.3.9.3.01 | Difusor en aluminio, pintado en fabrica de color blanco de cuatro vías, para manejo de aire, de 12"x 12" con regulador de tiro. | ESP-01-233713-C | 4 | UD |  | 0
6.3.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6.3.10.1 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No Incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
6.3.10.1.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 18.75 | M |  | 0
6.3.10.1.02 | Aislamiento de Tubería 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 30.15 | M |  | 0
6.3.10.2 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
6.3.10.2.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 18.75 | M |  | 0
6.3.10.2.02 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 30.15 | M |  | 0
6.3.10.2.03 | Tubería de 2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 30.55 | M |  | 0
6.3.10.3 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
6.3.10.3.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 32 | M |  | 0
6.3.10.3.02 | Gabinete de para manguera Ø 1 1/2", 100 pies. Incluye extintor de 5 lbs según plano. | ESP-01-211200-B / ESP-01-104416.13-B | 1 | UD |  | 0
6.3.10.4 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
6.3.10.4.01 | Hangers Tipo I, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 18 | UD |  | 0
6.3.10.4.02 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 9 | UD |  | 0
6.3.10.4.03 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 5 | UD |  | 0
6.3.10.4.04 | Hangers Tipo IV, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 16 | UD |  | 0
6.3.10.4.05 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 3 | UD |  | 0
6.3.10.4.06 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 2 | UD |  | 0
6.3.10.5 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
6.3.10.5.01 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 8 | M |  | 0
6.3.10.6 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
6.3.10.6.01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø3", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 6.15 | M |  | 0
6.3.10.6.02 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 3”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 1 | UD |  | 0
6.3.10.6.03 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 16.7 | M |  | 0
6.3.10.6.04 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 4”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 1 | UD |  | 0
6.3.10.7 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
6.3.10.7.01 | Tubería de 1 1/2” PVC SDR-32.5, incluye parte propuesta de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 20 | M |  | 0
6.3.11 | MISCELANEOS SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
6.3.11.01 | Traga Luces con Perfileria Metálica de 1.40 X 1.40 m, Plexiglass | ESP-01-086300-B | 1 | UD |  | 0
6.3.11.02 | Suministro e Instalación de Barandas de Seguridad Escalera de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 1.5 | ML |  | 0
6.3.12 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
6.3.12.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 5 | UD |  | 0
6.3.12.02 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
6.3.12.03 | Suministro e Instalación de Ventana V23 de Vidrio y Aluminio Comercial Tipo Fijo (6.70 m x 3.25 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
6.3.12.04 | Suministro e Instalación de Ventana V24 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (3.60 m x 3.25 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
6.3.12.05 | Suministro e Instalación de Ventana V25 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (2.60 m x 3.25 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
6.3.12.06 | Suministro e Instalación de Ventana V32 de Aluminio Tipo Louver (2.40 m x 3.80 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
6.3.12.07 | Suministro e Instalación de Ventana V33 de Aluminio Tipo Louver (0.80 m x 3.80 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
6.3.12.08 | Confección de Moldura en Ventana |  | 22.4 | ML |  | 0
6.3.13 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
6.3.13.01 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
6.3.13.02 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 2 | UD |  | 0
6.3.13.03 | Suministro y Colocación de Puerta P6 Contra Incendio (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 2 | UD |  | 0
6.3.13.04 | Suministro y Colocación de Puerta P7 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Corrediza (Incluye 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.10-A | 3 | UD |  | 0
6.3.14 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
6.3.14.01 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 128.15 | M2 |  | 0
6.3.14.02 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 173.85 | M2 |  | 0
7 | CONSTRUCCIÓN Módulo D | AREA CONSTRUCCIÓN | 1253.34 |  |  | 0
7.1 | PRIMER NIVEL - BAJO NIVEL DE PISO (Módulo D) | AREA CONSTRUCCIÓN | 791.44 |  |  | 0
7.11 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
7.1.1..01 | Excavación Zapata de Muros y Columna | Manual R-014 | 659.9565 | M3N |  | 0
7.1.1.02 | Relleno Caliche Compactado (Incluye Suministro, Acarreo, Regado, Nivelado y Compactación) | Manual R-014 | 188.75 | M3C |  | 0
7.1.1..03 | Bote de material | Manual R-014 | 890.9413 | M3E |  | 0
7.12 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
7.1.2.01 | Zapata Z1D, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 2.20m x 2.20m, h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 7.623 | M3 |  | 0
7.1.2.02 | Zapata Z2D, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 2.40m x 2.40m, h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.048 | M3 |  | 0
7.1.2.03 | Zapata Z3D, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 2.60m x 2.60m, h=0.60m, Ø1/2" @0.15m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 21.294 | M3 |  | 0
7.1.2.04 | Zapata Z4D, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 3.00m x 3.00m, h=0.60m, Ø3/4" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 39.69 | M3 |  | 0
7.1.2.05 | Zapata ZM1D, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 2.40m x10m, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup.) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 12.6 | M3 |  | 0
7.1.2.06 | Zapata ZM2D, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 3.40m x 5.00m, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup.) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.925 | M3 |  | 0
7.1.2.07 | Zapata ZM3D, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 10.00m x 2.40m, h=0.60m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.15m A.D. (sup.) | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 15.12 | M3 |  | 0
7.1.2.08 | Zapata M4D, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 2.80m x 5.40m, h=0.50m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 7.938 | M3 |  | 0
7.1.2.09 | Zapata C1-C2, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 4.00m x 3.00m, h=0.70m, Ø3/4" @0.20m A.D. (inf), Ø1/2" @0.10m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 35.28 | M3 |  | 0
7.1.2.10 | Fundación Muro Fachada 1-D, Modulo D. h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.20m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.759 | M3 |  | 0
7.1.2.11 | Fundación Muro Fachada 2-D, Modulo D. h=0.50m, Ø1/2" @0.15m A.D. (inf.), Ø1/2" @0.20m A.D. (sup). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.3365 | M3 |  | 0
7.1.2.12 | Viga Riostra VR1, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.30m x 0.40m, 4 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.3915 | M3 |  | 0
7.1.2.13 | Viga Riostra VR2, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 6 Ø3/4", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 20.3385 | M3 |  | 0
7.1.2.14 | Columna C1- B.N.P., Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.84 | M3 |  | 0
7.1.2.15 | Columna C2- B.N.P., Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 4 Ø1", 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.016 | M3 |  | 0
7.1.2.16 | Columna C3- B.N.P., Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 8 Ø1", 4 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.512 | M3 |  | 0
7.1.2.17 | Platea Oficina de Seguridad, Modulo D. f'c=280 kg/cm², h=0.25m, Ø3/8" @0.20m A.D. A.C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.295 | M3 |  | 0
7.1.2.18 | Muro M1D B.N.P., Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.735 | M3 |  | 0
7.1.2.19 | Muro M2D B.N.P., Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.609 | M3 |  | 0
7.1.2.20 | Muro M3D B.N.P., Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.659 | M3 |  | 0
7.1.2.21 | Muro M4D B.N.P., Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.134 | M3 |  | 0
7.1.2.22 | Hormigón de Nivelación Modulo D, f'c=180 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C | 40.299 | M3 |  | 0
7.2 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo D) | AREA CONSTRUCCIÓN | 791.44 |  |  | 0
7.21 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
7.2.1.01 | Losa de Piso, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h=0.12m, Ø3/8" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 96.705 | M3 |  | 0
7.2.1.02 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. 8 Ø3/4" en huecos. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 59.535 | M3 |  | 0
7.2.1.03 | Losa Aligerada Entrepiso Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 28.728 | M3 |  | 0
7.2.1.04 | Losa Maciza en Voladizo Modulo D. f'c=280 kg/cm², h=0.15m, Ø3/8" @0.25m (Temp), Adic. Ø3/8" @0.20m | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.586 | M3 |  | 0
7.2.1.05 | Columna C1- 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.255 | M3 |  | 0
7.2.1.06 | Columna C2- 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 4 Ø1", 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 7.812 | M3 |  | 0
7.2.1.07 | Columna C3- 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 8 Ø1", 4 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.859 | M3 |  | 0
7.2.1.08 | Muro M1D 1er Nivel, Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.486 | M3 |  | 0
7.2.1.09 | Muro M2D 1er Nivel, Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.856 | M3 |  | 0
7.2.1.10 | Muro M3D 1er Nivel, Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 7.854 | M3 |  | 0
7.2.1.11 | Muro M4D 1er Nivel, Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.397 | M3 |  | 0
7.2.1.12 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 9, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.72 | M3 |  | 0
7.2.1.13 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 2, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.14 | M3 |  | 0
7.2.1.14 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm². L= 2.00m, Cant= 2, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.22 | M3 |  | 0
7.2.1.15 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 15, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.5 | M3 |  | 0
7.2.1.16 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 2, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.14 | M3 |  | 0
7.2.1.17 | Pórtico Eje 12, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.1168 | M3 |  | 0
7.2.1.18 | Pórtico Eje 13, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.1168 | M3 |  | 0
7.2.1.19 | Pórtico Eje 14', 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.7636 | M3 |  | 0
7.2.1.20 | Pórtico Eje 16, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.8522 | M3 |  | 0
7.2.1.21 | Pórtico Eje 17, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
7.2.1.22 | Pórtico Eje 18, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
7.2.1.23 | Pórtico Eje 19, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
7.2.1.24 | Pórtico Eje 20, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
7.2.1.25 | Pórtico Eje E, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.969 | M3 |  | 0
7.2.1.26 | Pórtico Eje F, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.969 | M3 |  | 0
7.2.1.27 | Pórtico Eje G, 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.4386 | M3 |  | 0
7.2.1.28 | Pórtico Eje F', 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.1168 | M3 |  | 0
7.2.1.29 | Pórtico Eje H (EJE12 @ EJE16), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.0793 | M3 |  | 0
7.2.1.30 | Pórtico Eje H (EJE16 @ EJE20), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.5566 | M3 |  | 0
7.2.1.31 | Pórtico Eje I (EJE12 @ EJE 16), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.5566 | M3 |  | 0
7.2.1.32 | Pórtico Eje I (EJE12 @ EJE 16), 1er Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.969 | M3 |  | 0
7.2.1.33 | Muro Fachada 1-D, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 14 Ø1/2", 2 Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.058 | M3 |  | 0
7.2.1.34 | Muro Fachada 2-D, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 14 Ø1/2", 2 Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.701 | M3 |  | 0
7.2.1.35 | Viga en Muro Fachada 1-D, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 10 Ø3/8", 6 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.436 | M3 |  | 0
7.2.1.36 | Viga en Muro Fachada 2-D, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 10 Ø3/8", 6 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.289 | M3 |  | 0
7.2.1.37 | Dintel, Oficina de Seguridad, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.15m x 0.20m, 2 Ø3/8" y 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.2205 | M3 |  | 0
7.2.1.38 | Viga de Amarre, Oficina de Seguridad, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.15m x 0.20m, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.4725 | M3 |  | 0
7.2.1.39 | Columna de Amarre. Oficina de Seguridad, Modulo D. f'c=280 kg/cm², 0.15m x 0.15m, 4 Ø3/8" Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.735 | M3 |  | 0
7.2.1.40 | Losa de Techo, Oficina de Seguridad, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h=0.12 m, Ø3/8" @0.20m A.D. Ø3/8" @0.25m (Temp.). | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.473 | M3 |  | 0
7.2.1.41 | Hormigón Simple en Escalones Piscina Modulo D, f'c=140 kg/cm². | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.63 | M3 |  | 0
7.2.1.42 | Losa de Fondo Piscina, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h= 0.25m, Ø1/2" @0.20 A.D. A.C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.04 | M3 |  | 0
7.2.1.43 | Muros Piscina, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h= 0.20m, Ø1/2" @0.20 A.D. A.C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.95 | M3 |  | 0
7.22 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
7.2.2.01 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 522 | M2 |  | 0
7.2.2.02 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 87.5 | M2 |  | 0
7.2.2.03 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 376.35 | ML |  | 0
7.2.2.04 | Acera de Hormigón Frotada y Violinada, e=0.10 m, Perímetro Edificio (Módulo D). |  | 70 | M2 |  | 0
7.23 | REVESTIMIENTOS
7.231 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
7.231 | Suministro y Colocación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 213.56 | M2 |  | 0
7.24 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
7.2.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 374.25 | M2 |  | 0
7.25 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
7.2.5.02 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 687 | M2 |  | 0
7.2.5.03 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 1725 | M2 |  | 0
7.2.5.04 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 306.05 | M2 |  | 0
7.2.5.05 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 79.36 | ML |  | 0
7.2.5.06 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 34 | M2 |  | 0
7.2.5.07 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 920 | ML |  | 0
7.2.5.08 | Divisiones Muro en paneles de yeso | ESP-01-092900-B | 210 | M2 |  | 0
7.2.5.09 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 3363 | M2 |  | 0
7.2.5.10 | Aislamiento Acústico | ESP-01-092900-B | 210 | M2 |  | 0
7.2.5.11 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 3163.2 | M2 |  | 0
7.2.5.12 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 200 | M2 |  | 0
7.26 | ESCALERAS
7.261 | HORMIGON ARMADO
7.262 | TERMINACIONES Y DETALLES ESCALERAS
7.27 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.271 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
7.2.7.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 107 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.02 | Salidas de iluminación para piso, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 35 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.03 | Salidas de iluminación de pared, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.04 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 13 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.05 | Interruptor Doble, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de Doble 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.06 | Interruptor 3 Vías, 16AX beige incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus)
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.07 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 29 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.08 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 29 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.09 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles con Detección y Protección Falla Tierra 120V GFCI, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.10 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a Prueba de Agua 120V WP, Polarizado con Tierra, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.11 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 10 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.12 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.13 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.14 | Salidas de iluminación de piscina de hidromasajes, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 8 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.15 | Salida de Luz de EXIT, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.1.16 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 9 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.272 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
7.2.7.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.2.02 | Salidas para sonido | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Registros de 3 gang
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.7.2.03 | Salidas para sonidos exterior | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 12 | UD |  | 0
Registros de 4x4x2
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.273 | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
7.2.7.3.01 | Soldadura Exotérmica acople a columnas | ESP-01-260526-C | 12 | UD |  | 0
7.2.7.3.02 | Soldadura Exotérmica Tipo T | ESP-01-260526-C | 10 | UD |  | 0
7.2.7.3.03 | Varillas de Tierra de 5/8" x 8" | ESP-01-260526-C | 4 | UD |  | 0
7.2.7.3.04 | Cable #2/0 Desnudo para sistema de Tierra | ESP-01-260526-C | 508 | PL |  | 0
7.2.7.3.05 | Cable #1/0 Desnudo para Aterrizaje Postes de las Lámparas | ESP-01-260526-C | 99 | PL |  | 0
7.2.7.3.06 | Zanja para sistema de tierra | ESP-01-260526-C | 607 | PL |  | 0
7.2.7.4 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
7.2.7.4.01 | Alimentador para 11 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 1408 | PL |  | 0
7.2.7.4.02 | Alimentador para 9 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 1638 | PL |  | 0
7.2.7.4.03 | Alimentador para circuitos de 9 Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 1431 | PL |  | 0
7.2.7.4.04 | Alimentador para 10 circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #8 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 1810 | PL |  | 0
7.2.7.5 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
7.2.7.5.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 437 | PL |  | 0
7.2.7.5.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 214 | PL |  | 0
7.2.7.5.03 | Tubería EMT de Ø2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 215 | PL |  | 0
7.2.7.6 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
7.2.7.6.01 | Registros 12x12x10 | ESP-01-260500-C | 5 | UD |  | 0
7.2.7.6.02 | Registros 10x10x8 | ESP-01-260500-C | 2 | UD |  | 0
7.2.7.6.03 | Registros 8x8x6 | ESP-01-260500-C | 2 | UD |  | 0
7.2.7.6.04 | Registros 6x6x5 | ESP-01-260500-C | 7 | UD |  | 0
7.2.7.6.05 | Registros 16x16x10 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
7.2.7.7 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0
7.2.7.7.01 | Arrancador de bomba de 1.5HP (Hidromasaje) | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
7.2.7.7.02 | Arrancador de bomba de 1HP (Hidromasaje) | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
7.28 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
7.281 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
7.2.8.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 16 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.8.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.8.1.03 | Salidas de estación manual de alarma contra incendio, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.8.1.04 | Salidas de bocinas y luces estroboscópicas, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.8.1.05 | Salidas de dispositivo de fin de línea, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.2.9 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
7.2.9.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
7.2.9.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 6 | UD |  | 0
7.2.9.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 2 | UD |  | 0
7.2.9.1.03 | Unidad Tipo Fan Coil (Evaporador y Condensador) de 72,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 14 | ESP-01-238219-C | 3 | UD |  | 0
7.2.9.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
7.2.9.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 120 | PIE |  | 0
7.2.9.2.02 | Tubos de PVC de 3''Ø. | ESP-01-230700-C | 60 | PIE |  | 0
7.2.9.2.03 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
7.2.9.2.04 | Planchas de P3 para desarrollo de ductos | ESP-01-233100-C | 10 | UD |  | 0
7.2.9.2.05 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 8 | UD |  | 0
3.2.9.2.03 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 11 | UD |  | 0
7.2.9.2.06 | Dampers manuales 20"x16" | ESP-01-230700-C | 2 | UD |  | 0
7.2.9.2.07 | Dampers manuales 16"x12" | ESP-01-230700-C | 2 | UD |  | 0
7.2.9.3 | REJILLAS Y DIFUSORES |  |  |  |  | 0
7.2.9.3.01 | Difusor en aluminio, pintado en fabrica de color blanco de cuatro vías, para manejo de aire, de 12"x 12" con regulador de tiro. | ESP-01-233713-C | 12 | UD |  | 0
7.2.9.3.02 | Rejilla para el Retorno de aire, en aluminio, pintada en fábrica de color blanco, de patrón reticular, dimensiones 24"x 24". | ESP-01-233713-C | 3 | UD |  | 0
7.2.10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.2.10.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
7.2.10.1.01 | Válvula de bola de 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
7.2.10.1.02 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 2 | UD |  | 0
7.2.10.1.03 | Válvula de bola de 1" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
7.2.10.1.04 | Válvula de bola de 2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
7.2.10.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
7.2.10.2.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 40.97 | M |  | 0
7.2.10.2.02 | Aislamiento para Tubería de 3/4", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 18.5 | M |  | 0
7.2.10.2.03 | Aislamiento para Tubería de 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 3.55 | M |  | 0
7.2.10.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
7.2.10.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 165.5 | M |  | 0
7.2.10.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 98.25 | M |  | 0
7.2.10.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 50.08 | M |  | 0
7.2.10.3.04 | Tubería de 1 1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 3.5 | M |  | 0
7.2.10.3.05 | Tubería de 2"" PP PN21, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 8.75 | M |  | 0
7.2.10.4 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
7.2.10.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 26 | M |  | 0
7.2.10.4.02 | Gabinete de para manguera Ø 1 1/2", 100 pies. Incluye extintor de 5 lbs según plano. | ESP-01-211200-B / ESP-01-104416.13-B | 1 | UD |  | 0
7.2.10.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
7.2.10.5.01 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 8 | UD |  | 0
7.2.10.5.02 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 17 | UD |  | 0
7.2.10.5.03 | Hangers Tipo IV, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 22 | UD |  | 0
7.2.10.5.04 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 1 | UD |  | 0
7.2.10.5.05 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 3 | UD |  | 0
7.2.10.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
7.2.10.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 19 | UD |  | 0
7.2.10.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 14 | UD |  | 0
7.2.10.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 9 | UD |  | 0
7.2.10.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
7.2.10.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 20.14 | M |  | 0
7.2.10.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 92.08 | M |  | 0
7.2.10.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 35.27 | M |  | 0
7.2.10.7.04 | Tubería de 6" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 74.4 | M |  | 0
7.2.10.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
7.2.10.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 34.1 | UD |  | 0
7.2.10.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 7 | UD |  | 0
7.2.10.8.03 | Construcción cámara de inspección de drenaje sanitario de 0.50 x 0.50 m, construida en bloques de 10 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Interior en pañete pulido; incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 5 | UD |  | 0
7.2.10.8.04 | Rejilla para drenaje de piso Ø2" , | ESP-01-221319-B | 4 | UD |  | 0
7.2.10.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
7.2.10.9.01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø3", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 4 | M |  | 0
7.2.10.9.02 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 3”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 1 | UD |  | 0
7.2.10.9.03 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 4 | M |  | 0
7.2.10.9.04 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 4”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 1 | UD |  | 0
7.2.10.9.05 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø6", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 11.7 | M |  | 0
7.2.10.9.06 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 6”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221413-B | 1 | UD |  | 0
7.2.10.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
7.2.10.10.01 | Tubería de 1 1/2” PVC SDR-32.5, incluye parte propuesta de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 168 | M |  | 0
7.2.10.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
7.2.10.11.01 | Suministro e Instalación Inodoro de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.01-A / FT-224243.01-A | 7 | UD |  | 0
7.2.10.11.02 | Suministro e Instalación de lavamanos undercounter; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 12 | UD |  | 0
7.2.10.11.03 | Suministro e Instalación orinal de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.02-A / FT-224243.02-A | 2 | UD |  | 0
7.2.10.11.04 | Suministro e Instalación ducha; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224223-A | 2 | UD |  | 0
7.2.10.11.05 | Suministro e Instalación de lavamanos exterior undercounter; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 4 | UD |  | 0
7.2.10.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
7.2.10.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico . | ESP-01-102800-C | 7 | UD |  | 0
7.2.10.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 15 | UD |  | 0
7.2.10.12.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 12 | UD |  | 0
7.2.10.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 8 | UD |  | 0
7.2.10.12.05 | Suministro e Instalación de Baranda Discapacitado. | ESP-01-102800-C | 7 | UD |  | 0
7.2.10.12.06 | Suministro e Instalación de Secador Eléctrico de Manos. | ESP-01-102800-C | 8 | UD |  | 0
7.2.11 | CUARTO EQUIPO (Instalaciones Hidrosanitarias)
7.2.12 | HIDROMASAJE
7.2.12.1 | RED AGUA FRIA |  |  |  |  | 0
7.2.12.1.01 | Tubería 1" PVC SCH-40, incluye parte proporcional de piezas especiales | EPS-00-093013 | 7.65 | M |  | 0
7.2.12.1.02 | Tubería 1-1/2" PVC SCH-40, incluye parte proporcional de piezas especiales | EPS-00-093013 | 21.75 | M |  | 0
7.2.12.1.03 | Tubería 2" PVC SCH-40, incluye parte proporcional de piezas especiales | EPS-00-093013 | 123.67 | M |  | 0
7.2.12.1.04 | Boquilla Venturi Jet 1-1/2", - Blanco | EPS-00-093013 | 9 | UD |  | 0
7.2.12.1.05 | Drenaje de fondo 8", - Blanco | EPS-00-093013 | 2 | UD |  | 0
7.2.12.1.06 | Desnatador (Skimmer), Blanco | EPS-00-093013 | 1 | UD |  | 0
7.2.12.1.07 | Boquilla toma limpia fondo 1-1/2" (receptáculo + tapón), - receptáculo - Blanco - tapón -Blanco | EPS-00-093013 | 1 | UD |  | 0
7.2.12.1.08 | Suministro y colocación Bomba para piscina para 60 GPM vs 77 TDH, 208-230V, 3F. Incluye válvulas, piezas para conexión, tuberías y accesorios, según especificaciones. Totalmente instalada, probada y funcionando. | EPS-00-093013 / ESP-01225116-B | 1 | PA |  | 0
7.2.12.1.09 | Panel de control para bomba | EPS-00-093013 | 1 | UD |  | 0
7.2.12.1.10 | Filtro de arena para piscina, para filtrar 60 GPM | EPS-00-093013 | 1 | UD |  | 0
7.2.12.1.11 | Clorinador automático para piscina, | EPS-00-093013 | 1 | UD |  | 0
7.2.12.1.12 | Panel de control para soplante (Blower) Jacuzzi | EPS-00-093013 | 1 | UD |  | 0
7.2.12.1.13 | Soplante (Blower) para jacuzzi 1.5 H.P., 280-230, 3F | EPS-00-093013 | 1 | UD |  | 0
7.2.12.1.14 | Suministro y colocación calentador para jacuzzi en base a gas GLP de 400,000 BTU |  | 1 | UD |  | 0
7.2.13 | MISCELANEOS PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
7.2.13.01 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampa Patio Terapia Ocupacional (Lateral) con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 4.35 | ML |  | 0
7.2.13.02 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampa Patio Terapia Ocupacional (Posterior)con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 4.35 | ML |  | 0
7.2.13.03 | Suministro e Instalación de Barandas en Rampa Terapia Al Aire Libre con Soporte en el Piso de acero inoxidable -Tubos de 1 1/2" , Acero Inox tipo 316 |  | 7.45 | ML |  | 0
7.2.14 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
7.2.14.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 8 | UD |  | 0
7.2.14.02 | Suministro e Instalación de Ventana V2 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 7 | UD |  | 0
7.2.14.03 | Suministro e Instalación de Ventana V3 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (0.80 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
7.2.14.04 | Suministro e Instalación de Ventana V15 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
7.2.14.05 | Suministro e Instalación de Ventana V16 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (0.65 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
7.2.14.06 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 4 | UD |  | 0
7.2.14.07 | Suministro e Instalación de Ventana V18 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (2.15 m x 2.40 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
7.2.14.08 | Suministro e Instalación de Ventana V19 de Vidrio y Aluminio Tipo Fijo (0.85 m x 2.40 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
7.2.14.09 | Confección de Moldura en Ventana |  | 54.4 | ML |  | 0
7.2.15 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
7.2.15.01 | Suministro y Colocación de Puerta P2 de Vidrio y Aluminio (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 4 Bisagras, 4 Tiradores, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
7.2.15.02 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 4 | UD |  | 0
7.2.15.03 | Suministro y Colocación de Puerta P4 de Madera (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.04-A | 2 | UD |  | 0
7.2.15.04 | Suministro y Colocación de Puerta P5 Metálica (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 3 | UD |  | 0
7.2.15.05 | Suministro y Colocación de Puerta P7 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Corrediza (Incluye 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.10-A | 6 | UD |  | 0
7.2.15.06 | Suministro y Colocación de Puerta P8 de Madera (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Corrediza (Incluye 4 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.07-A | 2 | UD |  | 0
7.2.15.07 | Suministro y Colocación de Puerta P9 de Madera (0.80 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.02-A | 1 | UD |  | 0
7.2.15.08 | Suministro y Colocación de Puerta P14 de Madera, Celosía (0.80 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.08-A | 2 | UD |  | 0
7.2.16 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
7.2.16.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 87.16 | M2 |  | 0
7.2.16.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 137.5 | M2 |  | 0
7.2.16.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 504.52 | M2 |  | 0
7.2.17 | TOPES |  |  |  |  | 0
7.2.17.01 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 2.46 | M2 |  | 0
7.2.17.02 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.26 | M2 |  | 0
7.2.17.03 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 2.46 | M2 |  | 0
7.2.17.04 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.26 | M2 |  | 0
7.2.17.05 | Suministro e Instalación de Tope de Baño Vestidor Niñas (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.08 | M2 |  | 0
7.2.17.06 | Suministro e Instalación de Tope de Baño Vestidor Niños (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.22 | M2 |  | 0
7.2.18 | CUBÍCULOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
7.2.18.01 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro | ESP-01-102113-B | 3 | UD |  | 0
7.2.18.02 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro para Discapacitados | ESP-01-102113-B | 4 | UD |  | 0
7.2.18.03 | Suministro e Instalación de División de Orinal | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
7.3 | SEGUNDO NIVEL (Módulo D) | AREA CONSTRUCCIÓN | 461.9 |  |  | 0
7.31 | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  | 0
7.3.1.1 | Losa Aligerada Techo Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. 8 Ø3/4" en huecos. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 35.364 | M3 |  | 0
7.3.1.2 | Losa Aligerada Techo Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h=0.20m, Malla electrosoldada D2.3x2.3-150x150 grado70, nervios 3 Ø1/2", Est. 3/8" @0.40m. Adic. Ø1/2" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 19.152 | M3 |  | 0
7.3.1.3 | Columna C1- 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.1105 | M3 |  | 0
7.3.1.4 | Columna C2- 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 4 Ø1", 12 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.221 | M3 |  | 0
7.3.1.5 | Columna C3- 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.40m x 0.40m, 8 Ø1", 4 Ø3/4", 2 Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 6.3315 | M3 |  | 0
7.3.1.6 | Muro M1D 2do Nivel, Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.289 | M3 |  | 0
7.3.1.7 | Muro M2D 2do Nivel, Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.121 | M3 |  | 0
7.3.1.8 | Muro M4D 2do Nivel, Modulo D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.486 | M3 |  | 0
7.3.1.9 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 3, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.24 | M3 |  | 0
7.3.1.10 | Dintel (Puertas), 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 2, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.14 | M3 |  | 0
7.3.1.11 | Dintel (Ventanas), 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm². L= 1.60m, Cant= 14, 2 Ø1/2", 2 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.4 | M3 |  | 0
7.3.1.12 | Pórtico Eje 17, 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
7.3.1.13 | Pórtico Eje 18, 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
7.3.1.14 | Pórtico Eje 19, 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
7.3.1.15 | Pórtico Eje 20, 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 4.7628 | M3 |  | 0
7.3.1.16 | Pórtico Eje E, 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.969 | M3 |  | 0
7.3.1.17 | Pórtico Eje F, 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.969 | M3 |  | 0
7.3.1.18 | Pórtico Eje G, 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.969 | M3 |  | 0
7.3.1.19 | Pórtico Eje H(EJE16 @ EJE20), 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 5.5566 | M3 |  | 0
7.3.1.20 | Pórtico Eje I (EJE16 @ EJE20), 2do Nivel, Modulo D. f'c= 280 kg/cm² | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.969 | M3 |  | 0
7.32 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
7.3.2.01 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - pavimentos generales. Porcelanico Cristalizado. Formato 0.60 x 0.60. | ESP-01-093013-B | 383.75 | M2 |  | 0
7.3.2.02 | Suministro y Colocación de Pisos Sistema "A" Lux Gres - en baños. Porcelanico Cristalizado. Formato: 60x60. | ESP-01-093013-B | 47.86 | M2 |  | 0
7.3.2.03 | Suministro y Colocación de Zócalos Sistema "A" Natural Gres Porcelanico. | ESP-01-093013-B | 317.4 | ML |  | 0
7.33 | REVESTIMIENTOS
7.331 | EN BAÑOS |  |  |  |  | 0
7.3.3.1.01 | Suministro e Instalación de Sistema "C" Lux Gres. Porcelanico Cristalizado. Formato: 20X20. | ESP-01-093013-B | 120.64 | M2 |  | 0
7.34 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
7.3.4.01 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 408.28 | M2 |  | 0
7.35 | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
7.3.5.02 | Pañete Columnas y Vigas | ESP-01-092400-C | 396 | M2 |  | 0
7.3.5.03 | Pañete Interior Liso | ESP-01-092400-C | 953 | M2 |  | 0
7.3.5.04 | Pañete Exterior Liso | ESP-01-092400-C | 355.2 | M2 |  | 0
7.3.5.05 | Violinado de Aluminio de 5 cm en Fachadas | ESP-01-092400-C | 103.82 | ML |  | 0
7.3.5.06 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 22 | M2 |  | 0
7.3.5.07 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 585 | ML |  | 0
7.3.5.08 | Divisiones Muro en paneles de yeso | ESP-01-092900-B | 250 | M2 |  | 0
7.3.5.09 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 2160 | M2 |  | 0
7.3.5.10 | Aislamiento Acústico | ESP-01-092900-B | 250 | M2 |  | 0
7.3.5.11 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 1318 | M2 |  | 0
7.3.5.12 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 842 | M2 |  | 0
7.37 | TERMINACION EN TECHOS |  |  |  |  | 0
7.3.7.01 | Fino de Techo con Mortero Industrial | FT-03 33 00.01-A | 755.45 | M2 |  | 0
7.3.7.02 | Zabaleta en Techo |  | 198.9 | ML |  | 0
7.3.7.03 | Traga Luces con Perfileria Metálica de 1.40 X 1.40 m, Plexiglass | ESP-01-086300-B | 2 | UD |  | 0
7.3.7.04 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 755.45 | M2 |  | 0
7.38 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
7.381 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
7.3.8.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 72 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.02 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 16 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps,color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.03 | Interruptor 3 Vías, 1P 16AX beige incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor de 3 Vías c/tapa (Modus), color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.04 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 22 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.05 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles UPS color naranja a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, tecnopolímero, Reflex naranja, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 11 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color naranja
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.06 | Salida en Piso para Tomas de Corriente Dobles a 120V, Polarizado con Tierra, color beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.07 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles con Detección y Protección Falla Tierra 120V GFCI, color beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps, color beige
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.08 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Especial 208V, 20A, 2 Polos, Nema1, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 13 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente Especial 208V, 20 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.09 | Salidas de techo para ventilador, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.10 | Interruptor para ventilador de techos, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.1.11 | Salida de Luz de Emergencia, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 5 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.382 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
7.3.8.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 11 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.2.02 | Salidas para sonido | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 5 | UD |  | 0
Registros de 3 gang
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.8.3 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
7.3.8.3.01 | Alimentador para 10 circuitos de TC, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 1280 | PL |  | 0
7.3.8.3.02 | Alimentador para 5 circuitos de UPS, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 907 | PL |  | 0
7.3.8.3.03 | Alimentador para 6 circuitos de Iluminación, compuesto por:
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 954 | PL |  | 0
7.3.8.3.04 | Alimentador para 13 circuitos de AA, compuesto por:
| 2 THHN #10 + 1 THHN #12 | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C | 2353 | PL |  | 0
7.3.8.4 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
7.3.8.4.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 437 | PL |  | 0
7.3.8.4.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 214 | PL |  | 0
7.3.8.4.03 | Tubería EMT de Ø1-1/2" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 215 | PL |  | 0
7.3.8.5 | REGISTROS |  |  |  |  | 0
7.3.8.5.01 | Registros 8x8x6 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
7.3.8.5.02 | Registros 6x6x5 | ESP-01-260500-C | 5 | UD |  | 0
7.3.8.5.03 | Registros 14x14x12 | ESP-01-260500-C | 1 | UD |  | 0
7.39 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
7.391 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
7.3.9.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 15 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.9.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.9.1.03 | Salidas de bocinas y luces estroboscópicas, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Registros 2x4
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
7.3.10 | INSTALACIONES MECÃNICAS DE AIRE ACONDICIONADO
7.3.10.1 | EQUIPOS |  |  |  |  | 0
7.3.10.1.01 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 12,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.2 | ESP-01-238126-C | 1 | UD |  | 0
7.3.10.1.02 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 18,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 15.3 | ESP-01-238126-C | 7 | UD |  | 0
7.3.10.1.03 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 24,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 17 | ESP-01-238126-C | 3 | UD |  | 0
7.3.10.1.04 | Unidad Tipo Split (Consola de Pared y Condensador) de 34,000 BTU, Alta Eficiencia E.E.R. 14 | ESP-01-238126-C | 2 | UD |  | 0
7.3.10.2 | TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
7.3.10.2.01 | Tubos de PVC de 2''Ø. | ESP-01-230700-C | 150 | PIE |  | 0
7.3.10.2.02 | MATERIALES VARIOS (Aislamiento de Uretano de 3/8 de Espesor, Varrilla de Cobre, Soldadura de Cobre, Acetileno, Oxigeno, Nitrógeno, Accesorios de Cobre, Funtente, Estaño, Expansión Hilti, Barras Roscadas, Tuercas, Arandela, Angulares de Hierro, Soporteria, Pintura, Rieles Unistrut, etc.) | ESP-01-230700-C | 1 | PA |  | 0
3.2.9.2.03 | Base para unidades de aires acondicionados f'c= 180 kg/cm², h= 0.20m, Ø3/8" @0.20 A.D. (0.3x0.9x0.2) |  | 13 | UD |  | 0
7.3.10.2.04 | Registro múltiple para aire acondicionado | ESP-01-230700-C | 13 | UD |  | 0
7.3.11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.3.11.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
7.3.11.1.01 | Válvula de bola de 1" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 2 | UD |  | 0
7.3.11.1.02 | Válvula de bola de 1 1/2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
7.3.11.1.03 | Válvula de bola de 2" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
7.3.11.2 | AISLAMIENTO DE TUBERIAS (No Incluye Tuberías) |  |  |  |  | 0
7.3.11.2.01 | Aislamiento para Tubería de 1/2", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 14.02 | M |  | 0
7.3.11.2.02 | Aislamiento para Tubería de 3/4", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 9.25 | M |  | 0
7.3.11.2.03 | Aislamiento para Tubería de 1", en poliuretano de 1" de espesor. Incluye enchaquetado de aluminio de 1/16" de espesor, totalmente instalado | ESP-01-221116-B | 3.6 | M |  | 0
7.3.11.3 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
7.3.11.3.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 28.43 | M |  | 0
7.3.11.3.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 9.25 | M |  | 0
7.3.11.3.03 | Tubería de 1" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 16.48 | M |  | 0
7.3.11.3.04 | Tubería de 1 1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 13.28 | M |  | 0
7.3.11.3.05 | Tubería de 2"" PP PN21, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-01-221116-B | 11.65 | M |  | 0
7.3.11.4 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
7.3.11.4.01 | Tubería de 4" HN SCH-40 ASTM 4795, extremos roscados. Incluye piezas especiales, 2 manos de pintura epoxica roja, totalmente instalada | ESP-01-211100-B | 14.23 | M |  | 0
7.3.11.4.02 | Gabinete de para manguera Ø 1 1/2", 100 pies. Incluye extintor de 5 lbs según plano. | ESP-01-211200-B / ESP-01-104416.13-B | 1 | UD |  | 0
7.3.11.5 | RESULTADOS DE TRABAJOS COMUNES PARA PLOMERIA |  |  |  |  | 0
7.3.11.5.01 | Hangers Tipo III, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 16 | UD |  | 0
7.3.11.5.02 | Hangers Tipo IV, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 52 | UD |  | 0
7.3.11.5.03 | Soporte antisísmico lateral (transversal) para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 2 | UD |  | 0
7.3.11.5.04 | Soporte antisísmico longitudinal para tubería supresión de incendio, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 1 | UD |  | 0
7.3.11.5.05 | Hangers Tipo I, según detalle. Totalmente instalado | ESP-01-210529-B | 1 | UD |  | 0
7.3.11.6 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
7.3.11.6.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 9 | UD |  | 0
7.3.11.6.02 | Salida para agua caliente Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 8 | UD |  | 0
7.3.11.6.03 | Salida para agua fría Ø1" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 7 | UD |  | 0
7.3.11.7 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDO NIVEL |  |  |  |  | 0
7.3.11.7.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 10.56 | M |  | 0
7.3.11.7.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 36.13 | M |  | 0
7.3.11.7.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 24.1 | M |  | 0
7.3.11.8 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
7.3.11.8.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 10 | UD |  | 0
7.3.11.8.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 13 | UD |  | 0
7.3.11.8.03 | Rejilla para drenaje de piso Ø2" , | ESP-01-221319-B | 2 | UD |  | 0
7.3.11.9 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  | 0
7.3.11.9.01 | Suministro y colocación de tubería PVC SDR-32.5, unión con cemento solvente, Ø4", totalmente instalada, fijada y probada | ESP-01-221413-B | 20.1 | M |  | 0
7.3.11.9.02 | Suministro y colocación de rejilla pluvial de 4”, cuerpo en HF. Incluye ayuda de albañilería. Totalmente instalada. | ESP-01-221426-B | 2 | UD |  | 0
7.3.11.10 | SISTEMA DE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
7.3.11.10.01 | Tubería de 1 1/2” PVC SDR-32.5, incluye parte propuesta de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 56 | M |  | 0
7.3.11.11 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
7.3.11.11.01 | Suministro e Instalación Inodoro de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.01-A / FT-224243.01-A | 5 | UD |  | 0
7.3.11.11.02 | Suministro e Instalación orinal de fluxómetro; incluye válvula fluxómetro, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.02-A / FT-224243.02-A | 2 | UD |  | 0
7.3.11.11.03 | Suministro e Instalación de lavamanos undercounter; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 8 | UD |  | 0
7.3.11.12 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
7.3.11.12.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico . | ESP-01-102800-C | 5 | UD |  | 0
7.3.11.12.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 8 | UD |  | 0
7.3.11.12.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 6 | UD |  | 0
7.3.11.12.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 6 | UD |  | 0
7.3.11.12.05 | Suministro e Instalación de Baranda Discapacitado. | ESP-01-102800-C | 5 | UD |  | 0
7.3.11.12.06 | Suministro e Instalación de Secador Eléctrico de Manos. | ESP-01-102800-C | 4 | UD |  | 0
7.3.12 | MISCELANEOS SEGUNDO NIVEL
7.3.13 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
7.3.13.01 | Suministro e Instalación de Ventana V1 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 12 | UD |  | 0
7.3.13.02 | Suministro e Instalación de Ventana V2 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (1.60 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
7.3.13.03 | Suministro e Instalación de Ventana V17 de Vidrio y Aluminio Tipo Corrediza (0.80 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
7.3.13.04 | Confección de Moldura en Ventana |  | 86.4 | ML |  | 0
7.3.14 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
7.3.14.01 | Suministro y Colocación de Puerta P3 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.01-A | 4 | UD |  | 0
7.3.14.02 | Suministro y Colocación de Puerta P4 de Madera (2.00 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.04-A | 1 | UD |  | 0
7.3.14.03 | Suministro y Colocación de Puerta P7 de Madera (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Corrediza (Incluye 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.10-A | 9 | UD |  | 0
7.3.14.04 | Suministro y Colocación de Puerta P14 de Madera, Celosía (0.80 m x 2.40 m), de 2 Paneles, Tipo Bisagrada (Incluye 6 Bisagras, 2 Tiradores, 1 Cerradura) | FT-081000.08-A | 2 | UD |  | 0
7.3.15 | PLAFONES |  |  |  |  | 0
7.3.15.01 | Suministro y Colocación de Plafón en PVC | FT-09 54 00-A | 48 | M2 |  | 0
7.3.15.02 | Suministro y Colocación de Plafón en Sheetrock (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 92.1 | M2 |  | 0
7.3.15.03 | Suministro y Colocación de Plafón Acústico (Incluye Aislamiento Acústico Tipo R11) |  | 286.65 | M2 |  | 0
7.3.16 | TOPES |  |  |  |  | 0
7.3.16.01 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 2.46 | M2 |  | 0
7.3.16.02 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niñas Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.2 | M2 |  | 0
7.3.16.03 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 1 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 2.46 | M2 |  | 0
7.3.16.04 | Suministro e Instalación de Tope de Baño de Niños Pieza 2 (Incluye Backsplash de 0.10m de altura, Faldón de 0.20m de altura y Base de Hierro para soporte de la estructura) |  | 1.2 | M2 |  | 0
7.3.17 | CUBÍCULOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
7.3.17.01 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro | ESP-01-102113-B | 3 | UD |  | 0
7.3.17.02 | Suministro e Instalación de Módulo de Inodoro para Discapacitados | ESP-01-102113-B | 2 | UD |  | 0
7.2.17.03 | Suministro e Instalación de División de Orinal | ESP-01-102113-B | 1 | UD |  | 0
8 | CONSTRUCCIÓN Módulo E | PARQUEO Y VIALIDAD | 2337.4785 |  |  | 0
8.1 | PARQUEO Y VIALIDAD |  |  |  |  | 0
8.1.1 | PAVIMENTOS: |  |  |  |  | 0
8.1.1.1 | Acera de Hormigón Frotada y Violinada, e=0.10 m |  | 290 | M2 |  | 0
8.1.1.2 | Bordillo de Hormigón | ESP-00-321613.13-A | 243 | ML |  | 0
8.1.1.3 | Material de Base compactado Pavimento, Espesor = 0.20 mt. |  | 467.4957 | M3C |  | 0
8.1.1.4 | Paragomas de Hormigón |  | 65 | UD |  | 0
8.1.1.5 | Pavimento en Hormigón Hidráulico F´c: 350 kg/cm2, Malla Electrosoldada (Espesor 0.17 m). | ESP-01-321313-A | 386.0179 | M3 |  | 0
8.1.1.6 | Junta de Aislamiento (JA) | ESP-01-321373-A | 608.0825 | ML |  | 0
8.1.1.7 | Junta de Construcción (J1) | ESP-01-321373-A | 275.945 | ML |  | 0
8.1.1.8 | Junta de Control (JC) | ESP-01-321373-A | 232.3475 | ML |  | 0
8.1.2 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.1.2.1 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO PRIMER NIVEL |  |  |  |  | 0
8.1.2.1.1 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 69.3 | M |  | 0
8.1.2.1.2 | Tubería de 6" PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 53.55 | M |  | 0
8.1.2.2 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
8.1.2.2.1 | Construcción cámara de inspección de drenaje sanitario de 0.50 x 0.50 m, construida en bloques de 10 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Interior en pañete pulido; incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 10 | UD |  | 0
8.1.2.2.2 | Construcción tramo de grasa, construida en bloques de 10 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Interior en pañete pulido; incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 1 | UD |  | 0
8.1.3 | SEÑALIZACION HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
8.1.3.1 | Línea Chevron Azul 0.10m | ESP-01-321723.13-A | 368.7 | ML |  | 0
8.1.3.2 | Línea Amarilla 0.10m | ESP-01-321723.13-A | 102 | ML |  | 0
8.1.3.3 | Flecha Direccional | ESP-01-321723.13-A | 2 | UD |  | 0
8.1.3.4 | Línea Cebrada para Cruce de Peatones | ESP-01-321723.13-A | 36.4 | M2 |  | 0
8.1.3.5 | Señalización Horizontal Minusválidos | ESP-01-321723.13-A | 12 | UD |  | 0
8.1.4 | SEÑALIZACION VERTICAL |  |  |  |  | 0
8.1.4.1 | Señales Verticales Informativas | ESP-01-344000-A | 14 | UD |  | 0
8.1.5 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
8.1.5.1 | Jardineras | ESP-00-329219.01-A | 1 | PA |  | 0
8.2 | VIA DE ACCESO
8.2.1 | PAVIMENTOS: |  |  |  |  | 0
8.2.1.1 | Acera de Hormigón Frotada y Violinada, e=0.10 m |  | 400 | M2 |  | 0
8.2.1.2 | Bordillo de Hormigón | ESP-00-321613.13-A | 371 | ML |  | 0
8.2.1.3 | Suministro, Colocación y Compactación de Material de Base, Espesor = 0.25 mt. |  | 557.5999 | M3C |  | 0
8.2.1.4 | Pavimento en Hormigón Asfáltico (Espesor 2 pulg). |  | 113.3043 | M3C |  | 0
8.2.1.5 | Riego de Imprimación |  | 2230.3995 | M2 |  | 0
8.2.1.6 | Riego de Adherencia |  | 2230.3995 | M2 |  | 0
8.2.2 | SEÑALIZACION HORIZONTAL |  |  |  |  | 0
8.2.2.1 | Línea Blanca 0.10m | ESP-01-321723.13-A | 232 | ML |  | 0
8.2.2.2 | Línea Blanca Continua | ESP-01-321723.13-A | 215 | ML |  | 0
8.1.3.2 | Línea Amarilla Continua | ESP-01-321723.13-A | 157 | ML |  | 0
8.1.3.3 | Flecha Direccional | ESP-01-321723.13-A | 4 | UD |  | 0
8.2.3 | SEÑALIZACION VERTICAL |  |  |  |  | 0
8.2.4.01 | Señales Verticales Informativas | ESP-01-344000-A | 8 | UD |  | 0
8.3 | GARITAS DE ACCESO EN PARQUEO FRONTAL (1 UNIDAD) |  |  |  |  | 0
8.31 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
8.3.1.01 | Excavación Zapata Columna y Muros | Manual R-014 | 9 | M3N |  | 0
8.3.1.02 | Relleno Caliche Compactado (Incluye Suministro, Acarreo, Regado, Nivelado y Compactación) | Manual R-014 | 10.8 | M3C |  | 0
8.3.1.03 | Bote de material | Manual R-014 | 11.52 | M3E |  | 0
8.32 | TERMINACION DE PISOS |  |  |  |  | 0
8.3.2.01 | Suministro y Colocación de Piso Porcelanato en Garita. | ESP-01-093013-B | 5 | M2 |  | 0
8.3.2.02 | Colocación de Zócalo en Garita | ESP-01-093013-B | 10.7 | ML |  | 0
8.33 | TERMINACION DE TECHO |  |  |  |  | 0
8.3.3.01 | Fino de Techo con Mortero Industrial | FT-03 33 00.01-A | 14.4 | M2 |  | 0
8.3.3.02 | Zabaleta en Techo |  | 14.2 | M2 |  | 0
8.3.3.03 | Impermeabilizante con membrana Termoplástica en Techo | ESP-01-075400-A | 14.2 | M2 |  | 0
8.34 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
8.3.4.02 | Pañete Superficie ambos lados | ESP-01-092400-C | 55 | M2 |  | 0
8.3.4.03 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 55 | M2 |  | 0
8.3.4.04 | Cantos en Superficie con Refuerzos Plásticos | ESP-01-092400-C | 55 | M2 |  | 0
8.3.4.05 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 4 | M2 |  | 0
8.3.4.06 | Revestimiento en Cerámica en Baños 0.20 x 0.20 m | ESP-01-093013-B | 4 | M2 |  | 0
8.3.4.07 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Interior | ESP-01-099100-C | 27.5 | M2 |  | 0
8.3.4.08 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 27.5 | M2 |  | 0
8.35 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
8.3.5.01 | Zapata de Muros Caseta de Acceso, Modulo E. f'c=280 kg/cm², h=0.25m, Ø3/8" @0.20m A.D. A.C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.066 | M3 |  | 0
8.3.5.02 | Viga de Amarre, Caseta de Acceso, Modulo E. f'c=280 kg/cm², 0.15m x 0.20m, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.462 | M3 |  | 0
8.3.5.03 | Columna de Amarre. Caseta de Acceso, Modulo E. f'c=280 kg/cm², 0.15m x 0.15m, 4 Ø3/8" Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.588 | M3 |  | 0
8.3.5.04 | Losa de Techo, Caseta de Acceso, Modulo E. f'c=280 kg/cm², h=0.12 m, Ø3/8" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.919 | M3 |  | 0
8.3.5.05 | Aceras | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 18 | M2 |  | 0
8.3.5.06 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo E. f'c= 280 kg/cm². L= 1.00m, Cant= 2, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.16 | M3 |  | 0
8.3.5.07 | Dintel (Puertas), 1er Nivel, Modulo E. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 2, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.14 | M3 |  | 0
8.3.5.08 | Dintel (Ventanas), 1er Nivel, Modulo E. f'c= 280 kg/cm². L= 0.80m, Cant= 4, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m, 2 Ø1/2", 1 Ø1/2".. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.28 | M3 |  | 0
8.36 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
8.3.6.02 | Muros de bloques 6", Caseta de entrada. Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 22.42 | M2 |  | 0
8.37 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.3.7.1 | VÁLVULAS DE SERVICIO GENERAL PARA TUBERÍAS |  |  |  |  | 0
8.3.7.1.01 | Válvula de bola de 3/4" roscada y cuerpo en bronce, 600 psi, | ESP-01-220523-B | 1 | UD |  | 0
8.3.7.2 | TUBERÍAS SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
8.3.7.2.01 | Tubería de ½” PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-00-21116 | 5.3 | UD |  | 0
8.3.7.2.02 | Tubería de 3/4" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales. Totalmente instalada. | ESP-00-21116 | 11.86 | UD |  | 0
8.3.7.3 | ESPECIALIDADES SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  | 0
8.3.7.3.01 | Salida para agua fría Ø1/2" en tubería PP PN20, dentro de muro, desde red colgada en techo o por debajo de piso, con codo terminal PP roscado para conexión suministro aparato, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221119-B | 2 | UD |  | 0
8.3.7.4 | TUBERÍAS DRENAJE SANITARIO Y VENTILACIÓN |  |  |  |  | 0
8.3.7.4.01 | Tubería de 2” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-00-221316 | 1.1 | M |  | 0
8.3.7.4.02 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-00-221316 | 0.93 | M |  | 0
8.3.7.4.03 | Tubería de 4" PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-00-221316 | 11.3 | M |  | 0
8.3.7.5 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
8.3.7.5.01 | Salida para drenaje sanitario Ø2" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 1 | UD |  | 0
8.3.7.5.02 | Salida para drenaje sanitario Ø4" en tubería PVC SDR-32.5, dentro de muro, hacia red colgada en techo o por debajo de piso, según especificaciones; incluye apertura y sellado de bloques, ayudas de albañilería, piezas especiales. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221319-B | 1 | UD |  | 0
8.3.7.5.03 | Rejilla para drenaje de piso Ø2" , | ESP-01-221319-B | 1 | UD |  | 0
8.3.7.6 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
8.3.7.6.01 | Suministro e Instalación Inodoro de tanque; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. | FT-224213.03-A | 1 | UD |  | 0
8.3.7.6.02 | Suministro e Instalación de lavamanos de pedestal; incluye, piezas y accesorios para conexión y drenaje. Totalmente instalado y probado. (Incluye Instalación de Mezcladora monomando). | FT-224216-A / FT-224239-A | 1 | UD |  | 0
8.3.7.8 | ACCESORIOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
8.3.7.8.01 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Higiénico . | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
8.3.7.8.02 | Suministro e Instalación de Dispensador de Jabón. | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
8.3.7.8.03 | Suministro e Instalación de Dispensador de Papel Toalla. | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
8.3.7.8.04 | Suministro e Instalación de Zafacón. | ESP-01-102800-C | 1 | UD |  | 0
8.3.8 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
8.3.8.01 | Suministro e Instalación de Ventana V3 de Vidrio y Aluminio Tipo Basculante (0.80 m x 0.80 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
8.3.9 | PUERTAS |  |  |  |  | 0
8.3.9.01 | Suministro y Colocación de Puerta P5 Metálica (1.00 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) |  | 1 | UD |  | 0
8.3.9.02 | Suministro y Colocación de Puerta P9 de Madera (0.80 m x 2.40 m), de 1 Panel, Tipo Bisagrada (Incluye 3 Bisagras, 1 Cerradura) | FT-081000.02-A | 1 | UD |  | 0
8.4 | INSTALACIONES ELECTRICAS (Módulos E1 y E2) |  |  |  |  | 0
8.41 | PARQUEO FRONTAL Y GARITAS ACCESO
8.411 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
8.4.1.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
8.4.1.1.02 | Salidas de iluminación para piso, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 43 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
8.4.1.1.03 | Salidas de iluminación de pared, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
8.4.1.1.04 | Salidas de iluminación exterior, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Registros 4x4x2
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Poste para iluminación de 35 pies de altura
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
8.4.1.1.05 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 4 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
8.4.1.1.06 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
8.412 | INSTALACIONES DATA / COMUNICACIÓN |  |  |  |  | 0
8.4.1.2.01 | Salidas para Teléfono/Data instalada en Pared, incluye: (Equipamiento, Cableado y Accesorios a ser suministrados e instalados por DPD) | ESP-01-262726-C / ESP-01-260529-C | 2 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre dulce
Cable estructurado y certificado UTP CAT 6a
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
8.413 | EQUIPOS ELECTRICOS |  |  |  |  | 0
8.4.1.3.01 | Panel Eléctrico (PG1) disponibilidad para 12 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
8- Breaker de 20 A
8.4.1.3.02 | Panel Electrico (PG2) disponibilidad para 8 espacios, con barras de 125 A, 3Φ, | ESP-01-262416-C / ESP-01-260553-C | 1 | UD |  | 0
208/120V, en construcción tipo NEMA 1, incluye lo siguiente:
5- Breaker de 20 A
8.4.1.4 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
8.4.1.4.01 | Alimentador para 7 circuitos de Iluminación, compuesto por: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 |  | 791 | PL |  | 0
8.4.1.4.02 | Alimentador para 4 circuitos de Iluminación, compuesto por: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 |  | 268 | PL |  | 0
8.4.1.5 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
8.4.1.5.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529-C | 860 | PL |  | 0
8.5 | UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  | 0
8.51 | MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  | 0
8.5.1.01 | Excavación Material Inservible | Manual R-014 | 229.23 | M3N |  | 0
8.5.1.02 | Relleno Caliche Compactado (Incluye Suministro, Acarreo, Regado, Nivelado y Compactación) | Manual R-014 | 1305 | M3C |  | 0
8.5.1.03 | Bote Material Inservible @ 5km. | Manual R-014 | 300 | M3E |  | 0
8.52 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
8.5.2.02 | Pañete Pulido Interior | ESP-01-092400-C | 139.74 | M2 |  | 0
8.5.2.03 | Zabaletas | ESP-01-092400-C | 34.4 | ML |  | 0
8.5.2.04 | Geomembrana |  | 155.06 | M2 |  | 0
8.53 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
8.5.3.01 | Platea Unidad de Tratamientos de Aguas Residuales, Modulo E. Ø1/2" @0.20 A.D | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.78 | M3 |  | 0
8.5.3.02 | Viga de Amarre, Unidad Tratamiento Aguas Residuales, Modulo E. f'c=280 kg/cm², 0.20m x 0.20m, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.029 | M3 |  | 0
8.5.3.03 | Columna de Amarre. Unidad Tratamiento Aguas Residuales, Modulo E. f'c=280 kg/cm², 0.20m x 0.20m, 4 Ø1/2" Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.155 | M3 |  | 0
8.5.3.04 | Viga V1, Unidad Tratamiento Aguas Residuales, Modulo E. f'c=280 kg/cm², 0.15m x 0.20m, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.7665 | M3 |  | 0
8.5.3.05 | Viga V2, Unidad Tratamiento Aguas Residuales, Modulo E. f'c=280 kg/cm², 0.30m x 0.20m, 2 Ø3/4", 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.105 | M3 |  | 0
8.5.3.06 | Muro, Unidad Tratamiento Aguas Residuales, Modulo E. f'c=280 kg/cm², 1.50m x 0.20m, Ø1/2" @0.20 A.D | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.5775 | M3 |  | 0
8.5.3.07 | Losa de Techo, Unidad Tratamiento Aguas Residuales, Modulo E. f'c=280 kg/cm², h=0.15 m, Ø3/8" @0.20m, Ø3/8" @0.25m, 4 Ø1/2" A.C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 2.0685 | M3 |  | 0
8.54 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
8.5.4.01 | Muros de bloques 6", Unidad de Tratamiento Aguas Residuales. Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 65.66 | M2 |  | 0
8.5.5 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8.5.5.1 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y VENTILACIÓN |  |  |  |  | 0
8.5.5.1.01 | Tubería de 6" PVC SDR-32.5 | ESP-01-221316-B | 15.25 | M |  | 0
8.5.5.2 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
8.5.5.2.01 | Construcción de cámaras anaeróbicas (dos unidades), construida en bloques de 20 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 1 | PA |  | 0
8.5.5.2.02 | Construcción Filtro anaeróbico de flujo ascendente, construida en bloques de 20 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 1 | PA |  | 0
9 | CONSTRUCCIÓN Módulo F | AREA PATIO | 2576.91 |  |  | 0
9.1 | PATIO |  |  |  |  | 0
9.11 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.111 | INSTALACIONES (Luminarias y abanicos a ser suministrados e instalados por DPD) |  |  |  |  | 0
9.1.1.1.01 | Salidas de iluminación Cenital, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 6 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
9.1.1.1.02 | Salidas de iluminación para piso, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 10 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
9.1.1.1.03 | Salidas de iluminación exterior, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 3 | UD |  | 0
Registros 4x4x2
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Poste de iluminación de 35 pies de altura
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre #12
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
9.1.1.1.04 | Interruptor Sencillo, 1P 16AX beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4"
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Interruptor Sencillo 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
9.1.1.1.05 | Salida en Pared para Tomas de Corriente Dobles a 120V Polarizado con Tierra, 2P+T 15 A, Placa 3M tecn. Beige, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Rectangulares de 2 x 4" EMT
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
Alambre THHN para calibre de Conductor #12
Toma de Corriente, doble 120V, 15 Amps
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
9.1.1.2 | EQUIPOS ELÉCTRICOS
9.1.1.3 | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  | 0
9.1.1.3.01 | Soldadura Exotérmica Tipo T | ESP-01-260526-C | 3 | UD |  | 0
9.1.1.3.02 | Barra de Tierra | ESP-01-260526-C | 1 | UD |  | 0
9.1.1.3.03 | Varillas de Tierra de 5/8" x 8" | ESP-01-260526-C | 4 | UD |  | 0
9.1.1.3.04 | Cable #2/0 Desnudo para sistema de Tierra | ESP-01-260526-C | 132 | PL |  | 0
9.1.1.4 | ALIMENTADORES |  |  |  |  | 0
9.1.1.4.01 | Cableado Alimentador eléctrico Trifásico (A0) desde punto de interconexión hasta S/E a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C
1 x 4"Ø PVC-SDR26 como previsión
1 x 4"Ø PVC-SDR26 con:
| 3 x # 1/0 URD 33% |  | 300 | PL |  | 0
| 1 x # 2 - Neutro |  | 300 | PL |  | 0
| 1 x # 1/0 Desnudo - Tierra |  | 300 | PL |  | 0
Materiales:
| - Tubo PVC de 4"Øx19' |  | 16 | UD |  | 0
| - Curva PVC de 4"Øx90° |  | 2 | UD |  | 0
| - Tubo IMC de 4"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva IMC de 4"Øx90° |  | 3 | UD |  | 0
| - Counpling IMC de 4"Ø |  | 11 | UD |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.02 | Cableado Alimentador eléctrico Trifásico (A1) desde Generador hasta ITA a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C
1 x 4"Ø PVC-SDR26 como previsión
1 x 4"Ø PVC-SDR26 con:
| 7 x # 4/0 URD 33% |  | 50 | PL |  | 0
| 7 x # 3/0 - Neutro |  | 50 | PL |  | 0
| 1 x # 2/0 Desnudo - Tierra |  | 50 | PL |  | 0
Materiales:
| - Escalerilla |  | 50 | PL |  | 0
| - Tubo PVC de 4"Øx19' |  | 16 | UD |  | 0
| - Curva PVC de 4"Øx90° |  | 2 | UD |  | 0
| - Tubo IMC de 4"Øx10' |  | 3 | UD |  | 0
| - Curva IMC de 4"Øx90° |  | 3 | UD |  | 0
| - Counpling IMC de 4"Ø |  | 17 | UD |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.03 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A2) desde PB General hasta PB1 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
2 x 2"Ø PVC-EMT con:
2 x #3/0 THHN - Fases
2 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 20 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 21 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 200 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 200 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 220 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.04 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB General hasta PB2 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
2 x 2"Ø PVC-EMT con:
2 x #3/0 THHN - Fases
2 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 30 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 31 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 300 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 300 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 300 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.05 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB General hasta PB2 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
2 x 2"Ø PVC-EMT con:
2 x #3/0 THHN - Fases
2 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 33 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 34 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 330 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 330 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 330 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.06 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A4) desde PB General hasta PB3 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
3 x 2"Ø PVC-EMT con:
3 x #3/0 THHN - Fases
3 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 23 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 24 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.07 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A5) desde PB General hasta PB4 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #3/0 THHN - Fases
1 x #2/0 THHN - Neutro
1 x #1/0 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 23 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 24 | UD |  | 0
| - Alambre #3/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Alambre #2/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Alambre 1/0 THHN |  | 230 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.08 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A6) desde PB General hasta CCM a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
2 x 2"Ø PVC-EMT con:
1 x #1/0 THHN - Fases
1 x #2 THHN - Neutro
1 x #4 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 2"Øx10' |  | 4 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 2"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 2"Ø |  | 5 | UD |  | 0
| - Alambre #1/0 THHN |  | 40 | PL |  | 0
| - Alambre #2 THHN |  | 40 | PL |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 40 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.09 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A33) desde PB General hasta PPT a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #10 THHN - Fases
1 x #12 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 5 | UD |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 15 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 15 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 15 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.10 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A26) desde CCM hasta CCM1 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.11 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A27) desde CCM hasta CCM2 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #6 THHN - Fases
1 x #8 THHN - Neutro
1 x #10 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.12 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A28) desde CCM hasta CCM3 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #8 THHN - Fases
1 x #10 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.13 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A29) desde CCM hasta CCM4 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1"Ø PVC-EMT con:
1 x #8 THHN - Fases
1 x #10 THHN - Neutro
1 x #12 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #10 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #12 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.4.14 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A30) desde CCM hasta CCM5 a canalizarse en: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260529-C / ESP-01-260553-C
1 x 1 1/2"Ø PVC-EMT con:
1 x #4 THHN - Fases
1 x #6 THHN - Neutro
1 x #8 THHN - Tierra
Materiales:
| - Tubo EMT de 1"Øx19' |  | 2 | UD |  | 0
| - Curva EMT de 1"Øx90° |  | 4 | UD |  | 0
| - Counpling EMT de 1"Ø |  | 3 | UD |  | 0
| - Alambre #4 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #6 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Alambre #8 THHN |  | 20 | PL |  | 0
| - Varios (soga nylon, tape colores, identificadores numéricos, tira panduit, tuerca conduit / bushing, etc) |  | 1 | PA |  | 0
9.1.1.5 | ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
9.1.1.5.01 | Alimentador para circuitos de 9 Iluminación, compuesto por: | ESP-01-260519-C / ESP-01-260553-C
| 2 THHN #12 + 1 THHN #12 |  | 2268 | PL |  | 0
9.1.1.6 | TUBERIAS DE ALIMENTADORES DE CIRCUITOS |  |  |  |  | 0
9.1.1.6.01 | Tubería EMT de Ø3/4" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 692 | PL |  | 0
9.1.1.6.02 | Tubería EMT de Ø1" | ESP-01-260543-C / ESP-01-260529 | 105 | PL |  | 0
9.12 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO
9.121 | INSTALACIONES |  |  |  |  | 0
9.1.2.1.01 | Salidas de detectores de humo, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
9.1.2.1.02 | Salidas de detectores de calor, incluye: | ESP-01-260500-C / ESP-01-260529-C | 1 | UD |  | 0
Cajas Octagonales
Tubos EMT de 3/4"
Conector EMT 3/4"
Coupling EMT 3/4"
alambre AWG SHIELDED para calibre #18
Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros)
9.13 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
9.131 | SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
9.1.3.1.1 | Tubería de 3” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 9.3 | M |  | 0
9.1.3.1.2 | Tubería de 4” PVC SDR-32.5, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-221316-B | 62.6 | M |  | 0
9.132 | ESPECIALIDADES DRENAJE SANITARIO |  |  |  |  | 0
9.1.3.2.1 | Construcción cámara de inspección de drenaje sanitario de 0.50 x 0.50 m, construida en bloques de 10 cm, con losa de fondo y de techo en hormigón armado, según planos de detalles. Interior en pañete pulido; incluye parte proporcional de piezas y tuberías de PVC, excavación, relleno y bote de material. Totalmente instalada y probada. | ESP-01-221319-B | 6 | UD |  | 0
9.133 | ASPERSORES |  |  |  |  | 0
9.1.3.3.1 | Tubería de 1-1/2” PVC SCH-40, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-328423-B | 46.4 | M |  | 0
9.1.3.3.2 | Tubería de 1” PVC SCH-40, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-01-328423-B | 136.85 | M |  | 0
9.1.3.3.3 | Aspersor Rainbird 12 MPR, 12 F, de 3.7 m de radio, 2.1 Bar, 0.6 m3/h | ESP-01-328423-B | 14 | UD |  | 0
9.1.3.3.4 | Aspersor Rainbird 12 MPR, 12 Q, de 3.7 m de radio, 2.1 Bar, 0.15 m3/h | ESP-01-328423-B | 10 | UD |  | 0
9.1.3.3.5 | Aspersor Rainbird 10 MPR, 10 F, de 2.4 m de radio, 1.5 Bar, 0.29 m3/h | ESP-01-328423-B | 8 | UD |  | 0
9.1.3.3.6 | Aspersor Rainbird 10 MPR, 10 F, de 3.1 m de radio, 2.5 Bar, 0.38 m3/h | ESP-01-328423-B | 3 | UD |  | 0
9.1.3.3.7 | Válvula de seccionamiento, tipo bola 1-1/2" cuerpo en bronce, extremos roscados, | ESP-01-328423-B | 3 | UD |  | 0
9.1.3.3.8 | Válvula reductora de presión 1-1/2" cuerpo en bronce, , extremos roscados, | ESP-01-328423-B | 1 | UD |  | 0
9.134 | FUENTES (2 UNIDADES) |  |  |  |  | 0
9.1.3.4.1 | Tubería de Ø1"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-221123 | 2 | M |  | 0
9.1.3.4.2 | Tubería de Ø1-1/2"" PP PN20, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-221124 | 14.6 | M |  | 0
9.1.3.4.3 | Tubería 1-1/2" PVC SDR-26, incluye parte proporcional de piezas especiales | ESP-221125 | 9.2 | M |  | 0
9.1.3.4.4 | Válvula de compuerta 2", cuerpo en bronce, extremos roscados, | ESP-221129 | 2 | UD |  | 0
9.1.3.4.5 | Válvula de bola 1", cuerpo en bronce, extremos roscados, | ESP-221130 | 4 | UD |  | 0
9.1.3.4.6 | Sistema de bombeo para 34 GPM vs 17 PSI., 208-230V. Incluye una bomba centrífuga horizontal para agua potable, válvulas, piezas para conexión, tuberías, accesorios y equipamiento eléctrico en cuarto de máquina para fuente, según especificaciones. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-221131 | 2 | UD |  | 0
9.1.3.4.7 | Tanque clorificador de 20 galones con bomba dosificadora 20 GPD, | ESP-221132 | 2 | UD |  | 0
9.1.3.4.8 | Drenaje de fondo 2", - Blanco | ESP-221133 | 4 | UD |  | 0
9.1.3.5 | SUPRESION DE INCENDIOS |  |  |  |  | 0
9.1.3.5.01 | Tubería PVC SDR-14, 250 PSI AWWA C900, para sistema de supresión de incendios (tramos enterrados) |  | 14 | UD |  | 0
9.14 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
9.1.4.01 | Jardineras |  | 20 | UD |  | 0
9.1.4.02 | Pergolado Metálico (Incluye fundación, perfiles y todo lo especificado en los planos). A todo costo. |  | 2 | PA |  | 0
9.1.4.03 | Pergolado Metálico (Incluye fundación, perfiles y todo lo especificado en los planos). A todo costo. |  | 1 | PA |  | 0
9.1.4.04 | Huerta Infantil |  | 34.97 | M2 |  | 0
9.1.5 | VENTANAS |  |  |  |  | 0
9.1.5.01 | Suministro e Instalación de Ventana V20 de Aluminio Tipo Louver (5.50 m x 1.25 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
9.1.5.02 | Suministro e Instalación de Ventana V38 de Aluminio Tipo Louver (1.60 m x 1.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
9.1.5.03 | Suministro e Instalación de Ventana V34 de Aluminio Tipo Louver (2.40 m x 2.60 m) | ESP-01-085113-B | 1 | UD |  | 0
9.1.5.04 | Suministro e Instalación de Ventana V35 de Aluminio Tipo Louver (0.80 m x 2.60 m) | ESP-01-085113-B | 2 | UD |  | 0
9.1.6 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
9.1.6.01 | Suministro y Colocación de Piso en Patio de Terapia Ocupacional |  | 221.24 | M2 |  | 0
9.1.6.02 | Suministro y Colocación de Piso en Terapia al Aire Libre |  | 187.91 | M2 |  | 0
9.1.6.03 | Suministro y Colocación de Piso en Terapia Psicopedagógica |  | 30.01 | M2 |  | 0
A.4 | OTROS TRABAJOS |  |  |  |  | 0
10 | VERJA MURO PERIMETRAL FRONTAL |  |  |  |  | 0
10.1.01 | Excavación de Material Inservible | MOPC-014 | 64.8122 | M3N |  | 0
10.1.02 | Relleno de Reposición (Suministro, colocación y compactación) | MOPC-014 | 23.3582 | M3C |  | 0
10.1.03 | Acarreo Material de Excavación (Bote) Dist.= 5km. | MOPC-014 | 421.279 | M3E-Km |  | 0
10.1.04 | Demolición y Bote Muro Perimetral Provisional | MOPC-014 | 123.1 | ML |  | 0
10.1.05 | Bote de Material producto demoliciones | MOPC-014 | 226.858 | M3E |  | 0
10.1 | BAJO NIVEL DE PISO
10.11 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 0
10.1.1.07 | Canaleta Drenaje Pluvial en Perímetro Edificio, Rejilla de Acero Inoxidable, planchuela de 1" x 3/16" Barra 1/4" sobre angular de acero de 1-1/2"x1-1/2". Acero 3/8" A.D (Incluye excavación) |  | 123.1 | M |  | 0
10.2 | SOBRE NIVEL DE PISO
10.21 | HORMIGÓN ARMADO EN: |  |  |  |  | 0
10.2.1.01 | Columna de Amarre, Verja. f'c= 280 kg/cm², 0.20m x 0.20m, 4 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.463 | M3 |  | 0
10.2.1.02 | Viga de Amarre, Verja. f'c= 280 kg/cm², 0.20m x 0.20m, 4 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 9.3345 | M3 |  | 0
10.2.1.03 | Zapata Muro Perimetral, f'c= 280 kg/cm², 6 Ø1/2", Est. Ø3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 36.33 | M3 |  | 0
10.22 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
10.2.2.01 | Muros de bloques 8" Ø3/8" @ 0.80m. | ESP-01-042000-B | 142 | M2 |  | 0
10.23 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES: |  |  |  |  | 0
10.2.3.02 | Pañete | ESP-01-092400-C | 168.52 | M2 |  | 0
10.2.3.03 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 26.52 | M2 |  | 0
10.2.3.04 | Cantos en superficie | ESP-01-092400-C | 132.8 | ML |  | 0
10.2.3.05 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica para Exterior | ESP-01-099100-C | 142 | M2 |  | 0
10.2.3.06 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica (Interior / Exterior) (Primer) | ESP-01-099100-C | 168.52 | M2 |  | 0
11 | CISTERNA / CUARTO DE MAQUINAS |  |  |  |  | 0
11.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
11.1.01 | Excavación de Material Inservible | Manual R-014 | 377.2 | M3N |  | 0
11.1.02 | Relleno de Reposición (Suministro, colocación y compactación) | Manual R-014 | 68.9 | M3C |  | 0
11.1.03 | Acarreo Material de Excavación (Bote) Dist.= 5km. | Manual R-014 | 471.5 | M3E-Km |  | 0
11.2 | HORMIGÓN EN: |  |  |  |  | 0
11.2.01 | Hormigón de Nivelación Cisterna, f'c=180 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 3.3495 | M3 |  | 0
11.2.02 | Cisterna, f'c= 280 kg/cm², Losa fondo h=0.20m, Ø1/2" @0.20m A.D. A.C., Muros h= 0.20m, Ø1/2" @0.20m, Ø1/2" @0.15m, Ø3/8" @0.20m A.C., Losa Techo h=0.20m= Ø3/8" @0.15m A.D, Ø1/2" @0.30m ADIC. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 38.4615 | M3 |  | 0
11.2.03 | Platea Cuarto de Bomba, Modulo D. f'c=280 kg/cm², h=0.25m, Ø3/8" @0.20m A.D. A.C. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 1.5435 | M3 |  | 0
11.2.04 | Dintel, Cuarto de Bomba, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², 0.15m x 0.20m, 2 Ø3/8" y 2 Ø1/2", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.084 | M3 |  | 0
11.2.05 | Losa de Techo, Cuarto de Bomba, Modulo D. f'c= 280 kg/cm², h=0.12 m, Ø3/8" @0.20m A.D. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 0.5145 | M3 |  | 0
11.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
11.3.02 | Pañete Pulido Interior | ESP-01-092400-C | 115.06 | M2 |  | 0
11.3.03 | Impermeabilizante (Cuarto de Máquinas) | ESP-01-071416-B | 59.84 | M2 |  | 0
11.3.04 | Zabaletas (Cisterna) |  | 24 | ML |  | 0
11.3.05 | Geotextil Macaferri Mactex No. 60.1 |  | 201.51 | M2 |  | 0
11.4 | TERMINACIÓN DE PISOS |  |  |  |  | 0
11.4.01 | Piso de hormigón pulido en Cuarto de Máquinas |  | 108.65 | M2 |  | 0
11.5 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (Cuarto de Máquinas) |  |  |  |  | 0
11.5.01 | Sistema de bombeo (para agua fría) para 177 GPM vs 102 PSI., 208-230V. Sistema de presión constante y velocidad variable. Incluye dos bombas centrífugas horizontales para agua potable, variadores de frecuencia, tanque hidroneumático 120 galones, válvulas, piezas para conexión, tuberías, accesorios y equipamiento eléctrico en cuarto de máquina, según especificaciones. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221123-B | 1 | UD |  | 0
11.5.02 | Sistema de bombeo de recirculación (Para agua Caliente), incluye una bomba de 5 GPM Vs 25 TDH, 208-230V, válvulas, piezas para conexión y equipamiento eléctrico en cuarto de máquina, según especificaciones. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-00-223430-16 | 1 | UD |  | 0
11.5.03 | Suministro y colocación bomba sumergible para desagüe cisterna, 50 GPM Vs 30 TDH, 208-230V; incluye válvulas, piezas para conexión y equipamiento eléctrico en cuarto de máquina, según especificaciones. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-213113-B | 1 | UD |  | 0
11.5.04 | Calentador de agua (GLP), 60 Galones, recovery rate 173 GPH para agua potable, dos tanque de almacenamiento de 60 galones con aislamiento térmico en fibra de vidrio, tanque de expansión de 10 galones, válvulas, piezas para conexión, tuberías, accesorios y equipamiento eléctrico en cuarto de máquina, según especificaciones. Totalmente instalado, probada y funcionando | ESP-01-221123-B / ESP-223430.16 | 1 | PA |  | 0
11.5.05 | Suministro y colocación Bomba Centrifuga Mantenedora De Presión Contra Incendio Para 5 GPM Vs 115 PSI si TDH, 208-230V. Incluye válvulas, piezas para conexión, tuberías, accesorios y equipamiento eléctrico en cuarto de máquina, según especificaciones. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221123-B | 1 | PA |  | 0
11.5.06 | Suministro y colocación Bomba En Línea Vertical Para 200 GPM Vs 115 PSI TDH, 208-230V. Incluye válvulas, piezas para conexión, tuberías, accesorios y equipamiento eléctrico en cuarto de máquina, según especificaciones. Totalmente instalada, probada y funcionando. | ESP-01-221123-B | 1 | PA |  | 0
11.6 | VARIOS |  |  |  |  | 0
11.6.01 | Suministro e Instalación Tapa de Cisterna (H.G) 1.0 x 1.0 |  | 1 | UD |  | 0
11.6.02 | Suministro e Instalación Tapa de Cisterna (H.G) 0.80 x 0.80 |  | 1 | UD |  | 0
11.6.03 | Suministro e instalación de Escaleras Marinera (Barras Ø3/4" separadas c/ 0.30 mt) |  | 2 | UD |  | 0
11.6.04 | Juntas de Construcción Hydrotite CJ-1020-2K (o Similar) |  | 87.9 | PIE |  | 0
12 | ZANJAS PARA LINEAS MEDIA Y BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
12.01 | Zanja Tipo Z1 (Incluye: Excavación y relleno para líneas Media tensión Z1, 2 Tubo 4" PVC SDR 26, Block 6" Aislante, Filtro de Arena, Cinta de Peligro. Espesor excavación Total 1.2 mt.) |  | 13 | ML |  | 0
12.02 | Zanja Tipo Z2 (Incluye Excavación y relleno para líneas Baja tensión Z2, 8 Tubo 2" PVC + 12 Tubo 3" PVC, Block 6" Aislante, Filtro de Arena, Cinta de Peligro. Espesor excavación Total 1 mt.) |  | 110 | ML |  | 0
12.03 | Zanja Tipo Z3 (Incluye Excavación y relleno para líneas tensión Z3, 1 Tubo 2", Filtro de Arena, Cinta de Peligro. Espesor excavación Total 0.60 mt.) |  | 46 | ML |  | 0
12.04 | Zanja Tipo Z4 (Incluye Excavación y relleno para líneas Media tensión Z4, 2 Tubo 3"PVC , Block 6" Aislante, Filtro de Arena, Cinta de Peligro. Espesor excavación Total .80 mt.) |  | 10 | ML |  | 0
12.05 | Zanja Tipo Z5 (Incluye Excavación y relleno para líneas Media tensión Z5, 2 Tubo PVC 4" SDR 26 + 3 Tubo. 3" PVC, Block 6" Aislante, Filtro de Arena, Cinta de Peligro. Espesor excavación Total 1.2 mt.) |  | 364 | ML |  | 0
13 | MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL Y MUROS FACHADA |  |  |  |  | 0
13.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  | 0
13.1.01 | Excavación de Material Inservible | Manual R-014 | 671.076 | M3N |  | 0
13.1.02 | Relleno de Reposición (Suministro, colocación y compactación) | Manual R-014 | 923 | M3C |  | 0
13.1.03 | Acarreo Material de Excavación (Bote) Dist.= 5km. | Manual R-014 | 905.9526 | M3E-Km |  | 0
13.2 | BAJO NIVEL DE PISO |  |  |  |  | 0
13.2.1 | HORMIGÓN ARMADO: |  |  |  |  | 0
13.2.1.01 | Hormigón de Nivelación Muro Mixto MM1, f'c=140 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C | 0.4305 | M3 |  | 0
13.2.1.02 | Hormigón de Nivelación Muro Mixto MM2, f'c=140 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C | 1.407 | M3 |  | 0
13.2.1.03 | Hormigón de Nivelación Muro Contención Perimetral, f'c=140 kg/cm², h= 0.05m. | ESP-01-033000-C | 17.5665 | M3 |  | 0
13.2.1.04 | Fundación Muro Mixto MM1, f'c=280 kg/cm², 8 Ø1/2", Est. Ø1/2" @0.20m, Ø3/8" @0.20m A.C., Ø1/2" @0.20m A.C. | ESP-01-033000-C | 4.389 | M3 |  | 0
13.2.1.05 | Fundación Muro Mixto MM2, f'c=280 kg/cm², 8 Ø1/2", Est. Ø1/2" @0.20m, Ø3/8" @0.20m A.C., Ø1/2" @0.20m A.C. | ESP-01-033000-C | 18.3015 | M3 |  | 0
13.2.1.06 | Zapata de Muro Hormigón Contención Perimetral h=1.00m. | ESP-01-033000-C | 14.175 | M3 |  | 0
13.2.1.07 | Zapata de Muro Hormigón Contención Perimetral h=1.50m. | ESP-01-033000-C | 31.9725 | M3 |  | 0
13.2.1.08 | Zapata de Muro Hormigón Contención Perimetral h=2.00m. | ESP-01-033000-C | 58.275 | M3 |  | 0
13.2.1.09 | Pantalla de Muro Hormigón Contención Perimetral h=1.00m. | ESP-01-033000-C | 15.9705 | M3 |  | 0
13.2.1.10 | Pantalla de Muro Hormigón Contención Perimetral h=1.50m. | ESP-01-033000-C | 37.674 | M3 |  | 0
13.2.1.11 | Pantalla de Muro Hormigón Contención Perimetral h=2.00m. | ESP-01-033000-C | 65.625 | M3 |  | 0
13.2.2 | SUB-DREN MURO CONTENCION |  |  |  |  | 0
13.2.2.01 | Suministro y Colocación Tubería Drenaje 6" MACPIPE Ranurada. |  | 237 | ML |  | 0
13.2.2.02 | Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeable (30mil Coextruded Polyethylene)(Ver Detalles). |  | 741.2694 | M2 |  | 0
13.2.3 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 0
13.2.3.01 | Canaleta Drenaje Pluvial en Perímetro Edificio, Rejilla de Acero Inoxidable, planchuela de 1" x 3/16" Barra 1/4" sobre angular de acero de 1-1/2"x1-1/2". Acero 3/8" A.D (Incluye excavación) |  | 237 | M |  | 0
13.3 | SOBRE NIVEL DE PISO |  |  |  |  | 0
13.3.1 | HORMIGÓN ARMADO: |  |  |  |  | 0
13.3.1.01 | Muro Mixto MM1, f'c= 280 kg/cm², Ø1/2" @0.20 A.C., 3/8" @0.20m A.C., 3 Ø1/2" A.C. (Huecos), Tubo 8" S.W. Placa 1/2"x14"x14" Embebida en muro. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 8.97 | M3 |  | 0
13.3.1.02 | Muro Mixto MM2, f'c= 280 kg/cm², Ø1/2" @0.20 A.C., 3/8" @0.20m A.C., 3 Ø1/2" A.C. (Huecos), Tubo 8" S.W. Placa 1/2"x14"x14" Embebida en muro. | ESP-01-033000-C / ESP-01-051200-B | 31.57 | M3 |  | 0
13.3.2 | MUROS DE BLOQUES |  |  |  |  | 0
13.3.2.01 | Muros de bloques 8" Ø3/8" @ 0.80m. | ESP-01-042000-B | 630 | M2 |  | 0
13.3.3 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIES: |  |  |  |  | 0
13.3.3.02 | Pañete | ESP-01-092400-C | 1350 | M2 |  | 0
13.3.3.03 | Mochetas | ESP-01-092400-C | 242.3 | M2 |  | 0
13.3.3.04 | Cantos en superficie | ESP-01-092400-C | 497.85 | ML |  | 0
13.3.3.05 | Suministro y Aplicación de Pintura de Base Acrílica | ESP-01-099100-C | 1350 | M2 |  | 0
13.3.3.06 | Suministro y Aplicación de Pintura Terminada (Premium) Acrílica | ESP-01-099100-C | 1350 | M2 |  | 0
14 | ANTEPECHO |  |  |  |  | 0
4.1 | Bloques de Hormigón 6", Ø3/8" @ 0.60m. | ESP-01-042000-B | 432 | M2 |  | 0
4.1 | Viga de Amarre, Antepecho. f'c=280 kg/cm², 0.15m x 0.20m, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C | 8.4 | M3 |  | 0
4.1 | Columna de Amarre Antepecho. f'c=280 kg/cm², 0.15m x 0.20m, 4 Ø3/8", Est. 3/8" @0.20m. | ESP-01-033000-C | 6.3 | M3 |  | 0
15 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
15.1 | Fumigación (Manejo Comején o similar, Bañado del Área a Punto de Saturación, Toxicidad – Baja, Sin Olor, Larvas y Adultos, Grupo – Chloronicotinoides, PH – de 3.5 a 9.0 (No es afectada su acción por grado de acidez o alcalinidad). |  | 8537.3 | M2 |  | 0
15.2 | Círculos en Plexiglass en Fachada | ESP-01-077700-B | 29 | UD |  | 0
15.3 | Cierre Provisional con Aluzinc altura = 3m |  | 84 | M2 |  | 0
15.4 | Espejos de Agua |  | 10 | M2 |  | 0
15.5 | Jardinería | ESP-01-329219.01-A / ESP-01-329219.02-A | 126.97 | M2 |  | 0
15.6 | Acera de Perimetral en Vibrazo | ESP-01-096340-A | 1512.64 | M2 |  | 0
15.7 | Paisajismo en Patio Exterior |  | 821.07 | M2 |  | 0
15.8 | Revestimiento de Fachada en Aluconbond Color Azul | ESP-01-077700-B | 185 | M2 |  | 0
15.9 | Revestimiento de Fachada en Aluconbond Color Verde | ESP-01-077700-B | 235 | M2 |  | 0
15.1 | Revestimiento de Fachada en Aluconbond Color Amarillo | ESP-01-077700-B | 205 | M2 |  | 0
15.11 | Revestimiento de Fachada en Aluconbond Color Naranja | ESP-01-077700-B | 255 | M2 |  | 0
15.15 | Verja Perimetral en Hierro (A definir por el DPD) |  | 1 | PA |  | 0
16 | SUMINISTRO SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.1 | CONSTRUCCIÓN Módulo A |  |  |  |  | 0
16.11 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo A)
16.111 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.1.1.1.1 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 14 | UD |  | 0
16.1.1.1.2 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 6 | UD |  | 0
16.1.1.1.3 | Estación manual de alarma contra incendio | ESP-01-283100-C / ESP-01-283153.13-C | 2 | UD |  | 0
16.1.1.1.4 | Bocina de alarma y luz estroboscópica | ESP-01-283100-C / ESP-01-283163.13-C | 1 | UD |  | 0
16.12 | SEGUNDO NIVEL (Módulo A)
16.121 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.121 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 7 | UD |  | 0
16.121 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 2 | UD |  | 0
16.121 | Estación manual de alarma contra incendio | ESP-01-283100-C / ESP-01-283153.13-C | 3 | UD |  | 0
16.121 | Bocina de alarma y luz estroboscópica | ESP-01-283100-C / ESP-01-283163.13-C | 1 | UD |  | 0
16.2 | CONSTRUCCIÓN Módulo B1 |  |  |  |  | 0
16.21 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo B1)
16.211 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.211 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 19 | UD |  | 0
16.211 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 1 | UD |  | 0
16.211 | Estación manual de alarma contra incendio | ESP-01-283100-C / ESP-01-283153.13-C | 2 | UD |  | 0
16.211 | Bocina de alarma y luz estroboscópica | ESP-01-283100-C / ESP-01-283163.13-C | 1 | UD |  | 0
16.2111 | Panel de control | ESP-01-283100-C | 1 | UD |  | 0
16.22 | SEGUNDO NIVEL (Módulo B1)
16.221 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.221 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 17 | UD |  | 0
16.221 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 1 | UD |  | 0
16.3 | CONSTRUCCIÓN Módulo B2 |  |  |  |  | 0
16.31 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo B2)
16.311 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.311 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 17 | UD |  | 0
16.311 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 2 | UD |  | 0
16.311 | Bocina de alarma y luz estroboscópica | ESP-01-283100-C / ESP-01-283163.13-C | 1 | UD |  | 0
16.32 | SEGUNDO NIVEL (Módulo B2)
16.321 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.321 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 15 | UD |  | 0
16.321 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 1 | UD |  | 0
16.321 | Estación manual de alarma contra incendio | ESP-01-283100-C / ESP-01-283153.13-C | 3 | UD |  | 0
16.321 | Bocina de alarma y luz estroboscópica | ESP-01-283100-C / ESP-01-283163.13-C | 1 | UD |  | 0
16.4 | CONSTRUCCIÓN Módulo C |  |  |  |  | 0
16.41 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo C)
16.411 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.411 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 14 | UD |  | 0
16.411 | Estación manual de alarma contra incendio | ESP-01-283100-C / ESP-01-283153.13-C | 2 | UD |  | 0
16.411 | Bocina de alarma y luz estroboscópica | ESP-01-283100-C / ESP-01-283163.13-C | 1 | UD |  | 0
16.42 | SEGUNDO NIVEL (Módulo C)
16.421 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.421 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 10 | UD |  | 0
16.421 | Estación manual de alarma contra incendio | ESP-01-283100-C / ESP-01-283153.13-C | 3 | UD |  | 0
16.5 | CONSTRUCCIÓN Módulo D |  |  |  |  | 0
16.51 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo D)
16.511 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.511 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 35 | UD |  | 0
16.511 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 6 | UD |  | 0
16.511 | Estación manual de alarma contra incendio | ESP-01-283100-C / ESP-01-283153.13-C | 3 | UD |  | 0
16.511 | Bocina de alarma y luz estroboscópica | ESP-01-283100-C / ESP-01-283163.13-C | 1 | UD |  | 0
16.5111 | Dispositivo de fin de línea | ESP-01-283100-C | 1 | UD |  | 0
16.5211 | SEGUNDO NIVEL (Módulo D)
16.5221 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.5.2.2.1 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 15 | UD |  | 0
16.5.2.2.2 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 2 | UD |  | 0
16.5.2.2.3 | Bocina de alarma y luz estroboscópica | ESP-01-283100-C / ESP-01-283163.13-C | 1 | UD |  | 0
16.6 | CONSTRUCCIÓN Módulo F |  |  |  |  | 0
16.61 | PRIMER NIVEL - SOBRE NIVEL DE PISO (Módulo F)
16.611 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
16.611 | Detector de humo | ESP-01-283100-C / ESP-01-283146-C | 1 | UD |  | 0
16.611 | Detector de calor | ESP-01-283100-C / ESP-01-283123-C | 1 | UD |  | 0
17.411 | MOVIMIENTO DE TIERRA ZANJAS SANITARIAS |  |  |  |  | 0
17.1 | Excavación para zanjas en abastecimiento de agua, L= 305.15 | Manual R-014 | 198.3475 | M3N |  | 0
17.2 | Excavación para zanjas en drenaje sanitario de agua, L =468.21 | Manual R-014 | 397.9785 | M3N |  | 0
17.3 | Relleno de Reposición (Suministro, colocación y compactación) | Manual R-014 | 447.2445 | M3C |  | 0
17.4 | Acarreo Material de Excavación (Bote) Dist.= 5km. | Manual R-014 | 3727.0375 | M3E-Km |  | 0
17.5 | Asiento de Arena, e=10 cm | Manual R-014 | 59.6326 | M3 |  | 0
18.411 | JUNTAS DE EXPANSIÓN |  |  |  |  | 0
18.1 | JUNTAS DE EXPANSIÓN SÍSMICA 4" EN PISOS |  |  |  |  | 0
18.1.01 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo A - Módulo B | FT-031516.01 | 39.36 | PIE |  | 0
18.1.02 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo B - Módulo C | FT-031516.01 | 39.36 | PIE |  | 0
18.1.03 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo C - Módulo D | FT-031516.01 | 62.97 | PIE |  | 0
18.2 | JUNTAS DE EXPANSIÓN HORMIGÓN EN TECHOS |  |  |  |  | 0
18.2.01 | Juntas de Expansión Sísmica en Block y Hormigón, Módulo A - Módulo B | FT-031516.01 | 12 | ML |  | 0
18.2.02 | Juntas de Expansión Sísmica en Block y Hormigón, Módulo B - Módulo C | FT-031516.01 | 12 | ML |  | 0
18.2.03 | Juntas de Expansión Sísmica en Block y Hormigón, Módulo C - Módulo D | FT-031516.01 | 19.2 | ML |  | 0
18.3 | JUNTAS DE EXPANSIÓN HORMIGÓN EN PARED INTERIORES |  |  |  |  | 0
18.3.01 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo A - Módulo B | FT-031516.02 | 52.48 | PIE |  | 0
18.3.02 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo B - Módulo C | FT-031516.02 | 52.48 | PIE |  | 0
18.3.03 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo C - Módulo D | FT-031516.02 | 52.48 | PIE |  | 0
18.4 | JUNTAS DE EXPANSIÓN HORMIGÓN EN PARED EXTERIORES |  |  |  |  | 0
18.4.01 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo A- Módulo B | FT-031516.02 | 52.48 | PIE |  | 0
18.4.02 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo B- Módulo C | FT-031516.02 | 52.48 | PIE |  | 0
18.4.03 | Juntas de Expansión Sísmica 4", Módulo C- Módulo D | FT-031516.02 | 52.48 | PIE |  | 0
19.411 | SISTEMA ELÉCTRICO DE INTERCONEXIÓN |  |  |  |  | 0
19.01 | Pararrayos de 9kV | ESP-01-264113-C | 3 | UD |  | 0
19.02 | Cut out de 200 Amp. con fusibles de 50 Amp. |  | 3 | UD |  | 0
19.03 | Cono de alivio para exterior |  | 1 | UD |  | 0
19.04 | Poste eléctrico HA-40' |  | 2 | UD |  | 0
19.05 | Estructura MT-323 |  | 1 | UD |  | 0
19.06 | Estructura HA-100B |  | 3 | UD |  | 0
19.07 | Estructura PR-101 |  | 2 | UD |  | 0
19.08 | Estructura CV1-MT |  | 4 | UD |  | 0
19.09 | Estructura EA-MT |  | 6 | UD |  | 0
19.1 | Estructura CV4-MT |  | 4 | UD |  | 0
19.11 | Estructura F1-MT |  | 5 | UD |  | 0
19.12 | Estructura MT-319 |  | 1 | UD |  | 0
19.13 | Estructura MT-305 |  | 1 | UD |  | 0
19.14 | Estructura F3-MT |  | 4 | UD |  | 0
19.15 | Estructura F2-MT |  | 2 | UD |  | 0
19.16 | Estructura CDA-MT |  | 4 | UD |  | 0
19.17 | Estructura MT-316 |  | 1 | UD |  | 0
19.18 | Estructura MT-307 |  | 1 | UD |  | 0
19.19 | Cable AAAC #1/0 |  | 1222 | PL |  | 0
19.2 | Cable AAAC #2 |  | 408 | PL |  | 0
20.411 | INSTALACIONES DE AUDIO Y TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  | 0
20.1 | SOLUCIÓN DE AUDIO Y MEGAFONÍA |  |  |  |  | 0
20.1.01 | Compuesto por: |  | 1 | PA |  | 0
- Consola central de despacho
- Sistema de megafonía digital incluye: * Voz despachador * Sistema con control de volumen
- Paneles de control
- Gabinetes/Racks para anclaje y empotrado de equipos
- Paneles y controladores digitales
- Bocinas de bajo perfil y diseño discreto
- Fuentes de entrada (acceso) para diferentes formatos: (RCA, XLR, etc.) de reproducción continua y sectorial (manejo independiente) del sistema en general.
- Selector para tres estaciones de anuncios (discriminación).
- Posibilidad de servicio y mantenimiento remoto y/o presencial
- Posibilidad de actualización y/o integración de otras tecnologías como: alarmas de incendio, avisos de seguridad, interfaces de imágenes, etc.
- Permitir el procesamiento de sonido digital computarizado; el cual debe funcionar como un servidor de control, con capacidad para virtualización.
- Debe operar sobre la plataforma del Sistema Operativo Windows (preferible).
- Proveer microfónica en general: * Micrófonos inalámbricos de puño * Micrófonos head set inalámbricos * Micrófonos cuello de ganso * Micrófonos pedestal
- Proveer equipos de amplificación de marcas reconocidas.
- La solución debe contar con equipos y sistemas de interface
20.2 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  |  | 0
20.2.01 | Jacks Modular Cat 6A (Terminación de alto rendimiento que permita que cada par tenga su propio cuadrante y permita la cantidad mínima de destrenzado del cable.) |  | 420 | UD |  | 0
20.2.02 | Caja de Cable Cat 6A (Conductores de cobre de al menos 23 AWG. Los pares deben estar entrelazados por par y separados por división física entre los demás pares. Los cuatro pares deben estar protegidos por una capa protectora y una chaqueta retardante al fuego, y que suprima el alien crosstalk ) |  | 40 | UD |  | 0
20.2.03 | Faceplate Doble (Placa de pared o de piso que permita la instalación de los jacks; debe soportar la colocación de una etiqueta para identificar las salidas instaladas.) |  | 105 | UD |  | 0
20.2.04 | Patch Cord de 3’ (Conductores de cobre de al menos 23 AWG. Los pares deben estar entrelazados por par y separados por división física entre los demás pares. Los cuatro pares deben estar protegidos por una capa protectora y una chaqueta retardante al fuego, y que suprima el alien crosstalk.) |  | 210 | UD |  | 0
20.2.05 | Patch Cord de 7’ (Conductores de cobre de al menos 23 AWG. Los pares deben estar entrelazados por par y separados por división física entre los demás pares. Los cuatro pares deben estar protegidos por una capa protectora y una chaqueta retardante al fuego, y que suprima el alien crosstalk.) |  | 219 | UD |  | 0
20.2.06 | Patch Panel Modular de 24 salidas (Debe soportar los jacks a instalar y la etiqueta que identifique la salida que corresponde.) |  | 10 | UD |  | 0
20.2.07 | Organizador de cables Vertical (Debe soportar los cables a instalar y ser de al menos 45U.) |  | 4 | UD |  | 0
20.2.08 | Organizador de cables Horizontal (Debe soportar los cables a instalar y ser de al menos 2U.) |  | 10 | UD |  | 0
20.2.09 | Rack de piso de 45U de 2 postes (Debe soportar los componentes a instalar, debe estar diseñado para que prevenga que el aire caliente saliente sea inducido a los demás equipos adyacentes aún con los organizadores de cables.) |  | 2 | UD |  | 0
20.2.10 | Power Strip (Distribuidor de energía, debe contener un switch de encendido/apagado protegido contra accidentes; también debe incluir fusible para prevención de picos o corto circuito. Debe ser de al menos 8 salidas.) |  | 2 | UD |  | 0
20.2.11 | Barra de tierra (Debe permitir conectarse directamente al anclaje de los equipos, y proveer convenientemente un punto de aterrizaje para los diferentes equipos a instalarse. ) |  | 2 | UD |  | 0
20.2.12 | Cable de Fibra Óptica de 6 hilos Multimodo (Debe ser OFNR y OM3 o superior) |  | 550 | PIE |  | 0
20.2.13 | Conectores de Fibra Óptica SC (Debe cumplir con TIA/EIA-604 FOCIS-3; no debe superar la pérdida de inserción de 0.3dB) |  | 12 | UD |  | 0
20.2.14 | Patch Cord de FO SC - LC de 3 Mts (Debe cumplir con UL1666, OFNR y TIA/EIA-568-B.3) |  | 2 | UD |  | 0
20.2.15 | Patch Cord de FO SC - LC de 3 Mts (Debe cumplir con UL1666, OFNR y TIA/EIA-568-B.3) |  | 2 | UD |  | 0
20.2.16 | Accesorios Misceláneos (Debe incluirse todo lo necesario para completar la organización, etiquetado y demas de todas a instalarse.) |  | 1 | PA |  | 0
20.2.17 | Escalerillas y accesorios (Debe incluirse el recorrido de la escalerilla para la instalación de los cuartos de equipos de comunicaciones, tanto en el primer piso como en el segundo piso.) |  | 1 | UD |  | 0
20.2.18 | Garantía (La solución propuesta de estar respaldada por una garantía de mínimo 10 por parte del fabricante. Todas las salidas deben estar etiquetadas y entregarse un reporte final garantizando la calidad de cada salida mediante el reporte generado por el equipo certificador.) |  | 1 | UD |  | 0
20.3 | EQUIPOS ACTIVOS |  |  |  |  | 0
20.3.01 | Switches 24 Puertos PoE 10/100/1000 (Conmutador - 24 puertos - Gestionable - Puertos Ethernet de velocidades 10/100/1000mbps y soporte para alimentación vía Ethernet (PoE + IEEE 802.3af) - 4 puertos de fibra - tamaño de un rack unit de alto.) |  | 10 | UD |  | 0
20.3.02 | Switch 24 Puertos 10/100/1000 (Conmutador Multicapa (layer3 InterVLAN) - 24 puertos - Gestionable - Puertos Ethernet de velocidades 10/100/1000mbps - 4 puertos de fibra - tamaño de un rack unit de alto.) |  | 1 | UD |  | 0
20.3.03 | SFP (Small Form-Factor Pluggable) (Contiene un Láser Clase 1 de 850 nm para 1000BASE-SX.) |  | 2 | UD |  | 0
20.4 | SISTEMA DE CÁMARAS |  |  |  |  | 0
20.4.01 | Cámaras de Interior (Deben ser tipo domo con un ángulo de al menos 80 grados; debe incluir micrófono, bocina, analítica de video, SIP, VoIP y IMS; soportar múltiples stream de video.) |  | 1 | PA |  | 0
20.4.02 | Cámaras de Exterior, (Deben ser tipo bullet con un ángulo de al menos 80 grados; debe incluir analítica de video, SIP, VoIP, IP66; soportar múltiples stream de video. ). Incluye: |  | 1 | PA |  | 0
- NVR (Debe soportar arreglo de disco tipo Raid 0 / Raid1, hasta por lo menos 16 TB de almacenamiento interno. )
- Caja de almacenamiento por largo periodo (Se requiere que la solución contemple almacenamiento de larga duración con una capacidad mínima de 40 TB por lo menos en Raid 1, dicho equipo debe por lo menos soportar Raid 0,1,5.)
- Cableado (Debe incluirse todo lo necesario para completar la instalación del sistema de cámaras, así como el cableado de las mismas (cable UTP, conectores, patchords, patch panel) y los switches para conectar las salidas de las cámaras.)
21 | CONTROL DE ACCESO |  |  |  |  | 0
21.1 | Suministro e Instalación de sistema y equipos de control de acceso |  | 1 | PA |  | 0
21.2 | Control de Acceso Vehicular |  | 1 | PA |  | 0
22.1 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
22.1 | Demoliciones de Estructuras Existentes (Almacenes, Áreas de Baños, Caseta y Área Desagüe) |  | 1 | UD |  | 0
23 | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCION EDIFICIO AYUNTAMIENTO |  |  |  |  | 0
23.1 | DEMOLICIÓN |  |  |  |  | 0
23.1.1 | Demolición Estructura Existente Ayuntamiento para ampliación Entrada |  | 1 | PA |  | 0
23.2 | CONSTRUCCION EDIFICACIÓN AYUNTAMIENTO |  |  |  |  | 0
23.2.1 | Construcción Nuevo Edificio 1er Nivel Para Ayuntamiento (Almacén) (Área Libre) |  | 250 | M2 |  | 0
23.2.2 | Construcción Nuevo Edificio 2do Nivel Para Ayuntamiento |  | 200 | M2 |  | 0
24 | LIMPIEZA FINAL |  |  |  |  | 0
24.1. | Limpieza continua y final |  | 1 | PA |  | 0
B | SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
25 | COSTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  |  | 10% |  | 0
| INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.5% |  | 0
| LEY 6-86 (Liq. y prest. Laborales) |  |  | 1% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ITBIS (18%) |  |  | 18% |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
I | TOTAL GENERAL I - CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID) - SANTO DOMINGO ESTE |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS
a) | Las cantidades de este presupuesto serán pagadas de acuerdo al levantamiento de obra a ser incluido en las cubicaciones realizadas por la supervision y aprobada por el MOPC
b) | La partida inspección y supervisión de obras pertenecen al MOPC.
c) | La partida imprevisto solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.
d) | El oferente NO podrá agregar o eliminar partidas ni alterar volumetrias de este Listado.
e) | El oferente deberá incluir el precio unitario a cada una de las partidas incluidas en el listado de partidas y cantidades.
f) | Estos análisis de precios unitarios deberán contener los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquer otro insumo requerido en las especificaciones técnicas indicadas para cada partida.
Revisado por:
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES
SUB-ENCARGADA DEP. DE PRESUPUESTO DE EDIFICACIONES