## PRESUP. INTEC AGOSTO 2015
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
MOPC, SANTO DOMINGO, REP. DOM.
PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES
PRESEUP: PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) DISTRITO NACIONAL , REP. DOM. .-
(SOTERRADO EDIFICIO DE INGENIERIA)
No. | PARTIDAS | CANT. | UD | P.U. | VALOR | SUB-TOTAL
PRELIMINAR GENERAL
1- | PRELIMINARES
a- | Brigada Topográfica | 5 | vis |  | 0
b- | Letrero de Identificación de Proyecto | 1 | ud |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a- | Excavación en caliche con equipo | 11324 | m3n |  | 0
b- | Excavación en Caliche para Perfilar | 281.49 | m3n |  | 0
c- | Bote de material excavado a 15 km | 15087.14 | m3e |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
OBRA CIVIL
NIVEL -2
1- | TRABAJOS PRELIMINARES
a- | Caseta Mat. 12'x32', P/500 Funda de Cemento | 1 | m2 |  | 0
b- | Brigada Topográfica | 5 | vis |  | 0
c- | Charrancha | 261.82 | ml |  | 0
d- | Fumigación de cimientos | 2985.13 | m2 |  | 0 | 0
2- | MOVIMIENTO DE TIERRA
a- | Excavación en Caliche para Fundaciones | 1094.5 | m3n |  | 0
b- | Bote de Material Excavado | 1422.85 | m3e |  | 0 | 0
3- | HORMIGON ARMADO
a- | Zapata Z1 | 249.6 | m3 |  | 0
b- | Zapata Z2 | 126 | m3 |  | 0
c- | Zapata Z3 | 32 | m3 |  | 0
d- | Zapata P1 | 217.17 | m3 |  | 0
e- | Zapata P2 | 261.61 | m3 |  | 0
f- | Zapata P3 | 208.12 | m3 |  | 0
g- | Platea de Fundacion, 0.30 m. Esp. | 1222.75 | m3 |  | 0
h- | Losa de Piso de D2.3xD2.3 100 x 100, 210 kg/cm², con e= 0.10 mt incluye ranuras con disco de corte rellena con masilla elastométrica para grietas inducidas. + ranuras preformadas rellenas con grout y juntas elastometricas | 3822.59 | m2 |  | 0
i- | Columna C1 | 5.28 | m3 |  | 0
j- | Columna C2 | 8.8 | m3 |  | 0
l- | Columna C3 | 1.76 | m3 |  | 0
m- | Columna C4 | 1.76 | m3 |  | 0
n- | Columna C5 | 1.76 | m3 |  | 0
ñ- | Columna C6 | 7.04 | m3 |  | 0
o- | Columna C7 | 7.04 | m3 |  | 0
p- | Columna C8 | 1.35 | m3 |  | 0
q- | Columna C9 | 1.35 | m3 |  | 0
r- | Columna C10 | 1.98 | m3 |  | 0
s- | Columna C11 | 13.86 | m3 |  | 0
t- | Columna C12 | 0.99 | m3 |  | 0
u- | Columna C13 | 4.95 | m3 |  | 0
v- | Columna C14 | 0.99 | m3 |  | 0
w- | Columna C15 | 0.78 | m3 |  | 0
x- | Muros MH1 | 2.18 | m3 |  | 0
y- | Muros MH2 | 2.4 | m3 |  | 0
z- | Muros Nucleo 1 | 9.49 | m3 |  | 0
a1- | Muros Nucleo 2 | 9.49 | m3 |  | 0
b1- | Muros Nucleo 3 | 21.97 | m3 |  | 0
c1- | Muros Nucleo 4 | 12.87 | m3 |  | 0
d1- | Muros de Contención | 183.74 | m3 |  | 0
e1- | Muros Cisterna | 20.58 | m3 |  | 0
f1- | Viga V1 | 0.69 | m3 |  | 0
g1- | Viga V2 | 0.65 | m3 |  | 0
h1- | Viga V3 | 0.64 | m3 |  | 0
i1- | Viga V4 | 4.5 | m3 |  | 0
j1- | Viga V5 | 1.76 | m3 |  | 0
k1- | Pórtico PAX | 5.67 | m3 |  | 0
l1- | Pórtico PBX | 6.78 | m3 |  | 0
m1- | Pórtico PCX | 9.92 | m3 |  | 0
n1- | Pórtico PDX | 9.26 | m3 |  | 0
ñ1- | Pórtico PEX | 8.34 | m3 |  | 0
o1- | Pórtico PGX | 2.12 | m3 |  | 0
p1- | Pórtico PHX | 4.06 | m3 |  | 0
q1- | Pórtico P1Y | 7.51 | m3 |  | 0
r1- | Pórtico P2Y | 9.54 | m3 |  | 0
s1- | Pórtico P3Y | 6.03 | m3 |  | 0
t1- | Pórtico P4Y | 5.45 | m3 |  | 0
u1- | Pórtico P5Y | 3.52 | m3 |  | 0
v1- | Pórtico P6Y | 3.85 | m3 |  | 0
w1- | Pórtico P7Y | 3.34 | m3 |  | 0
x1- | Pórtico P8Y | 4.19 | m3 |  | 0
y1- | Pórtico P9Y | 3.97 | m3 |  | 0
z1- | Pórtico P10Y | 2.93 | m3 |  | 0
a2- | Dintel D2, ( 0,20 x 0,20 ) | 0.33 | m3 |  | 0
b2- | Dintel DE, (0,20 x 0,55 ) | 0.74 | m3 |  | 0
c2- | Losa aligerada con bovedillas ( 0,50 x 0,66 ) | 3449.59 | m2 |  | 0
d2- | Losa maciza, e = 0,15 mt | 84.14 | m3 |  | 0
e2- | Rampa de escalera e =0,15 mt | 7.6 | m3 |  | 0 | 0
4- | MUROS Y DIVISIONES
a- | Bloques Hormigón 6", 3/8" @ 0.80 m | 123.56 | m2 |  | 0
b- | Bloques Hormigón 8", 3/8" @ 0.80 m | 360.11 | m2 |  | 0 | 0
5- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a- | Cantos | 1921.46 | ml |  | 0
b- | Pañete Maestrado Interior | 1853.33 | m2 |  | 0
c- | Pañete Maestrado Techos y Vigas | 1139.71 | m2 |  | 0
d- | Pañete Pulido Sin Color | 295.97 | m2 |  | 0
e- | Fragüache, Sin Andamios | 4150.21 | m2 |  | 0
f- | Zabaleta de Piso | 46.85 | ml |  | 0 | 0
6- | PISOS
a- | Piso Hormigón Frotado | 154.83 | m2 |  | 0
b- | Zócalo de Granito Pulido, Gris Claro,( 0,10 x 0,40 ) | 74.92 | ml |  | 0
c- | Terminación de Piso Hormigón Pulido Sobre Losa de Piso | 3803.5 | m2 |  | 0 | 0
7- | REVESTIMIENTOS
a- | Cenefa de 30 cms, Porcelanato, Color Unique Black, 30x60 | 41.4 | ml |  | 0 | 0
8- | TERMINACION DE ESCALERAS
a- | Escalón Terminación Hormigón Frotado | 77.4 | ml |  | 0
b- | Piso Hormigón Pulido | 19.24 | m2 |  | 0
c- | Barandas en Escalera en:* Base ornamental c/cuello p/tubo 2" * Codo ornamental de 2" 90@ presión * Unión ornamental para tubos de 2" @ presión * Tubo ornamental de 11/2" inox pasamano * Conector de 11/2" x 11/2 inox en planchas * Planchas en acero perforado inox cal. 19 a 3/8" orificio * Base ornamental c/cuello p/tubo 1 1/2" | 22.14 | ml |  | 0 | 0
9- | PUERTAS
a- | Puerta P-01A, Batiente, PoliMetal 0.90x2.20 mts | 1 | ud |  | 0
b- | Puerta P-04, Batiente, Metal Tola Acero y Cristal, 1.20x2.10 mts | 1 | ud |  | 0
c- | Puerta P-07, batiente aluminio y cristal, 1.00x2.10 mts | 5 | ud |  | 0
d- | Puerta P-10, Batiente Doble, PVC, 1.00x2.00mts | 4 | ud |  | 0
e- | Puerta P-10A, Batiente, PVC, 0.80x2.00mts | 1 | ud |  | 0
f- | Puerta P-12, Corrediza 1 Hoja, Metal Tola Acero, 1.20x2.20mts | 1 | ud |  | 0
g- | Puerta P-17C, Batiente, Metal Tola de Acero, 1.20x2.20 mts | 1 | ud |  | 0
h- | Puerta P-22, Corrediza 1 Hoja, Metal Tola Acero, 2.50x2.20mts | 1 | ud |  | 0 | 0
10- | VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS
a- | Ventana VF-21, Vidrio Fijo, 1.55x1.55 mtsEstructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 1 Paño Fijo. | 4 | ud |  | 0
b- | Ventana VF-21A, Vidrio Fijo, 3.00x2.20 mtsEstructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 2 Paños Fijos. | 1 | ud |  | 0
c- | Ventana VF-22, Vidrio Fijo, 2.60x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 2 Paños Fijos. | 1 | ud |  | 0
d- | Ventana VF-22A, Vidrio Fijo, 5.55x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 3 Paños Fijos. | 1 | ud |  | 0
e- | Ventana VF-22B, Vidrio Fijo, 0.80x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 1 Paño Fijo. | 1 | ud |  | 0
f- | Ventana VF-23, Vidrio Fijo, 1.26x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 2 Paños Fijos. | 4 | ud |  | 0 | 0
11- | PINTURA
a- | Pintura Semigloss Interior | 1853.33 | m2 |  | 0
b- | Pintura Acrílica Techo, Color Blanco | 1139.71 | m2 |  | 0 | 0
12- | PLAFONES
a- | Plafón de Pánel de Yeso | 71.73 | m2 |  | 0 | 0
13- | MISCELANEOS
a- | Juntas Sísmica entre Pórticos y Muros de Mampostería | 8.8 | ml |  | 0
b- | Membrana Impermeabilizante en Cisterna | 295.96 | m2 |  | 0
c- | Señalización horizontal y vertical de parqueos Nivel -2 | 1 | pa |  | 0
d- | Bordillos Paragomas de Concreto, Pintado Color Amarillo | 101 | ud |  | 0 | 0
| SUB TOTAL NIVEL -2 SOTANO |  |  |  | RD$ | 0
NIVEL -1
1- | TRABAJOS PRELIMINARES
a- | Brigada Topográfica | 5 | vis |  | 0 | 0
2- | HORMIGON ARMADO
a- | Zapata Muro Contencion | 3.92 | m3 |  | 0
b- | Losa de Piso, D2.3xD2.3 100x100, 210 kg/cm², con e= 0.10 mt incluye ranuras con disco de corte rellena con masilla elastométrica para grietas inducidas. incluye ranuras preformadas rellenas con grout + juntas elastométricas. | 55.21 | m2 |  | 0
c- | Columna C1 | 6.05 | m3 |  | 0
d- | Columna C2 | 10.08 | m3 |  | 0
e- | Columna C3 | 2.02 | m3 |  | 0
f- | Columna C4 | 2.02 | m3 |  | 0
g- | Columna C5 | 2.02 | m3 |  | 0
h- | Columna C6 | 8.06 | m3 |  | 0
i- | Columna C7 | 8.06 | m3 |  | 0
j- | Columna C8 | 1.54 | m3 |  | 0
l- | Columna C9 | 1.54 | m3 |  | 0
m- | Columna C10 | 2.27 | m3 |  | 0
n- | Columna C11 | 15.88 | m3 |  | 0
ñ- | Columna C12 | 1.13 | m3 |  | 0
o- | Columna C13 | 5.67 | m3 |  | 0
p- | Columna C14 | 1.13 | m3 |  | 0
q- | Columna C15 | 0.89 | m3 |  | 0
r- | Muros MH1 | 1.39 | m3 |  | 0
s- | Muros MH2 | 1.89 | m3 |  | 0
t- | Muros Nucleo 1 | 10.87 | m3 |  | 0
u- | Muros Nucleo 2 | 10.87 | m3 |  | 0
v- | Muros Nucleo 3 | 25.17 | m3 |  | 0
w- | Muros Nucleo 4 | 14.74 | m3 |  | 0
x- | Muros de Contención | 153.61 | m3 |  | 0
y- | Viga V1 | 0.69 | m3 |  | 0
z- | Viga V2 | 0.65 | m3 |  | 0
a1- | Viga V3 | 0.64 | m3 |  | 0
b1- | Viga V4 | 4.5 | m3 |  | 0
c1- | Viga V6 | 1.05 | m3 |  | 0
d1- | Viga V7 | 1.05 | m3 |  | 0
e1- | Viga V8 | 1.05 | m3 |  | 0
f1- | Viga V9 | 1.13 | m3 |  | 0
g1- | Viga V10 | 1.21 | m3 |  | 0
h1- | Viga V11 | 6.12 | m3 |  | 0
i1- | Viga V12 | 1.44 | m3 |  | 0
j1- | Viga V13 | 2.28 | m3 |  | 0
k1- | Viga V14 | 1.04 | m3 |  | 0
l1- | Viga V15 | 0.36 | m3 |  | 0
m1- | Viga V16 | 0.93 | m3 |  | 0
n1- | Viga V17 | 0.82 | m3 |  | 0
ñ1- | Viga V18 | 0.82 | m3 |  | 0
o1- | Pórtico PAX | 15.11 | m3 |  | 0
p1- | Pórtico PBX | 12.22 | m3 |  | 0
q1- | Pórtico PCX | 9.92 | m3 |  | 0
r1- | Pórtico PDX | 9.26 | m3 |  | 0
s1- | Pórtico PEX | 10.31 | m3 |  | 0
t1- | Pórtico PFX | 8.56 | m3 |  | 0
u1- | Pórtico PHX | 4.06 | m3 |  | 0
v1- | Pórtico P1Y | 7.82 | m3 |  | 0
w1- | Pórtico P2Y | 5.76 | m3 |  | 0
x1- | Pórtico P3Y | 10.24 | m3 |  | 0
y1- | Pórtico P4Y | 7.2 | m3 |  | 0
z1- | Pórtico P5Y | 7.65 | m3 |  | 0
a2- | Pórtico P6Y | 7.85 | m3 |  | 0
b2- | Pórtico P7Y | 5.85 | m3 |  | 0
c2- | Pórtico P8Y | 4.98 | m3 |  | 0
d2- | Pórtico P9Y | 3.97 | m3 |  | 0
e2- | Pórtico P10Y | 2.93 | m3 |  | 0
f2- | Pórtico PX | 3.81 | m3 |  | 0
g2- | Dintel D2,( 0,20 x 0,20 ) | 0.31 | m3 |  | 0
h2- | Dintel DE, ( 0,20 x 0,55 ) | 0.42 | m3 |  | 0
i2- | Losa aligerada con bovedillas ( 0,50 x 0,66 ) | 3784.4 | m2 |  | 0
j2- | Losa Maciza, e=0,12 mt | 7 | m3 |  | 0
k2- | Rampa de Escalera e=0,15 mt | 11.67 | m3 |  | 0 | 0
3- | MUROS Y DIVISIONES
a- | Bloques Hormigón 4", 3/8" @ 0.80 m | 11.88 | m2 |  | 0
b- | Bloques Hormigón 6", 3/8" @ 0.80 m | 249.3 | m2 |  | 0
c- | Bloques Hormigón 8", 3/8" @ 0.80 m | 290.31 | m2 |  | 0 | 0
4- | TERMINACION DE SUPERFICIES
a- | Cantos | 2504.65 | ml |  | 0
b- | Pañete Maestrado Interior | 1697.97 | m2 |  | 0
c- | Pañete Maestrado Techos y Vigas | 1667.16 | m2 |  | 0
d- | Fragüache, Sin Andamios | 4982.31 | m2 |  | 0 | 0
5- | PISOS
a- | Piso Hormigón Pulido | 3723.81 | m2 |  | 0
b- | Piso Hormigón Frotado | 110.76 | m2 |  | 0
c- | Zócalo de Granito Pulido, Gris Claro, 10x40 | 19.95 | ml |  | 0 | 0
6- | REVESTIMIENTOS
a- | Cenefa de 30 cms, Porcelanato, Color Unique Black, 30x60 | 41.4 | ml |  | 0 | 0
7- | TERMINACION DE ESCALERAS
a- | Escalón Terminación Hormigón Frotado | 50.4 | ml |  | 0
b- | Piso Hormigón Pulido | 13.48 | m2 |  | 0
c- | Barandas en Escalera:* Base ornamental c/cuello p/tubo 2" * Codo ornamental de 2" 90@ presión * Unión ornamental para tubos de 2" @ presión * Tubo ornamental de 11/2" inox pasamano * Conector de 11/2" x 11/2 inox en planchas * Planchas en acero perforado inox cal. 19 a 3/8" orificio * Base ornamental c/cuello p/tubo 1 1/2" | 28.13 | ml |  | 0 | 0
8- | INSTALACION DE PUERTAS
a- | Puerta P-01A, Batiente, PoliMetal 0.90x2.20 mts | 1 | ud |  | 0
b- | Puerta P-04, Batiente, Metal Tola Acero y Cristal, 1.20x2.20 mts | 1 | ud |  | 0
c- | Puerta P-07, Batiente aluminio y cristal, 1.00x2.20 mts | 4 | ud |  | 0
d- | Puerta P-10, Batiente Doble, PVC, 1.00x2.00mts | 4 | ud |  | 0
e- | Puerta P-10A, Batiente, PVC, 0.80x2.00mts | 1 | ud |  | 0
f- | Puerta P-11, Corrediza 1 Hoja, Metal Tola Acero, 2.00x2.20mts | 1 | ud |  | 0
g- | Puerta P-12, Corrediza 1 Hoja, Metal Tola Acero, 1.20x2.20mts | 1 | ud |  | 0
h- | Puerta P-17C, Batiente, Metal Tola de Acero, 1.20x2.20 mts | 1 | ud |  | 0
i- | Puerta P-19C, Enrollable, Metal, 7.50x2.20 mts | 1 | ud |  | 0
j- | Puerta P-22, Corrediza 1 Hoja, Metal Tola Acero, 2.50x2.20mts | 1 | ud |  | 0 | 0
9- | INSTALACION DE VENTANAS Y VIDRIOS FIJOS
a- | Ventana VF-21, Vidrio Fijo, 1.55x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 1 Paño Fijo. | 4 | ud |  | 0
b- | Ventana VF-21A, Vidrio Fijo, 3.00x2.20 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 2 Paños Fijos. | 1 | ud |  | 0
c- | Ventana VF-22, Vidrio Fijo, 2.60x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 2 Paños Fijos. | 1 | ud |  | 0
d- | Ventana VF-22A, Vidrio Fijo, 5.55x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 3 Paños Fijos. | 1 | ud |  | 0
e- | Ventana VF-22B, Vidrio Fijo, 0.80x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 1 Paño Fijo. | 1 | ud |  | 0
f- | Ventana VF-23, Vidrio Fijo, 1.26x1.55 mts Estructura de Aluminio Anonizado Color Gris Plata Mate. Cristal Tintado Color Transparente Natural de 10mm + 1 Lámina de PVB. Compuesto por: 2 Paños Fijos. | 2 | ud |  | 0 | 0
10- | PINTURA
a- | Pintura Semigloss Interior | 1697.97 | m2 |  | 0
b- | Pintura Acrílica Techo, Color Blanco | 1667.16 | m2 |  | 0 | 0
11- | PLAFONES
a- | Plafón de Pánel de Yeso | 71.73 | m2 |  | 0 | 0
12- | MISCELANEOS
a- | Juntas Sísmica entre Pórticos y Muros de Mampostería | 39.6 | ml |  | 0
b- | Señalización horizontal y vertical de parqueos Nivel -1 | 1 | pa |  | 0
c- | Bordillos Paragomas de Concreto, Pintado Color Amarillo | 106 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL NIVEL -1 SOTANO |  |  |  | RD$ | 0
NIVEL 1
1 | HORMIGON ARMADO
a- | Columna C4 | 4.0095 | m3 |  | 0
b- | Columna C6 | 3.168 | m3 |  | 0
c- | Columna C8 | 2.43 | m3 |  | 0
d- | Columna C10 | 3.17 | m3 |  | 0
e- | Columna C11 | 5.35 | m3 |  | 0
f- | Pedestales de columnas h = 1.00 m | 1 | pa |  | 0
g- | Muros Nucleo 1 | 16.22 | m3 |  | 0
h- | Muros Nucleo 2 | 16.22 | m3 |  | 0
i- | Muros Nucleo 3 | 36.15 | m3 |  | 0
j- | Muros Nucleo 4 | 19.27 | m3 |  | 0
l- | Pórtico P7Y | 3.04 | m3 |  | 0
m- | Pórtico P8Y | 2.31 | m3 |  | 0
n- | Pórtico PBX | 7.98 | m3 |  | 0
ñ- | Pórtico PCX | 7.17 | m3 |  | 0
o- | Losa aligerada con bovedillas ( 0,50 x 0,66 ) | 182.52 | m2 |  | 0
p- | Losa Maciza, e=0,12 mt | 15.51 | m3 |  | 0
q- | Obra civil complementaria | 1 | pa |  | 0 | 0
2 | TERMINACIONES
a- | Terminaciones generales (Pañete, fraguache, cantos, etc) | 1 | pa |  | 0
b- | Fino en piso de parqueo nivel acera | 1987.61 | m2 |  | 0
c- | Pintura impermeabilizante | 1987.61 | m2 |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL NIVEL 1 |  |  |  | RD$ | 0
AREAS EXTERIORES
1- | PISOS
a- | Piso de Granito Rústico, Gris Claro, ( 0,40 x 0,40 ) | 670.05 | m2 |  | 0
b- | Piso de Granito Rústico, Gris oscuro, ( 0,40 x 0,40 ) | 345.61 | m2 |  | 0 | 0
2- | RAMPA DE ACCESO A PARQUEO NIVEL CALLE
a- | Rampa | 1 | pa |  | 0 | 0
3- | OBRAS COMPLEMENTARIAS
a- | Acera de Hormigón Frotado y Violinada | 315.82 | m2 |  | 0
b- | Contén | 232.58 | ml |  | 0 | 0
4- | MISCELANEOS
a- | Bancos con Jardinera | 20 | ud |  | 0
b- | Cerramientos en huecos para ascensores | 1 | pa |  | 0
c- | Puertas | 3 | ud |  | 0 | 0
5- | VERJA
a- | Verja perimetral (incluye porton) | 218 | ml |  | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL AREAS EXTERIORES | RD$ | 0
| SUB-TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES SANITARIAS
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
NIVEL -2
1- | PRELIMINARES
a- | Replanteo Inst. Agua Potable N - 2 | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | SUMINISTRO Y COLOC. TUBERIAS COLGADA POLIPROPILENO (sistema agua fria, incluye: suministro de tuberia, soldadura, materiales menores y mano de obra. )
a- | Tubería 4" PP PN-16 | 72 | ml |  | 0
b- | Tubería 1" PP PN-16 | 48 | ml |  | 0
c- | Tubería 3/4" PP PN-20 | 76 | ml |  | 0 | 0
3- | SUMINISTRO Y COLOC. PIEZAS ESPECIALES POLIPROPILENO ( incluye: suministro de piezas, soldadura, materiales menores y mano de obra )
a- | Tee 4" x 4" PP | 2 | ud |  | 0
b- | Tee 1" x 3/4" PP | 2 | ud |  | 0
c- | Tee 3/4" x 3/4" PP | 2 | ud |  | 0
d- | Codo 4" x 90º PP | 7 | ud |  | 0
e- | Codo 1" x 90º PP | 2 | ud |  | 0
f- | Codo 3/4" x 90º PP | 4 | ud |  | 0
g- | Reducción 1" x 3/4" PP | 2 | ud |  | 0
h- | Copling 4" PP | 19 | ud |  | 0
i- | Copling 1" PP | 13 | ud |  | 0
j- | Copling 3/4" PP | 20 | ud |  | 0 | 0
4- | SUMINISTRO Y COLOC. VALVULAS Y LLAVES DE CHORRO ( incluye: suministro de valvulas según especificaciones del diametro indicado, piezas epeciales de conexion, materiales menores y mano de obra. )
a- | Vávula de Paso de Bola 4" | 1 | ud |  | 0
b- | Válvula 3/4" de Bola | 2 | ud |  | 0
c- | Llave de Chorro 3/4" | 3 | ud |  | 0
d- | Estacion Reguladora 1" ( Incluye válvula reguladora, válvulas de bola, by pass y demás accesorios para su instalación. ) | 1 | ud |  | 0 | 0
5- | SUMINISTRO Y COLOC. COLUMNAS DE AGUA ( incluye: suministro de tuberias y piezas, soldaduras, materiales menores y mano de obra.)
a- | Columna de Agua Fría 4" PP | 1 | plta |  | 0
b- | Columna de Agua Fría 1 1/2" PP | 1 | ud |  | 0
c- | Columna de Agua Fría 1" PP | 1 | plta |  | 0
d- | Columna de Agua Fría 3/4" PP | 2 | ud |  | 0 | 0
6- | MISCELANEOS
a- | Desinfección del Sistema N-2 | 1 | pa |  | 0
b- | Sistema Soportación Inst. Agua Potable N-2 | 1 | pa |  | 0
c- | Prueba de Presión N-2 | 1 | pa |  | 0
d- | Flota para Cisterna | 2 | ud |  | 0
e- | Limpieza Inst. Agua Potable N-2 | 1 | pa |  | 0 | 0
NIVEL -1
1- | PRELIMINARES
a- | Replanteo Inst. Agua Potable N-1 | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | SUMINISTRO Y COLOC. TUBERIAS COLGADA POLIPROPILENO (sistema agua fria, incluye: suministro de tuberia, soldadura, materiales menores y mano de obra. )
a- | Tubería 3" PP PN-16 | 64 | ml |  | 0
b- | Tubería 3/4" PP PN-20 | 36 | ml |  | 0 | 0
3- | SUMINISTRO Y COLOC. PIEZAS ESPECIALES POLIPROPILENO ( incluye: suministro de piezas, soldadura, materiales menores y mano de obra )
a- | Tee 4" x 4" PP | 2 | ud |  | 0
b- | Tee 3" x 3" PP | 2 | ud |  | 0
c- | Tee 1" x 1" PP | 3 | ud |  | 0
d- | Codo 3" x 90º PP | 6 | ud |  | 0
e- | Codo 3/4" x 90º PP | 7 | ud |  | 0
f- | Reducción 4" x 3" PP | 2 | ud |  | 0
g- | Copling 3" PP | 17 | ud |  | 0
h- | Copling 1" PP | 10 | ud |  | 0 | 0
4- | SUMINISTRO Y COLOC. VALVULAS Y LLAVES DE CHORRO ( incluye: suministro de valvulas según especificaciones del diametro indicado, piezas epeciales de conexion, materiales menores y mano de obra. )
a- | Valvula 3" de Bola | 1 | ud |  | 0
b- | Válvula 3/4" de Bola | 1 | ud |  | 0
c- | Llave de Chorro 3/4" | 4 | ud |  | 0 | 0
5- | SUMINISTRO Y COLOC. COLUMNAS DE AGUA ( incluye: suministro de tuberias y piezas, soldaduras, materiales menores y mano de obra.)
a- | Columna de Agua Fría 3" PP | 1 | ud |  | 0
b- | Columna de Agua Fría 1 1/2" PP | 1 | ud |  | 0
c- | Columna de Agua Fría 3/4" PP | 4 | ud |  | 0 | 0
6- | MISCELANEOS
a- | Sistema Soportación Inst. Agua Potable N-1 | 1 | pa |  | 0
b- | Prueba de Presión N-1 | 1 | pa |  | 0
c- | Limpieza Inst. Agua Potable N-1 | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE |  |  |  | RD$ | 0
DRENAJE SANITARIO
NIVEL -2
1- | PRELIMINARES
a- | Replanteo Inst. Denaje Sanitario N - 2 | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | SUMINISTRO Y COLOC. TUBERIAS COLGADAS PVC ( incluye: suministro de tuberia de PVC, cemento solvente para PVC, materiales menores y mano de obra. )
a- | Tubería Soterrada 3" PVC SDR-32.5 | 17.55 | ml |  | 0
b- | Tubería Soterrada 4" PVC SDR-32.5 | 35.1 | ml |  | 0
c- | Tubería Soterrada 6" PVC SDR-32.5 | 116 | ml |  | 0
d- | Tubería Soterrada 4" PVC SCH-40 | 87 | ml |  | 0
e- | Tubería Colgada 3" PVC SDR-32.5 | 40.95 | ml |  | 0 | 0
2- | SUMINISTRO Y COLOC. PIEZAS ESPECIALES PVC ( incluye: suministro de piezas de PVC drenaje, cemento solvente para PVC, materiales menores y mano de obra)
a- | Codo 4" x 45º PVC Drenaje | 10 | ud |  | 0
b- | Codo 3" x 45º PVC Drenaje | 10 | ud |  | 0 | 0
3- | SUMINISTRO Y COLOC. DE BAJANTES Y COLUMNAS DE VENT ( incluye: suministro de tuberias y piezas de PVC, cemento solvente para PVC, ranurado y sellado de paredes, materiales menores y mano de obra. )
a- | Columna de Impulsión Cárcamo de 4" PVC SCH-40 | 1 | plta |  | 0
b- | Bajante de Drenaje Pluvial de 4" PVC SDR-32.5 | 1 | plta |  | 0 | 0
4- | OBRAS ESPECIALES
a- | Registro Pluvial | 10 | ud |  | 0
b- | Canaletas | 3 | ud |  | 0
c- | Trampa de Grasa Mecánica | 1 | ud |  | 0
d- | Fosa de Ascensor | 3 | ud |  | 0
e- | Cámara Desarenadora y Filtrante | 1 | ud |  | 0
f- | Cámara Desarenadora para Bomba y Filtrante | 1 | ud |  | 0 | 0
5- | MISCELANEOS
a- | Sistema Soportación Inst. de Drenaje Sanitario N-2 | 1 | pa |  | 0
b- | Prueba de Estanqueidad N-2 | 1 | pa |  | 0
c- | Limpieza Inst. de Drenaje Sanitario N-2 | 1 | pa |  | 0 | 0
NIVEL -1
1- | PRELIMINARES
a- | Replanteo Inst. Denaje Sanitario N-1 | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | SUMINISTRO Y COLOC. TUBERIAS COLGADAS PVC ( incluye: suministro de tuberia de PVC, cemento solvente para PVC, materiales menores y mano de obra. )
a- | Tubería Colgada 4" PVC SDR-32.5 | 23.2 | ml |  | 0
b- | Tubería Colgada 3" PVC SDR-32.5 | 69.6 | ml |  | 0 | 0
3- | SUMINISTRO Y COLOC. PIEZAS ESPECIALES PVC ( incluye: suministro de piezas de PVC drenaje, cemento solvente para PVC, materiales menores y mano de obra)
a- | Codo 4" x 45º PVC Drenaje | 6 | ud |  | 0
b- | Codo 3" x 45º PVC Drenaje | 15 | ud |  | 0 | 0
4- | SUMINISTRO Y COLOC. DE BAJANTES Y COLUMNAS DE VENT ( incluye: suministro de tuberias y piezas de PVC, cemento solvente para PVC, ranurado y sellado de paredes, materiales menores y mano de obra. )
a- | Columna de Impulsión Cárcamo de 4" PVC SCH-40 | 1 | plta |  | 0
b- | Bajante de Drenaje Pluvial de 4" PVC SDR-32.5 | 2 | plta |  | 0
c- | Bajante drenaje Aire Acondic. 3" PVC SDR-32.5 | 1 | plta |  | 0 | 0
5- | OBRAS ESPECIALES
a- | Canaletas | 2 | ud |  | 0 | 0
6- | MISCELANEOS
a- | Sistema Soportación Inst. de Drenaje Sanitario N - 1 | 1 | pa |  | 0
b- | Prueba de Estanqueidad N - 1 | 1 | pa |  | 0
c- | Limpieza Inst. de Drenaje Sanitario N-1 | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL DRENAJE SANITARIO |  |  |  | RD$ | 0
CONTRA INCENDIO
NIVEL -2
1- | PRELIMINARES
a- | Replanteo Inst. Contra Incendio N-2 | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | TUBERIAS COLGADAS PROTECCION DE INCENDIO ( incluye: Suministro de tuberias de hierro negro SCH-40, pintura de proteccion , materiales menores, transporte interno y mano de obra. )
a- | Tubería Colgada 6" HN SCH-10 | 12 | ml |  | 0
b- | Tubería Colgada 4" HN SCH-10 | 60 | ml |  | 0
c- | Tubería Colgada 3" HN SCH-10 | 240 | ml |  | 0
d- | Tubería Colgada 1 1/2" HN SCH-40 | 48 | ml |  | 0
e- | Tubería Colgada 1" HN SCH-40 | 540 | ml |  | 0 | 0
3- | PIEZAS ESPECIALES HN SCH-40 ( incluye: suministro de piezas especiales de hierro negro SCH-40, uniones, pintura, materiales menores, transporte interno y mano de obra. )
a- | Tee 6" x 6" Vitaulic | 1 | ud |  | 0
b- | Tee 6" x 4" Vitaulic | 2 | ud |  | 0
c- | Tee 4" x 4" Vitaulic | 1 | ud |  | 0
d- | Tee 4" x 4" x 2" Vitaulic con Ranura en la Salida | 2 | ud |  | 0
e- | Tee Cruz 3" x 3" x 1 1/2" x 1" Vitaulic | 18 | ud |  | 0
f- | Tee Cruz 3" x 3" x 1 " x 1" Vitaulic | 12 | ud |  | 0
g- | Tee Mecánica 3" x 1 1/2 " Vitaulic |  | ud |  | 0
h- | Tee Cruz 3" x 3" x 1 " x 1" Vitaulic | 38 | ud |  | 0
i- | Tee 1 1/2" Roscada | 30 | ud |  | 0
j- | Tee 1" Roscada | 80 | ud |  | 0
k- | Codo 6" Vitaulic | 2 | ud |  | 0
l- | Codo 4" Vitaulic | 4 | ud |  | 0
m- | Codo 3" x 90º Vitaulic | 6 | ud |  | 0
n- | Codo 3" x 45º Vitaulic | 4 | ud |  | 0
ñ- | Codo 1" Roscado | 120 | ud |  | 0
o- | Reducción 6" x 4" Victaulic | 2 | ud |  | 0
p- | Reducción 4" x 3" Victaulic | 2 | ud |  | 0
q- | Reducción Copa 1 1/2" x 1" Thailandesa | 30 | ud |  | 0
r- | Reducción Copa 1" x 1/2" Thailandesa | 120 | ud |  | 0
s- | Copling 6" Vitaulic | 3 | ud |  | 0
t- | Copling 4" Vitaulic | 11 | ud |  | 0
u- | Copling 3" Vitaulic | 41 | ud |  | 0
v- | Tapón 3" Vitaulic | 2 | ud |  | 0 | 0
4- | COLUMNAS DE PROTECCION DE INCENDIO ( incluye: suministro de tuberias de hierro negro SCH-10 uniones , piezas especiales, soporte a las paredes y piso, pintura, materiales menores, transporte interno y mano de obra )
a- | Columna 6" HN SCH-10 | 1 | plta |  | 0
b- | Columna 4" HN SCH-10 | 2 | plta |  | 0
c- | Columna 2" HN SCH-40 Drenaje Rápido | 1 | plta |  | 0 | 0
5- | ROCIADORES (incluye: suministro de rociador, cubre falta, tuberias de H.N., Piezas especiales, materiales menores, trasporte interno y mano de obra )
a- | Rociadores contra incendio tipo montante de respuesta rapida VIC 1/2" V2704, 155 grados con K5.6 | 215 | ud |  | 0 | 0
6- | VALVULAS Y MODULOS DE ZONA ( incluye materiales menores y mano de obra para su instalacion )
a- | Válvula Mariposa 4" Victaulic | 1 | ud |  | 0
b- | Check 4" Vitaulic | 1 | ud |  | 0
c- | Módulo de Zona 3" Vitaulic | 1 | ud |  | 0 | 0
7- | MISCELANEO
a- | Sistema de Soportación Inst. Contra Incendio N-2 | 1 | pa |  | 0
b- | Prueba de Presión Inst. Contra Incendio N-2 | 1 | pa |  | 0
c- | Limpieza de Inst. Contra Incendio N-2 | 1 | pa |  | 0 | 0
NIVEL -1
1- | PRELIMINARES
a- | Replanteo Inst. Contra Incendio N-1 | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | TUBERIAS COLGADAS PROTECCION DE INCENDIO ( incluye: Suministro de tuberias de hierro negro SCH-40, pintura de proteccion , materiales menores, transporte interno y mano de obra. )
a- | Tubería Colgada 4" HN SCH-10 | 12 | ml |  | 0
b- | Tubería Colgada 3" HN SCH-10 | 240 | ml |  | 0
c- | Tubería Colgada 1 1/2" HN SCH-40 | 48 | ml |  | 0
d- | Tubería Colgada 1" HN SCH-40 | 540 | ml |  | 0 | 0
3- | PIEZAS ESPECIALES HN SCH-40 (incluye: suministro de piezas especiales de hierro negro SCH-40, uniones, pintura, materiales menores, transporte interno y mano de obra. )
a- | Tee 6" x 4" | 2 | ud |  | 0
b- | Tee 4" x 4" | 1 | ud |  | 0
c- | Tee 4" x 4" x 2" con Ranura en la Salida | 2 | ud |  | 0
d- | Tee Cruz 3" x 3" x 1 1/2" x 1" | 18 | ud |  | 0
e- | Tee Cruz 3" x 3" x 1 " x 1" | 12 | ud |  | 0
f- | Tee Mecánica 3" x 1 1/2 " | 14 | ud |  | 0
g- | Tee Cruz 3" x 3" x 1 " x 1" | 38 | ud |  | 0
h- | Tee 1 1/2" Roscada | 30 | ud |  | 0
i- | Tee 1" Roscada | 80 | ud |  | 0
j- | Codo 6" | 2 | ud |  | 0
k- | Codo 4" | 4 | ud |  | 0
l- | Codo 3" x 90º | 6 | ud |  | 0
m- | Codo 3" x 45º | 4 | ud |  | 0
n- | Codo 1" Roscado | 120 | ud |  | 0
ñ- | Reducción 6" x 4" | 2 | ud |  | 0
o- | Reducción 4" x 3" | 2 | ud |  | 0
p- | Reducción Copa 1 1/2" x 1" | 30 | ud |  | 0
q- | Reducción Copa 1" x 1/2" | 120 | ud |  | 0
r- | Copling 4" | 3 | ud |  | 0
s- | Copling 3" | 41 | ud |  | 0
t- | Tapón 3" | 2 | ud |  | 0 | 0
4- | COLUMNAS DE PROTECCION DE INCENDIO ( incluye: suministro de tuberias de hierro negro SCH-10 uniones , piezas especiales, soporte a las paredes y piso, pintura, materiales menores, transporte interno y mano de obra )
a- | Columna 6" HN SCH-10 | 1 | plta |  | 0
b- | Columna 4" HN SCH-10 | 2 | plta |  | 0
c- | Columna 2" HN SCH-40 Drenaje Rápido | 1 | plta |  | 0 | 0
5- | ROCIADORES (incluye: suministro de rociador, cubre falta, tuberias de H.N., Piezas especiales, materiales menores, trasporte interno y mano de obra )
a- | Rociadores contra incendio tipo montante de respuesta rapida VIC 1/2" V2704, 155 grados con K5.6 | 215 | ud |  | 0 | 0
6- | VALVULAS Y MODULOS DE ZONA ( incluye materiales menores y mano de obra para su instalacion )
a- | Válvula Mariposa 4" | 1 | ud |  | 0
b- | Check 4" | 1 | ud |  | 0
c- | Módulo de Zona 3" | 1 | ud |  | 0 | 0
7- | MISCELANEOS
a- | Sistema de Soportación Inst. Contra Incendio N-1 | 1 | pa |  | 0
b- | Prueba de Presión Inst. Contra Incendio N-1 | 1 | pa |  | 0
c- | Limpieza de Inst. Contra Incendio N-1 | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CONTRA INCENDIO |  |  |  | RD$ | 0
EQUIPOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS
SISTEMA DE BOMBEO AGUA CRUDA
1- | EQUIPOS DE BOMBEO SERVICIOS (SISTEMA PRESION CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE)
a- | B1=B2, electro bombas centrifugas monobloques , 15 HP, 175 GPM Vs 85 PSI T.D.H., trifásica, 208-220/460, 1750 RPM. | 2 | ud |  | 0
b- | Panel de control duplex , 230V, monofásico, rango 0-20 AMPS, incluye contactores magnéticos, selectores manuales- parada automática, luces indicadoras, alternador, capacidad de operación simultanea. | 1 | ud |  | 0
c- | Tanque precargado construido en fibra de vidrio , volumen 50 gls, diámetro 21.4", altura 43.20", operación máxima de trabajo 125 PSI. | 1 | ud |  | 0
d- | Interruptores de Presión 200 PSI Máximo | 2 | ud |  | 0
e- | Manómetros Inmerso en Gliserian 0-100 PSI | 1 | ud |  | 0
f- | Controles de Nivel Tipo Flota | 2 | ud |  | 0
g- | Maniford de Instalación | 1 | ud |  | 0
h- | Puesta en Marcha | 1 | pa |  | 0
i- | Mano de Obra Sistema de Bombeo Agua Cruda | 1 | pa |  | 0 | 0
FOSA DE ASCENSOR
1- | EQUIPO DE DRENAJE PARA FOSA DE ASCENSOR
a- | Electrobomba inatascable 1/2 HP, 20 GPM Vs 10 pies de TDH. | 2 | ud |  | 0
b- | Controles de Nivel de Flota, Alambre, Conduflex | 2 | ud |  | 0
c- | Mano de Obra, Descarga, Inst. Eléctrica y Manejo Interno | 2 | pa |  | 0 | 0
DESARENADOR SOTANO
1- | EQUIPO DE DRENAJE PARA DESARENADOR SOTANO
a- | Electrobomba inatascable 5 HP, 200 GPM Vs 35 pies de TDH. | 1 | u |  | 0
b- | Panel, breaker, arrancador magnético, controles de nivel tipo flota, alambre, conduflex y demás accesorios para su correcta instalación. | 1 | u |  | 0
c- | Descarga, Incluye Tuberías, Válvula y Piezas | 1 | pa |  | 0
d- | Mano de Obra, Inst. Eléctrica y Manejo Interno | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | EQUIPOS DE TRATAMIENTO
a- | Filtro de multimedia con operación automática para eliminar turbidez en fibra de vidrio con 16" de diámetro y 65" de alto, flujo de operación 15 GPM, en flujo continuo, presión de operación continua 65 PSI, válvula fleck 2" | 1 | ud |  | 0
b- | Filtro de carbón en fibra de vidrio con 16" de diámetro y 16" de alto, , flujo de operación 15 GPM, en flujo continuo presión de operación continua 65 PSI, válvula fleck 2" | 1 | ud |  | 0
c- | Ablandador en fibra de vidrio con 16" de diámetro y 65" de alto, flujo de operación 15 GPM en flujo continúo m, presión de operación continua 65 PSI, válvula fleck 2" - Incluye tanque de sal. | 1 | ud |  | 0
d- | Dosificador de cloro líquido con bomba dosificadora con tanque plástico para solución de cloro. | 1 | ud |  | 0
e- | Tuberías, Válvulas y Piezas Menores para su Instalación | 1 | pa |  | 0
f- | Puesta en Marcha | 1 | pa |  | 0
g- | Mano de Obra | 1 | pa |  | 0 | 0
3- | EQUIPOS SISTEMA PROTECCION INCENDIO
a- | Equipos Sistema Protección Incendio con Bomba Tipo horizontal con aprobación UL & FM para Sistemas Contra Incendios bajo la normativa NFPA20, Capacidad:500 GPM Vs. 125 PSI, 1770 RPM, provista de: Motor DIESEL ; H P el requerido para el encendido de la bomba, panel de encendido automático tipo eléctrico 65 HP, 200/230V, cubierta Nema 1, Manómetro (0-300 PSI) de 3.5” día, válvula de alivio de presión de la línea, electrobomba marca capacidad: 5 GPM Vs. 311’ (135 PSI) Motor de 1HP, 1 fase, 200v., 3500 RPM, fS 1.15., panel eléctrico de encendido 1 HP,fase 1, 208V, tanque de combustible , deit tank, puesta en marcha y mano de obra. | 1 | ud |  | 0 | 0
SISTEMA DE BOMBEO AGUA CONDENSADA
1- | EQUIPOS DE BOMBEO SERVICIOS (SISTEMA PRESION CONSTANTE Y VELOCIDAD VARIABLE)
a- | B1, electro bombas centrifugas monobloques Similar , 3 HP, 35 GPM Vs 90 PSI T.D.H., trifásica, 208-220/460, 1750 RPM. | 1 | ud |  | 0
b- | Tanque precargado construido en fibra de vidrio , volumen 50 gls, diámetro 21.4", altura 43.20", operación máxima de trabajo 125 PSI. | 1 | ud |  | 0
c- | Arrancador Magnético | 1 | ud |  | 0
d- | Breaker | 1 | ud |  | 0
e- | Interruptores de Presión 100 PSI Máximo | 1 | ud |  | 0
f- | Manómetros Inmerso en Gliserian 0-100 PSI | 1 | ud |  | 0
g- | Controles de Nivel Tipo Flota | 1 | ud |  | 0
h- | Maniford de Instalación | 1 | pa |  | 0
i- | Mano de Obra | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL EQUIPOS INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACION SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
EXTRACTORES DE AIRE
a- | Extractor para instalación en Linea (EX-01, 04) , de 7500 CFM, 778 RPM, PS DE 0.1, Motor de 1 1/2HP,480v,3Ø, 60hZ. Ver cuadro de abanicos. | 2 | ud |  | 0
b- | Extractor para instalación en Linea (EX-01, 04) , de 7500 CFM, 778 RPM, PS DE 0.1, Motor de 1 1/2HP,480v,3Ø, 60hZ. | 4 | ud |  | 0
c- | Extractor para instalación en Pared (EX-07) , de 3620 CFM, 1611 RPM, PS DE 0.1, Motor de 3/4HP, 120v,1Ø, 60hZ. | 1 | ud |  | 0
d- | Extractor para instalación en Linea (EX-08, 13, 18, 23, 28) , de 750 CFM, 1888 RPM, PS DE 0.1, Motor de 1/3HP, 120v,1Ø, 60hZ. Ver cuadro de abanicos. | 5 | ud |  | 0
e- | Extractor para instalación en Linea (EX-09, 11, 12, 14, 19, 24, 29) , de 150 CFM, 888 RPM, PS DE 0.1, Motor de 1/4HP, 120v,1Ø, 60hZ. | 7 | ud |  | 0
f- | Extractor para instalación en Linea (EX-10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 31, 32) , de 525 CFM, 1365 RPM, PS DE 0.1, Motor de 1/4HP, 120v,1Ø, 60hZ. Ver cuadro de abanicos. | 13 | ud |  | 0
g- | Extractor para instalación en Linea (EX-33) , de 3688 CFM, 1979 RPM, PS DE 0.1, Motor de 1 1/2HP, 480v,3Ø, 60hZ. | 1 | ud |  | 0
h- | Inyector para instalación en Inline (IN-01, 02, 03, 04, 05 y 06) , de 14,468 CFM, 793 RPM, PS DE 0.1, Motor de 5HP, 480v,3Ø, 60hZ. | 6 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL EXTRACTORES DE AIRE |  |  |  | RD$ | 0
CONDUCTOS Y REJILLAS
NIVEL -2
1- | MATERIALES PARA LOS CONDUCTOS DE AIRE
a- | Lámina de Acero Galvanizado (ZINC) Calibre 26 | 239 | p2 |  | 0
b- | Lámina de Acero Galvanizado (ZINC) Calibre 24 | 1671 | p2 |  | 0
c- | Lámina de Acero Galvanizado (ZINC) Calibre 22 | 3223 | p2 |  | 0
d- | Lámina de Acero Galvanizado (ZINC) Calibre 20 | 336 | p2 |  | 0
e- | Sellante para Conductos (Mastik) | 1 | pa |  | 0
f- | Pintura para Aplicación sobre Malla de Fibra de Vidrio | 1 | pa |  | 0
g- | Pintura para aplicación sobre malla de fibra de vidrio para sellar.Materiales de Instalación Varios: expansiones HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos autoperforantes, lona de acople. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | AISLAMIENTO INTERIOR DE CONDUCTOS (LINING)
a- | Aislamiento de Fibra de Vidrio de 1" de Espesor | 6289 | p2 |  | 0
b- | Adhesivo para Fibra de Vidrio a Conducto | 1 | pa |  | 0 | 0
3- | REJILLAS Y DIFUSORES DE AIRE
a- | Difusor de aire en aluminio, para instalacion en conducto rectangular, color blanco, en dimensiones de 24"x24" con damper.Ver en planos las especificaciones de los tamaños de cuellos y las diferentes configuraciones para las vias de los flujos de aire. | 3 | ud |  | 0
b- | Rejilla de Inyección en aluminio, para instalacion en conducto rectangular, color blanco, en dimensiones de 48"x20" con damper. 48"x20"/610/F/S/A/B12. | 12 | ud |  | 0
c- | Rejilla 48"x20" con Damper. 48"x20" ( Rejilla de Extracción en aluminio, para instalacion en conducto rectangular, color blanco, en dimensiones de 48"x20" con damper. 48''X20''/80/F/A/B12. ) | 12 | ud |  | 0
d- | Rejilla de Retorno en aluminio, para instalacion en conducto rectangular, color blanco, en dimensiones de 10"x10" con damper. 10''X10''/80/F/A/B12. | 3 | ud |  | 0
e- | Barras roscadas, Tuercas, arandelas, angulares de acero, seguetas, etc. | 1 | pa |  | 0
f- | Cemento Contacto, Barrenas Metal, Silicón Blanco, etc.Cemento contacto, barrenas metal, silicon blanco, juntas goma, pintura para angulares, remaches, etc. | 1 | pa |  | 0 | 0
NIVEL -1
1- | MATERIALES PARA LOS CONDUCTOS DE AIRE
a- | Lámina de Acero Galvanizado (ZINC) Calibre 26 | 239 | p2 |  | 0
b- | Lámina de Acero Galvanizado (ZINC) Calibre 24 | 4827 | p2 |  | 0
c- | Lámina de Acero Galvanizado (ZINC) Calibre 22 | 6210 | p2 |  | 0
d- | Lámina de Acero Galvanizado (ZINC) Calibre 20 | 2347 | p2 |  | 0
e- | Sellante para Conductos (Mastik) | 1 | pa |  | 0
f- | Pintura para Aplicación sobre Malla de Fibra de Vidrio | 1 | pa |  | 0
g- | Pintura para aplicación sobre malla de fibra de vidrio para sellar. Materiales de Instalación Varios: expansiones HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos autoperforantes, lona de acople. | 1 | pa |  | 0 | 0
2- | AISLAMIENTO INTERIOR DE CONDUCTOS (LINING)
a- | Aislamiento de Fibra de Vidrio de 1" de Espesor | 15391 | p2 |  | 0
b- | Adhesivo para Fibra de Vidrio a Conducto | 1 | pa |  | 0 | 0
3- | REJILLAS Y DIFUSORES DE AIRE
a- | Difusor de aire en aluminio, para instalacion en conducto rectangular, color blanco, en dimensiones de 24"x24" con damper.Ver en planos las especificaciones de los tamaños de cuellos y las diferentes configuraciones para las vias de los flujos de aire. | 3 | ud |  | 0
b- | Rejilla de Inyección en aluminio, para instalacion en conducto rectangular, color blanco, en dimensiones de 48"x20" con damper. 48"x20"/610/F/S/A/B12. | 12 | ud |  | 0
c- | Rejilla de Extracción en aluminio, para instalacion en conducto rectangular, color blanco, en dimensiones de 48"x20" con damper. 48''X20''/80/F/A/B12. | 12 | ud |  | 0
d- | Rejilla de Retorno en aluminio, para instalacion en conducto rectangular, color blanco, en dimensiones de 10"x10" con damper. SIMILAR A PRICE EGG CRATE 10''X10''/80/F/A/B12. | 3 | ud |  | 0
e- | Louver Exterior para salida de aire, en acero, en dimensiones de 84"x30". | 3 | ud |  | 0
f- | Barras roscadas, Tuercas, arandelas, angulares de acero, seguetas, etc. | 1 | pa |  | 0
g- | Cemento contacto, barrenas metal, silicon blanco, juntas goma, pintura para angulares, remaches, etc. | 1 | pa |  | 0 | 0
NIVEL PLAZA
1- | MATERIALES PARA LOS CONDUCTOS DE AIRE
a- | Louver Exterior para salida de aire, en acero, en dimensiones de 72"x30". | 6 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL CONDUCTOS Y REJILLAS |  |  |  | RD$ | 0
TUBOS Y ACCESORIOS
1- | TUBOS
a- | Tubos de PVC SCH-40 de 3/4" x 19' | 155 | ud |  | 0
b- | Tubos de PVC SCH-40 de 1" x 19' | 213 | ud |  | 0
c- | Tubos de PVC SCH-40 de 1 1/2" x 19' | 513 | ud |  | 0
d- | Tubos de PVC SCH-40 de 2" x 19' | 110 | ud |  | 0
e- | Tubos de PVC SCH-40 de 3" x 19' | 70 | ud |  | 0
f- | Tubos de PVC SCH-40 de 4" x 19' | 86 | ud |  | 0
g- | Tubos de PVC SCH-40 de 6" x 19' | 23 | ud |  | 0
h- | Tubos de PVC SCH-40 de 8" x 19' | 5 | ud |  | 0
i- | Tubos de PVC SCH-40 de 10" x 19' | 12 | ud |  | 0 | 0
2- | PIEZAS
a- | Codos, Tees, Reducciones, Acoples, Adaptadores
b- | Reducciones en PVC SCH-40 de 10"x 6" | 6 | ud |  | 0
c- | Reducciones en PVC SCH-40 de 10"x 4" | 4 | ud |  | 0
d- | Reducciones en PVC SCH-40 de 6"x 4" | 8 | ud |  | 0
e- | Reducciones en PVC SCH-40 de 6"x 2" | 2 | ud |  | 0
f- | Reducciones en PVC SCH-40 de 6"x 1 1/2" | 6 | ud |  | 0
g- | Reducciones en PVC SCH-40 de 6"x 1" | 2 | ud |  | 0
h- | Reducciones en PVC SCH-40 de 6"x 3/4" | 2 | ud |  | 0
i- | Reducciones en PVC SCH-40 de 4"x 3" | 16 | ud |  | 0
j- | Reducciones en PVC SCH-40 de 4"x 2" | 6 | ud |  | 0
k- | Reducciones en PVC SCH-40 de 4"x 1 1/2" | 36 | ud |  | 0
l- | Reducciones en PVC SCH-40 de 4"x 1" | 10 | ud |  | 0
m- | Reducciones en PVC SCH-40 de 4"x 3/4" | 8 | ud |  | 0
n- | Reducciones en PVC SCH-40 de 3"x 2" | 16 | ud |  | 0
ñ- | Reducciones en PVC SCH-40 de 3"x 1 1/2" | 30 | ud |  | 0
o- | Reducciones en PVC SCH-40 de 3"x 1" | 8 | ud |  | 0
p- | Reducciones en PVC SCH-40 de 3"x 3/4" | 6 | ud |  | 0
q- | Reducciones en PVC SCH-40 de 2"x 1 1/2" | 42 | ud |  | 0
r- | Reducciones en PVC SCH-40 de 2"x 1" | 10 | ud |  | 0
s- | Reducciones en PVC SCH-40 de 2"x 3/4" | 8 | ud |  | 0
t- | Reducciones en PVC SCH-40 de 1 1/2"x 1" | 50 | ud |  | 0
u- | Reducciones en PVC SCH-40 de 1 1/2"x 3/4" | 36 | ud |  | 0
v- | Reducciones en PVC SCH-40 de 1"x 3/4" | 12 | ud |  | 0
w- | Tee de PVC SCH-40 de 10" | 10 | ud |  | 0
x- | Tee de PVC SCH-40 de 8" | 2 | ud |  | 0
y- | Tee de PVC SCH-40 de 6" | 20 | ud |  | 0
z- | Tee de PVC SCH-40 de 4" | 68 | ud |  | 0
a1- | Tee de PVC SCH-40 de 3" | 100 | ud |  | 0
b1- | Tee de PVC SCH-40 de 2" | 56 | ud |  | 0
c1- | Tee de PVC SCH-40 de 1 1/2" | 52 | ud |  | 0
d1- | Tee de PVC SCH-40 de 1" | 12 | ud |  | 0
e1- | Codo de PVC SCH-40 de 8" | 4 | ud |  | 0
f1- | Codo de PVC SCH-40 de 4" | 4 | ud |  | 0
g1- | Codo de PVC SCH-40 de 3" | 10 | ud |  | 0
h1- | Codo de PVC SCH-40 de 2" | 36 | ud |  | 0
i1- | Codo de PVC SCH-40 de 1 1/2" | 184 | ud |  | 0
j1- | Codo de PVC SCH-40 de 1" | 30 | ud |  | 0
k1- | Codo de PVC SCH-40 de 3/4" | 16 | ud |  | 0
l1- | Codo de PVC SCH-40 de 1/2" | 20 | ud |  | 0
m1- | Platillos de PVC SCH-40 de 6" | 24 | ud |  | 0
n1- | Junta de Goma para Platillos de PVC SCH-40 de 6" | 24 | ud |  | 0
ñ1- | Adaptadores Macho de PVC SCH-40 de 6" | 24 | ud |  | 0
o1- | Conectores Flexibles para Tubo de 2" | 10 | ud |  | 0
p1- | Conectores Flexibles para Tubo de 1 1/2" | 192 | ud |  | 0
q1- | Conectores Flexibles para Tubo de 1" | 80 | ud |  | 0
r1- | Conectores Flexibles para Tubo de 3/4" | 72 | ud |  | 0 | 0
3- | VALVULAS Y ACCESORIOS
a- | Válvula de balanceo automática de flujo en bronce de 2". | 5 | ud |  | 0
b- | Válvula de Balanceo Automática de Flujo en Bronce de 1 1/2". | 96 | ud |  | 0
c- | Válvula de Balanceo Automática de Flujo en Bronce de 1". | 40 | ud |  | 0
d- | Válvula de Balanceo Automática de Flujo en Bronce de 3/4". | 36 | ud |  | 0
e- | Filtro Tipo Y de 6" | 3 | ud |  | 0
f- | Filtro Tipo Y de 2" | 5 | ud |  | 0
g- | Filtro Tipo Y de 1 1/2" | 96 | ud |  | 0
h- | Filtro Tipo Y de 1" | 40 | ud |  | 0
i- | Filtro Tipo Y de 3/4" | 36 | ud |  | 0
j- | Filtros Deshidratadores 305 Soldables. | 167 | ud |  | 0
k- | Válvula Tipo Compuerta de 6'' | 3 | ud |  | 0
l- | Válvula de Control Tipo Bola de 2'' | 5 | ud |  | 0
m- | Válvula de Control Tipo Bola de 1 1/2'' | 96 | ud |  | 0
n- | Válvula de Control Tipo Bola de 1'' | 40 | ud |  | 0
ñ- | Válvula de Control Tipo Bola de 3/4'' | 36 | ud |  | 0
o- | Válvula Multiuso Recta de 6'' | 3 | ud |  | 0
p- | Válvula Tipo Mariposa 6'' | 15 | ud |  | 0
q- | Válvula Tipo Mariposa 4'' | 4 | ud |  | 0
r- | Válvula Tipo Mariposa 2'' | 10 | ud |  | 0
s- | Válvula Tipo Mariposa 1 1/2'' | 192 | ud |  | 0
t- | Válvula Tipo Mariposa 1'' | 80 | ud |  | 0
u- | Válvula Tipo Mariposa 3/4'' | 72 | ud |  | 0
v- | Unión Universal de 2'' | 20 | ud |  | 0
w- | Unión Universal de 1 1/2'' | 384 | ud |  | 0
x- | Unión Universal de 1'' | 160 | ud |  | 0
y- | Unión Universal de 3/4'' | 144 | ud |  | 0
z- | Reducción Excéntrica de 10'' | 2 | ud |  | 0
a1- | Reducción Excéntrica de 8'' | 2 | ud |  | 0
b1- | Junta de Expansión Tipo Fuelle de Goma de 6¨ | 12 | ud |  | 0
c1- | Válvulas de 3/4"para Drenaje Unidades | 177 | ud |  | 0
d1- | Pozuelos para la Instalación de Termómetros | 177 | ud |  | 0
e1- | Termómetros (0-100 ºF) | 177 | ud |  | 0
f1- | Manómetros (0-100 psi) | 360 | ud |  | 0 | 0
4- | MISCELANEOS
a- | Varillas Roscadas de 1/2" x 10' | 1 | pa |  | 0
b- | Planchuela de Acero de 1/4" x 4' x 8' | 1 | pa |  | 0
c- | Soldadura Universal 7018 3 / 32 | 300 | lbs |  | 0
d- | Tornilleria y Soportes Varios | 1 | pa |  | 0
e- | Cemento PVC | 288 | gl |  | 0
f- | Seguetas - BARRENAS METAL | 1 | pa |  | 0
g- | Pintura General (Blanca) Tornilleria y Soportes | 1 | pa |  | 0
h- | Accesorios de cobre, acetileno, oxigeno, nitrógeno, soldadura de plata, fundente, estaño, expansiones hilti, barras roscadas, tuercas, arandelas, angulares de hierro, soportería, pintura, etc. | 1 | pa |  | 0 | 0
5- | AISLAMIENTO
a- | Tubos Aislamiento Fibra de Vidrio Con Cubierta Exterior con Barrera de Vapor 10'' x 1 1/2'' x 3 PIES | 76 | ud |  | 0
b- | Tubos Aislamiento Fibra de Vidrio Con Cubierta Exterior con Barrera de Vapor 8'' x 1 1/2'' x 3 PIES | 31 | ud |  | 0
c- | Tubos Aislamiento Fibra de Vidrio Con Cubierta Exterior con Barrera de Vapor 6'' x 1 1/2'' x 3 PIES | 145 | ud |  | 0
d- | Tubos Aislamiento Fibra de Vidrio Con Cubierta Exterior con Barrera de Vapor 3'' x 1 1/2'' x 3 PIES | 411 | ud |  | 0
e- | Tubos Aislamiento Fibra de Vidrio Con Cubierta Exterior con Barrera de Vapor 2'' x 1 1/2'' x 3 PIES | 658 | ud |  | 0
f- | Tubos Aislamiento Fibra de Vidrio Con Cubierta Exterior con Barrera de Vapor 1 1/2'' x 1 1/2'' x 3 PIES | 3217 | ud |  | 0
g- | Tubos Aislamiento Fibra de Vidrio Con Cubierta Exterior con Barrera de Vapor 1'' x 1 1/2'' x 3 PIES | 1311 | ud |  | 0
h- | Tubos Aislamiento Fibra de Vidrio Con Cubierta Exterior con Barrera de Vapor 3/4'' x 1 1/2'' x 3 PIES | 943 | ud |  | 0 | 0
6- | ENCHAQUETADO TUBERIA PVC EN EXTERIOR
a- | Rollos de Chaquetas PVC 0.016 | 27690 | p2 |  | 0
b- | Misceláneos para el aislamiento, cinta, pegamento, entre otros. | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TUBOS Y ACCESORIOS |  |  |  | RD$ | 0
TRABAJO CIVILES COMPLEMENTARIOS
a- | Pasantes Necesarios | 1 | pa |  | 0
b- | Huecos y Previsiones | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL TRABAJO CIVILES COMPLEMENTARIOS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACION SISTEMA ELECTRICO
EQUIPOS PRINCIPALES
1- | CUARTO DE GENERADORES UBICADO EN SOTANO
a- | Generadores de Emergencia (G1 y G2) de 500 KW, para suplir potencia Primaria o de Base ''Prime Power'' voltaje de Generación a 480 V, Trifasico, 60 Hz, incluir breaker de 1000A, 3 fases, operados por motor y controlados por el sincronizador | 2 | ud |  | 0
b- | Panel Modular Integrado de Transferencia Automática, Sincronización y Distribución, compuesto de cinco Secciones, incluye lo siguiente: 1- Módulo de Sincronización para los dos generadores operando por demanda de carga, incluye lo siguiente: Tubería y alambrado de control entre los generadores y panel de sincronismo. 2- Módulo de Transferencia Automática con transferencia cerrada de emergencia a normal, ver especificaciones para detalles del equipo. 3- Dos Módulo de Medición y Control con los CT´s necesarios, ver especificaciones. 4- Módulo de Transformación, ver especificaciones para detalles del equipo, incluye lo siguiente: Transformador (TRP) tipo seco de manufactura Americana de 750 KVA, trifásico, primario en delta a 12,470V, 95kV BIL; secundario en estrella a 277/480V, ajuste de voltaje (taps) +/- 2 x 2.5%, alimentado radialmente. 5- Módulo con Seccionador en media tensión, incluye lo siguiente: Cubículo de entrada con interruptor a 630A, 24kV, 125kV BIL, 16kA, voltaje de operación 12470V, 60 Hz, aislado 100% en SF6. Cubículo de protección con breaker en vacío a 630A, 24kV, 125kV BIL, 16kA, voltaje de operación 12470V, 60 Hz, aislado 100% en SF6. Facilidad para instalación de cubículo futuro para operación por dos entradas posibles en un sistema en lazo. 6- Módulo con Panel de Distribución Principal (PP), disponibilidad para 12 espacios, incluye lo siguiente: 1- Breaker de 800/3. 1- Breaker de 250/3. 1- Breaker de 225/3. 1- Breaker de 150/3. 5- Breaker de 125/3. 1- Breaker de 100/3. 1- Breaker de 60/3. | 1 | ud |  | 0 | 0
8- | CUARTO ELECTRICO UBICADO EN NIVEL SOTANO 1
a- | Transformador Electrico (TRS) tipo Seco de manufactura Americana de 6 KVA, Trifasico, Voltaje de operacion 480 V con primario en conexion Delta, y Secundario a 120/208V con conexion en Estrella, Taps +/- 2 x 2.5%, Radial Feed, Frente Muerto, Frecuencia de operacion a 60hz. | 1 | ud |  | 0
b- | Panel Electrico (PIST-01) disponibilidad para 18 espacios, con barras de 100 A, 3Ø, 480/277V, en construccion tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: 1- Breaker de 20/3 A (Breaker Principal) 18- Breaker de 15/1 A | 1 | ud |  | 0
c- | Panel Electrico ((PDS1-01) disponibilidad para 12 espacios, con barras de 100 A, 3Ø, 277/480V, en construccion tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: 1- Breaker de 20/3 A (Breaker Principal) 1- Breaker de 15/3 A 6- Breakers de 15/1 A. | 1 | ud |  | 0
d- | Panel Electrico ((PIST-02) disponibilidad para 12 espacios, con barras de 150 A, 3Ø, 277/480V, en construccion tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: 1- Breaker de 20/3 A (Breaker Principal) 8- Breakers de 15/1 A. | 1 | ud |  | 0 | 0
9- | CUARTO ELECTRICO UBICADO EN SOTANO 2
a- | Panel Board (PPAH) disponibilidad para 7 espacios, con barras de 800 A, 3Ø, 277/480 V, 60hz, 22KAIC, en construccion tipo NEMA 1, incluye lo siguiente: 2- Breaker de 350/3 A 3- Breaker de 30/3 A 1- Breaker de 100/3 A (Disponible) 1- Breaker de 40/3 A (Disponible) | 1 | ud |  | 0
b- | Panel de Control Ascensores (a ser suministrado por el suplidor de los ascensores) | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES |  |  |  | RD$ | 0
ALIMENTADORES
a- | Cableado Alimentador electrico Trifasico (A-0-0) desde punto de interconexion hasta Gabinete#1 de la Seccionadora a canalizarce en: 1 x 3"Ø PVC-SDR26 como prevision 1 x 3"Ø PVC-SDR26 con: 3 x # 2 URD 33% Neutro Concentrico - Fases 1 x # 1/0 Desnudo - Tierra | 110 | pl |  | 0
b- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-0-1) desde Generador de Emergencia 1, hasta Panel de Sincronización a canalizarse en: 1 x 4"Ø EMT con: 12 x # 4/0 THHN - Fases 3 x # 4/0 THHN - Neutro 1 x # 2/0 THHN - Tierra | 160 | pl |  | 0
c- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-0-2) desde Generador de Emergencia 2, hasta Panel de Sincronización a canalizarse en: 1 x 4"Ø EMT con: 12 x # 4/0 THHN - Fases 3 x # 4/0 THHN - Neutro 1 x # 2/0 THHN - Tierra | 160 | pl |  | 0
d- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-S1) desde PP, hasta PB-S1-01 a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 6 THHN - Fases 1 x # 8 THHN - Tierra | 115 | pl |  | 0
e- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-1) desde PP, hasta PB-01-01. a canalizarse en: 1 x 3"Ø EMT con: 6 x # 3/0 THHN - Fases 1 x # 2 THHN - Tierra | 125 | pl |  | 0
f- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-2) desde PP, hasta PB-02-01. a canalizarse en: 1 x 2"Ø EMT con: 6 x # 1 THHN - Fases 1 x # 4 THHN - Tierra | 135 | pl |  | 0
g- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-3) desde PP, hasta PB-03-01. a canalizarse en: 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 4/0 THHN - Fases 1 x # 4 THHN - Tierra | 140 | pl |  | 0
h- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-4) desde PP, hasta PB-04-01 a canalizarse en: 1 x 3"Ø EMT con: 6 x # 4/0 THHN - Fases 1 x # 2 THHN - Tierra | 185 | pl |  | 0
i- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-5) desde PP, hasta PB-05-01. a canalizarse en: 1 x 3"Ø EMT con: 6 x # 4/0 THHN - Fases 1 x # 2 THHN - Tierra | 190 | pl |  | 0
j- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-6) desde PP, hasta PB-06-01. a canalizarse en: 1 x 1 1/2"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 230 | pl |  | 0
k- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-7) desde PP, hasta PB-HVAC. a canalizarse en: 1 x 4"Ø EMT con: 15 x # 4/0 THHN - Fases 1 x # 4/0 THHN - Tierra | 215 | pl |  | 0
l- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-1-8) desde PP, hasta Panel Ascensores a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 6 THHN - Fases 1 x # 8 THHN - Tierra | 215 | pl |  | 0
m- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-S1A) desde PB-S1-01, hasta PIST-01 a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT, PVC con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 270 | pl |  | 0
n- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-S1B) desde PB-S1-01, hasta PB-S1-02 a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT, PVC con: 3 x # 6 THHN - Fases 1 x # 8 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
ñ- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-S1C) desde PB-S1-01, hasta PD-S1-01 a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 95 | pl |  | 0
o- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-S1D) desde PB-S1-01, hasta PD-S1-02 a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 8 THHN - Tierra | 95 | pl |  | 0
p- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-S1E) desde PB-S1-01, hasta PD-S1-02 a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
q- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-1) desde PB-01-01, hasta PIA1 a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
r- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-2) desde PB-01-01, hasta TR1 a canalizarse en: 1 x 3"Ø EMT con: 6 x # 2/0 THHN - Fases 1 x # 2 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
s- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-3) desde PB-01-01, hasta PA1A a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
t- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-4) desde PB-01-01, hasta PA1B a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
u- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-6) desde PB-02-01, hasta PI2A a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
v- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-7) desde PB-02-01, hasta TR2 a canalizarse en: 1 x 1 1/2"Ø EMT con: 3 x # 1/0 THHN - Fases 1 x # 6THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
w- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-8) desde PB-02-01, hasta PA2A a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
x- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-9) desde PB-02-01, hasta PA2B a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
y- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-11) desde PB-03-01, hasta PI3A a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10THHN - Neutro 1 x # 10THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
z- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-12) desde PB-03-01, hasta TR3 a canalizarse en: 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 1 THHN - Fases 1 x # 4 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
a1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-13) desde PB-03-01, hasta PA3A a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
b1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-14) desde PB-03-01, hasta PA3B a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
c1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-15) desde PB-03-01, hasta PA3C a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
d1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-17) desde PB-04-01, hasta PI4A a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
e1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-18) desde PB-04-01, hasta TR4 a canalizarse en: 1 x 3"Ø EMT con: 3 x # 4/0 THHN - Fases 1 x # 6 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
f1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-19) desde PB-04-01, hasta PA4A a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
g1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-20) desde PB-04-01, hasta PA4B a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
h1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-22) desde PB-05-01, hasta PI5A a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
j1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-23) desde PB-05-01, hasta TR5 a canalizarse en: 1 x 3"Ø EMT, PVC con: 6 x # 2/0 THHN - Fases 1 x # 3 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
k1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-24) desde PB-05-01, hasta PA5A a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
l1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-25) desde PB-05-01, hasta PA5B a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
m1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-27) desde PB-06-01, hasta PI6A a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
n1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-28) desde PB-06-01, hasta TR6 a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
ñ1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-2-29) desde PB-06-01, hasta PD-06-01 a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
o1- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-3-1) desde TR1 hasta PB-01-02 a canalizarse en: 1 x 4"Ø EMT con: 12 x # 4/0 THHN - Fases 4 x # 3/0 THHN - Neutro 1 x # 2/0 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
p1- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-3-2) desde TR2 hasta PB-02-02 a canalizarse en: 1 x 3"Ø EMT con: 6 x # 4/0 THHN - Fases 2 x # 3/0 THHN - Neutro 1 x # 2 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
q1- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-3-3) desde TR3 hasta PB-03-02 a canalizarse en: 1 x 3"Ø EMT con: 6 x # 2/0 THHN - Fases 2 x # 1/0 THHN - Neutro 1 x # 3THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
r1- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-3-4) desde TR4 hasta PB-04-02 a canalizarse en: 1 x 4"Ø EMT con: 9 x # 4/0 THHN - Fases 3 x # 3/0 THHN - Neutro 1 x # 1/0THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
s1- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-3-5) desde TR5 hasta PB-05-02 a canalizarse en: 1 x 4"Ø EMT con: 9 x # 4/0 THHN - Fases 3 x # 3/0 THHN - Neutro 1 x # 1/0THHN - Tierra | 50 | pl |  | 0
t1- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-3-6) desde TR6 hasta PB-06-02 a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 30 | pl |  | 0
u1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-4-S1A) desde PB-S1-02, hasta Bomba B1 a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
v1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-4-S1B) desde PB-S1-02, hasta Bomba B2 a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
w1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-4-S1C) desde PB-S1-02, hasta TRS a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
x1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-4-S1D) desde PB-S1-02, hasta Bomba B5 a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
y1- | Cableado alimentador electrico trifasico (A-4-S1E) desde PB-S1-02, hasta Bomba B6 a canalizarse en: 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
z1- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-1) desde PB-01-02 hasta PD-01-01 a canalizarse en: 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 85 | pl |  | 0
a2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-2) desde PB-01-02 hasta PD-01-02A a canalizarse en: 1 x 2"Ø EMT con: 3 x # 4/0 THHN - Fases 1 x # 2/0 T HHN - Neutro 1 x # 4 THHN - Tierra | 75 | pl |  | 0
b2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-3) desde PB-01-02 hasta PD-01-02B 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 6 THHN - Tierra | 85 | pl |  | 0
c2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-4) desde PB-01-02 hasta PD-01-03A 1 x 3"Ø EMT con: 3 x # 4/0 THHN - Fases 1 x # 3/0 T HHN - Neutro 1 x # 4 THHN - Tierra | 170 | pl |  | 0
d2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-5) desde PB-01-02 hasta PD-01-03B 1 x 2"Ø EMT con: 3 x # 1/0 THHN - Fases 1 x # 2 T HHN - Neutro 1 x # 6 THHN - Tierra | 195 | pl |  | 0
e2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-6) desde PB-01-02 hasta PD-01-04 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 205 | pl |  | 0
f2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-7) desde PB-01-02 hasta PD-01-05 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 90 | pl |  | 0
g2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-8) desde PB-01-02 hasta PD-01-06 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
h2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-9) desde PB-02-02 hasta PD-02-01 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 2 THHN - Fases 1 x # 3 T HHN - Neutro 1 x # 6 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
i2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-10) desde PB-02-02 hasta PD-02-02 1 x 2"Ø EMT con: 3 x # 3/0 THHN - Fases 1 x # 2/0 T HHN - Neutro 1 x # 4 THHN - Tierra | 195 | pl |  | 0
j2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-11) desde PB-02-02 hasta CUPS2 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 2 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
k2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-12) desde PB-02-02 hasta Double Throw Switch 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
l2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-13) desde CUPS2 hasta Double Throw Switch 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
m2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-14) desde Double Throw Switch hasta UPS2 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
n2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-16) desde PB-03-02 hasta PD-03-01 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 4 THHN - Fases 1 x # 8 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 160 | pl |  | 0
ñ2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-17) desde PB-03-02 hasta PD-03-02 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 190 | pl |  | 0
o2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-18) desde PB-03-02 hasta PD-03-03 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 4 THHN - Fases 1 x # 6 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 160 | pl |  | 0
p2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-19) desde PB-03-02 hasta CUPS3 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 110 | pl |  | 0
q2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-20) desde PB-03-02 hasta Double Throw Switch 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 105 | pl |  | 0
r2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-21) desde CUPS3 hasta Double Throw Switch 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 105 | pl |  | 0
s2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-22) desde Double Throw Swicth hasta UPS3 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 105 | pl |  | 0
t2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-24) desde PB-04-02 hasta PD-04-01 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 1 THHN - Fases 1 x # 3 T HHN - Neutro 1 x # 6 THHN - Tierra | 170 | pl |  | 0
u2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-25) desde PB-04-02 hasta PD-04-02 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 6 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 170 | pl |  | 0
v2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-26) desde PB-04-02 hasta PD-04-03 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 170 | pl |  | 0
w2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-27) desde PB-04-02 hasta PD-04-04 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 160 | pl |  | 0
x2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-28) desde PB-04-02 hasta PD-04-05 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 160 | pl |  | 0
y2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-29) desde PB-04-02 hasta PD-04-06 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 170 | pl |  | 0
z2- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-30) desde PB-04-02 hasta CUPS4 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 2 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 105 | pl |  | 0
a3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-31) desde PB-04-02 hasta Double Throw Switch 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 2 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
b3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-32) desde CUPS4 hasta Double Throw Switch 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
c3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-33) desde Double Throw Swicth hasta UPS4 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 3 THHN - Fases 1 x # 4 T HHN - Neutro 1 x # 8 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
d3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-35) desde PB-05-02 hasta PD-05-01 1 x 1"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 170 | pl |  | 0
e3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-36) desde PB-05-02 hasta PD-05-02 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 105 | pl |  | 0
f3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-37) desde PB-05-02 hasta PD-05-03 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 115 | pl |  | 0
g3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-38) desde PB-05-02 hasta PD-05-04 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
h3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-39) desde PB-05-02 hasta PD-05-05 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
i3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-40) desde PB-05-02 hasta PD-05-06 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
j3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-41) desde PB-05-02 hasta PD-05-07 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
k3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-42) desde PB-05-02 hasta PD-05-08 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
l3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-43) desde PB-05-02 hasta CUPS5 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
m3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-44) desde PB-05-02 hasta Double Throw Switch 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
n3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-45) desde CUPS5 hasta Double Throw Switch 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
ñ3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-46) desde Double Throw Switch hasta UPS5 1 x 1-1/2"Ø EMT con: 3 x # 8 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
o3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-48) desde PB-06-02 hasta PD-06-02 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
p3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-4-49) desde PB-06-02 hasta PD-06-03 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0
q3- | Cableado alimentador electrico Monofasico (A-5-S1) desde TRS hasta PD-S2-02 1 x 3/4"Ø EMT con: 3 x # 10 THHN - Fases 1 x # 10 T HHN - Neutro 1 x # 10 THHN - Tierra | 45 | pl |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ALIMENTADORES |  |  |  | RD$ | 0
LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACION)
g- | Luminaria para instalación en plafon de Tipo B2, tipo Downlight, para instalación superficial, con dos lámparas tipo CFL26, con balastro para multivoltaje, similar a Sylvania Cat. UL-LED 150-CF-CFL26-2-MV. | 12 | ud |  | 0
h- | Luminaria para instalación en plafon de Tipo B3, tipo Downlight, para instalación superficial, con dos lámparas tipo CFL26, con balastro para multivoltaje, similar a Sylvania Cat. UL-LED 150-CF-CFL26-2-MV-BE | 6 | ud |  | 0
k- | Luminaria para instalación en plafon de Tipo D, de 1´ x 4´ con dos (2) tubos Fluorescentes tipo T8 F32 y reflector microperforado, con balastro para multivoltaje, similar a Sylvania Cat.UL-201-EO-48-2-32W-MV-BE. | 10 | ud |  | 0
l- | Luminaria para instalación superficial de Tipo E, de 1´ x 4´ con dos (2) tubos Fluorescentes tipo T8 F32 y reflector microperforado, con balastro para multivoltaje, similar a Sylvania Cat.UL-705-EO-48-2-32W-MV-RA-BE. | 25 | ud |  | 0
m- | Luminaria para instalación superficial de Tipo F, de 1´ x 4´ con dos (2) tubos Fluorescentes tipo T8 F32 y con balastro para multivoltaje, similar a Sylvania Cat.UL-200-EO-48-2-32W-MV-BE. | 4 | ud |  | 0
n- | Luminaria Tipo P1, de 1` x 4` con dos (2) tubos fluorescentes para instalación empotrada en diferentes tipos de cielo, con balastro para multivoltaje. | 141 | ud |  | 0
ñ- | Luminaria Tipo P1, de 1` x 4` con dos (2) tubos fluorescentes para instalación empotrada en diferentes tipos de cielo con batería de emergencia, con balastro para multivoltaje. | 9 | ud |  | 0
| Luminarias para exterior (suministro e instalacion, incluye tubo garvanizado) | 36 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL LUMINARIAS |  |  |  | RD$ | 0
SISTEMA DE TIERRA
a- | Soldadura Exotérmica Acople a Colummna | 52 | ud |  | 0
b- | Soldadura Exotérmica Tipo T | 90 | ud |  | 0
c- | Soldadura Exotérmica Tipo Cruz | 5 | ud |  | 0
d- | Barra de Tierra. Instaladas en: Cuarto de Generación Cuarto Paneles Principal Distribucion Cuarto de Sincronizacion Cuarto Eléctrico Nivel 1 Cuarto Eléctrico Nivel 2 Cuarto Eléctrico Nivel 3 Cuarto Eléctrico Nivel 4 Cuarto Eléctrico Nivel 5 Cuarto Eléctrico Nivel 6 Centro de Computos | 10 | ud |  | 0
e- | Varillas de Tierra de 5/8" x 8" | 60 | ud |  | 0
f- | Cable de Cobre #2/0 Desnudo para Sistema de Tierra | 4313 | pl |  | 0
g- | Cable de Cobre #2 Desnudo para Sistema de Tierra | 600 | pl |  | 0
h- | Zanja Para sistema de tierra Longitud 495m x Ancho 0.2m x Profundidad 0.3m | 29.7 | m3 |  | 0
i- | Relleno de reposicion | 24 | m3 |  | 0
j- | Material Mejorador de la Resistividad | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SISTEMA DE TIERRA |  |  |  | RD$ | 0
SALIDAS ELECTRICAS
1- | NIVEL -1
a- | Salidas Cenitales: Cajas Octagonales Tubos EMT de 3/4" Conector EMT 3/4" Coupling EMT 3/4" Alambre THHN para calibre de Conductor ver planos E.23, E.24 Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros) | 135 | ud |  | 0
b- | Interruptor Sencillos Cajas Rectangulares de 2 x 4" Tubos EMT de 3/4" Conector EMT 3/4" Coupling EMT 3/4" Alambre THHN para calibre de Conductor ver planos E.23, E.24 Interruptor Sencillo 15 Amps Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros) | 21 | ud |  | 0
c- | Interruptor Doble Cajas Rectangulares de 2 x 4" Tubos EMT de 3/4" Conector EMT 3/4" Coupling EMT 3/4" Alambre THHN para calibre de Conductor ver planos E.23, E.24 Interruptor de Doble 15 Amps Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros) | 2 | ud |  | 0
d- | Interruptor 3 Vías Cajas Rectangulares de 2 x 4" Tubos EMT de 3/4" Conector EMT 3/4" Coupling EMT 3/4" Alambre THHN para calibre de Conductor ver planos E.23, E.24 Interruptor de 3 Vias c/tapa (Modus) Misceláneos(Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrot, abrazaderas, entre otros) | 2 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL SALIDAS ELECTRICAS |  |  |  | RD$ | 0
INSTALACIONES MECANICAS GENERADORES
a- | Tanque de 3,000 Gls. Según Planos. | 1 | ud |  | 0
b- | Tubo 2" H.N. para llenado Tanque Principal | 3 | ud |  | 0
c- | Tubo 1 1/2 H.N. venteo Tanque Principal | 1 | ud |  | 0
d- | Tubo 3/4" H.N. Alimentación Gen. No. 1 | 1 | ud |  | 0
e- | Tubo 3/4" H.N. Alimentación Gen. No. 2 | 1 | ud |  | 0
f- | Tubo 3/4" H.N. Retorno Generadores | 2 | ud |  | 0
g- | Anclajes Tanque Principal | 1 | pa |  | 0
h- | Materiales Varios (Fitting, Soportes, Teflón, etc.). | 1 | pa |  | 0
i- | Instalación de Muffler compuesto por: 1-Acople Flexible para Tuberia de 6"Ø 1-Tubo de Escape en Hierro Negro de 6"Ø 1-Silenciador tipo crítico 1-Aislamiento Tuberia en Hierro Negro de 6"Ø | 2 | ud |  | 0
j- | Aislamiento para Ruido | 75 | m2 |  | 0
k- | Lámina de Zinc Galvanizado Calibre 22 | 75 | m2 |  | 0
l- | Tanque de Diario ver Dimensiones y Detalles en Plano | 1 | ud |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES MECANICAS GENERADORES |  |  |  | RD$ | 0
ACOMETIDA TELEFONICA Y CABLE TV
ACOMETIDA TELEFONICA Y CABLE TV DESDE PUNTO INTERCONEXION
a- | Tubos IMC 3" | 20 | ud |  | 0
b- | Tubos PVC 3" | 14 | ud |  | 0
c- | Curvas IMC 3" | 12 | ud |  | 0
d- | Curvas PVC 3" | 3 | ud |  | 0
e- | Materiales Varios (Fitting, Soga, Registros, etc.). | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB-TOTAL ACOMETIDA TELEFONICA Y CABLE TV |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL INSTALACIONES SISTEMA ELECTRICO |  |  |  | RD$ | 0
RESUMEN GENERAL:
| SUB-TOTAL PRELIMINAR GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  | RD$ | 0
| SUB TOTAL INSTALACION SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE |  |  |  | RD$ | 0
| SUB- TOTAL INSTALACION SISTEMA ELECTRICO |  |  |  | RD$ | 0
| SUB -TOTAL |  |  |  | RD$ | 0
LIMPIEZA FINAL
| Limpieza continua y final | 1 | pa |  | 0 | 0
| SUB TOTAL LIMPIEZA FINAL |  |  |  | RD$ | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
GASTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECNICA |  |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  | 3% |  | 0
| TRANSPORTE |  |  | 1.5% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZAS |  |  | 4.5% |  | 0
| LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales) |  |  | 1% |  | 0
| IMPREVISTOS |  |  | 5% |  | 0
| INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS |  |  | 10% |  | 0
| ITBIS ( 18% ) |  |  | 18% |  | 0
| CODIA |  |  | 0.1% |  | 0
| ESTUDIO DE SUELOS |  |  | PA
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  |  | PA
| CONTROL DE CALIDAD ( ROTURA DE PROBETA ) |  |  | PA
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | RD$ | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
NOTAS
a) | Las cantidades de este presupuesto serán pagadas de acuerdo al levantamiento de obra a ser incluido en las cubicaciones realizadas por la supervision y aprobada por el MOPC.
b) | La partida inspección y supervisión de obras pertenecen al MOPC.
c) | La partida imprevisto solo podrá ser utilizada previa autorización del MOPC.
d) | El oferente NO podrá agregar o eliminar partidas ni alterar volumetrías de este Listado.
e) | El oferente deberá incluir el precio unitario a cada una de las partidas incluidas en el listado de partidas y cantidades.
f) | Estos análisis de precios unitarios deberán contener los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier otro insumo requerido en las especificaciones técnicas.
| TOTAL GENERAL |  |  |  | RD$ | 0
LISTADO DE PARTIDAS PREPARADO Y REVISADO POR:
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DE EDIFICACIONES
PRESUPUESTO PREPARADO POR:
Oferente
Santo Domingo, D. N.
20 de Agosto del 2015
yg/jg